| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-15-005 Date de Création : 09/06/2008 Date: 12/12/2017 Révision n°2 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (x5) | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Gestion du réseau gaz pour éviter les mises à la torche |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour objet de préciser les actions à mener pour éviter de mettre du gaz à la torche 3 ou à celle d’Oxochimie. Les actions sont données dans l’ordre des priorités. Le retour de l’état de marche du compresseur de récupération de gaz de torche du CK4 est visible sur le synoptique CG

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 09/06/2008 | 0 | Nouvelle consigne. |
| 29/06/2009 | 1 | Mise à jour. |
| 12/12/2017 | 2 | Relecture + mise à jour. |

| Rédigée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT CENTRALE UTILITES Hervé LAMBERT | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	LES OBJECTIFS	3

2.	ACTIONS A LANCER SANS PREVENIR L’ENCADREMENT OU LA PAD	3

3.	ACTIONS A LANCER AVEC AVIS DE L’ENCADREMENT OU DE LA PAD	3

4.	ACTIONS A LANCER AVEC ACCORD DU SERVICE PROGRAMME (VIA ENCADREMENT OU PAD)	3

# LES OBJECTIFS

Lorsque l’on met du gaz à la torche 3 ou à celle d’Oxochimie, il est indispensable d’essayer au travers des actions listées ci-dessous, d’augmenter le brûlage de ces  combustibles dans nos chaudières.

La raison principale est de ne pas porter atteinte à l’environnement, et en considérant l’aspect économique de ces pertes.

Les diverses actions sont données dans l’ordre des priorités jusqu’à atteindre la suppression des envois vers les torches.

Elles seront lancées pour la durée d’un poste et réévaluées à chaque relève.

>

ACTIONS A LANCER SANS PREVENIR L’ENCADREMENT OU LA PAD

1 -	 Vérifier l’ajustement de l’excès d’air dans les chaudières et que les régulations du réseau gaz et des chaudières sont en mode normal (reprise Excès gaz).

2- Vérifier que le feeder de gaz naturel en fixe n’est pas trop important, le baisser dans la mesure du possible.

3- Passer une chaudière 100 % gaz (coupure HdP)

>

ACTIONS A LANCER AVEC AVIS DE L’ENCADREMENT OU DE LA PAD

4 -	Faire couper, par le CK, la reprise de C2 de FCC (s’il y en a)

5 -	Faire couper le fioulage de C4 (s’il y en a).

6 -	Faire baisser la cogénération (si elle fonctionne) et demander l’augmentation de l’export de vapeur MP vers la raffinerie (si possible)

7 -	Stocker temporairement le LR Oxo pour faire de la place et maximiser la reprise de gaz.

8 -	Monter la charge des chaudières en jouant sur les réseaux vapeur sans faire de ligne X.

9 -	Arrêter les réchauffeurs d’air des chaudières pour limiter la production de Nox.

>

ACTIONS A LANCER AVEC ACCORD DU SERVICE PROGRAMME (VIA ENCADREMENT OU PAD)

10 -	Faire baisser les exports H2 et méthane du Cracking dans les réseaux gaz.

11 -	Faire baisser le crackage C4 au Cracking (producteur de gaz à l’export).

12 -	Faire mettre des fours en décokage (selon opportunité)

13 -	Monter la charge des chaudières en jouant sur les réseaux vapeur en faisant de la ligne X (pertes énergétiques) avec économie de consommation électrique.

14 -	Faire baisser l’allure de l’atelier qui torche.

15 -	Monter les taux vapeur sur les fours de Cracking et ajuster l’allure du Cracking

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »