| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-15-07 Date de Création : 18/07/2016 Date: 18/07/2016 Révision n°1 | Page 1/11 Annexe (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Ligne de Produits Utilités Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Exploitation des réchauffeurs E004/E005 – Interface d'Intervention avec le Parc SUD |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour objet d’expliquer le principe de fonctionnement des réchauffeurs gaz E004/E005 et des circuits annexes, ainsi que les interfaces d’intervention avec le parc sud.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 18/07/2016 | 1 | Nouvelle consigne |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hervé LAMBERT Chargé d’Exploitation Centrale Sud |  |  | Philippe VILLEGIER Directeur LPU |  |
| Vanessa DAGORNE Ingénieur support d’Exploitation |  |  |  |  |

Sommaire

1.	DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3

2.	RESPONSABILITES	3

3.	DESCRIPTION	3

4.	RISQUES	4

5.	COMPOSANTES DU RESEAU	4

6.	PRINCIPE DE REGULATION RESEAU GDF	5

6.1.	Réseau gaz et alimentation des chaudières	5

6.2.	Postes de distribution Lavéra Sud et Lavéra Mer	6

6.3.	1er Feeder GDF - Réchauffeur E004	6

6.4.	2ème Feeder GDF - Réchauffeur E005	6

7.	INTERFACES D’INTERVENTION AVEC LE PARC SUD	7

8.	Securites et automatismes de sécurité	8

9.	annexe 1 : schema process	9

10.	ANNEXE 2 : MATRICES DE SECURITE	10

11.	ANNEXE 3 : PANNEAU EN SALLE DE contrôle	11

# DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-15-06 Exploitation du réseau gaz

EXP-M2-20-04 : Exploitation des explosimètres du parc sud et automatismes reliés aux explosimètres

EXP-M1-04-002 Conduite à tenir en cas d'incendie au Parc Sud

EXP-M1-01-13 Conduite à tenir en cas de fuite de gaz sur LPO

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | X |  |

# DESCRIPTION

Afin de respecter les nouvelles normes environnementales et suite au projet maxigaz consistant à pouvoir utiliser le gaz naturel comme combustible principal sur 2 des 3 chaudières de la Centrale Sud, un 2ème réchauffeur (E005) GDF a été mis en place pour fiabiliser au mieux cette alimentation.

L’installation comprend désormais :

- Deux Poste de livraison GRT Gaz (Lavéra Sud et Lavéra Mer)

- Deux postes de sectionnement + canalisations usine jusqu’au Parc sud

- Deux réchauffeurs gaz (E004 et E005) + postes de détente

- Deux alimentations vapeur BP

- Deux groupes de soupapes

- Deux circuits de sortie gaz réchauffés alimentant le F213 (Réseau CS et Réseau usine)

# RISQUES

- Risque d’inflammation et/ou d’explosion au contact de sources chaudes (gaz extrèmement inflammable) en cas de perte de confinement. La pression 60 Bars engendre des débits de fuite élevés.

- Fuite de gaz enflammé: ne pas éteindre si la fuite n’est pas isolée

- Risque de brulures liés à l’utilisation de la vapeur BP (température max : 205°C) et à la formation de condensats chauds (flash à 100°C à la pression atmosphérique)

- Risque de fragilisation des aciers en cas de détente à basse pression du gaz naturel (la détente de gaz naturel de 60 bars à la pression atmosphérique induit une diminution de sa température de l’ordre de 30°C)

- Présence d’eau dans le gaz naturel : la température de rosée indicative est de -5°C à 60 bars => risque minime de gel en point bas, mais à prendre en compte lors des màd.

# COMPOSANTES DU RESEAU

GRT Gaz :

A terme (2018), deux postes de distribution alimentant deux réseaux indépendants distribueront le gaz naturel à 60Bars vers les réchauffeurs E004/E005.

- Le poste alimentant le feeder existant E004 se situe dans le poste GRT Gaz dit « Lavéra Sud » (KEMONE). Il comprend une vanne de sécurité (HSV1214) permettant d’isoler l’arrivée gaz naturel en cas de débit élevé en aval [témoignant d’une perte de confinement].

- Le poste alimentant le nouveau feeder E005 est installé dans le poste GRT Gaz dit « Lavéra Mer » (vers Appryl). Ce poste, alimenté par un collecteur enterré DN500, comprend déjà 3 postes de distribution fournissant du gaz naturel à Oxochimie, SMR et Pétroinéos. Il comporte principalement une vanne de sécurité (HSV9214) permettant d’isoler l’arrivée gaz naturel en cas de pression basse en aval [témoignant d’une perte de confinement sur le collecteur].

Attention : des lignes permettent de mailler les postes de distribution et les réchauffeurs

La pression minimum garantie par GRT est de 40,5Bg correspondant à un débit de 30 t/h :

- Débit max via Lavéra Sud = 40 t/h

- Débit max via Lavéra Mer = 50 t/h

- Max débit GRT les 2 postes confondus = se référer au contrat Gaz naturel

RECHAUFFEUR E004

Le E004 est un échangeur multitubulaire avec une passe coté tubes et une passe coté calandre. Le gaz circule dans le faisceau et la vapeur BP se condense dans la calandre avant d’être évacuée vers l’égout d’eau propre.

La température est régulée en by-passant plus ou moins l’échangeur au travers de la vanne TCV1206.

Une vanne de sectionnement (HSV290) en amont de l’arrivée gaz permet l’isolement en cas de pression haute (PXH245A/B/C) ou de température basse (TSL1207A/B/C)

Le gaz naturel ainsi détendu en amont de l’échangeur et ensuite réchauffé est tranféré vers la centrale sud via le collecteur de FG existant alimentant directement le F213.

Capacité du E004 : 35t/h

RECHAUFFEUR E005

Le E005 est un réchauffeur tubulaire à condenseur noyé. De la vapeur BP (coté calandre) est utilisée pour réchauffer jusqu'à 50t/h de gaz de 10°C à 90°C. La température de réchauffage est controlée par action sur une vanne (TV9216) réglant l’évacuation des condensats vers l’égout d’eau propre en agissant sur le niveau dans la calandre.

1 vanne de sectionnement (HSV9213) sur la vapeur BP et l’électrovanne de la TCV9206 sur les condensats permettent d’isoler la calandre de l’échangeur en cas de pression haute (PSH9213A/B/C) témoignant d’une rupture de tube de l’échangeur.

Une vanne de sectionnement (HSV9207) en amont de l’arrivée gaz permet l’isolement en cas de température basse (TSL9207A/B/C) en aval de la détente.

Le gaz naturel ainsi réchauffé et ensuite détendu en aval de l’échangeur est tranféré vers la Centrale Sud via le collecteur de FG existant alimentant directement le F213 ou via la ligne venant du F96 du CK4 (connexion prévue au TAR2018).

Capacité du feeder E005 : 50t/h

ALIMENTATION GDF CK4 ET VEILLEUSE DE TORCHE

L’alimentation du CK4 en Gaz naturel peut être assurée par trois circuits regroupés dans un même et unique collecteur d’alimentation. Deux départs en gaz naturel « froid » se trouvant en amont des E004 et E005 et un départ en gaz naturel « chaud » en aval du E005.

Pour alimenter le CK4 en GDF, il est préférable de les alimenter avec du gaz naturel 60Bg réchauffé en aval du E005 pour éviter les problèmes de température basse au CK4. Cette ligne est notamment utilisée lors des démarrages du CK4; le débit max est fixé à 10t/h.

Possiblité d’alimenter les veilleuses de torche du CK4 en aval du E004.

EXPLOSIMETRES

2 explos AXH042_49  et AXH042_149 sont situés sur la sortie des condensats respectivement des réchauffeurs E004 et E005

Ces explosimètres sont gérés par le Parc Sud et l’information est remontée en Salle de contrôle de la Centrale.

Ces explosimètres sont situés en bord de route. Ainsi, en cas d’alarme à 50% LIE, un automatisme vient fermer les barrières fermant la route L11.

Se reporter au paragrapge 7 sur les interfaces d’intervention avec le Parc sud

# PRINCIPE DE REGULATION RESEAU GDF

## Réseau gaz et alimentation des chaudières

L’objectif est d’avoir une redondance dans l’alimentation gaz. Ainsi, les 2 feeders de gaz naturel devront fonctionner en continu ensemble et de manière équilibrée :

- Un en consigne de débit fixe (débit minimum d’un talon de chaudière, soit 4t/h)

- L’autre en régulation contrôlé par le PC70

Si le PC70 est positionné sur la vanne FV1213 du feeder 1, le 2ème feeder fonctionne à débit fixe FC9213 à minimum 4t/h (débit correspondant au moins au minimum technique cumulé des chaudières opérées sans combustible liquide).

Si le PC70 est positionné sur la vanne FV9213 du feeder 2, le feeder  1 fonctionne à débit fixe FC1213 à minimum 4t/ h (débit correspondant au moins au minimum technique cumulé des chaudières opérées  sans combustible liquide).

A noter :

- l’échelle du FC1213 étant peu adaptée à compter les bas débits, il est préférable de mettre le FC9213 en fixe et la FV1213 en régulation contrôlée par le PC70.

- La technologie du E005 est plus adaptée aux régimes stables, il est préfarable de le laisser en fixe et de réguler sur le E004.

- En cas de débit de gaz naturel élevé, équilibrer les débits de chacun des feeders

La configuration standard du circuit est : HSV1214 disposée sur E004 et HSV9214 disposée sur E005.

En cas de perte du feeder assurant la régulation PC70, le second feeder initialement en fixe sera piloté par le PC70 (bascule automatique). Les conditions de basculement sont une action de sécurité (XA9207 et XA290).

Le secours passe alors en « non autorisé » => à remettre sur «autorisé »  dès que le feeder déclenché est à nouveau disponible (CG200A).

A noter : Une discordance de vanne ou une demande fermeture opérateur n’active pas le basculement automatique.

En cas de pression PC70 haute, et de vanne pilote FVx213 fermée, vérifier que la consigne de débit fixe FCx213 n’est pas trop élevée (risque de torcher le gaz naturel au PC90).

## Postes de distribution Lavéra Sud et Lavéra Mer

Lavéra sud (enclave K1)

La HSV1214 est alimentée électriquement par KEM-1. Un dispositif permettant de secourir automatiquement l’alimentation électrique pendant une durée minimum de 12 h a été mis en place. L’activation de ce dispositif génère l’apparition d’une alarme YA1214 en salle de contrôle LPU.

La HSV1214 reste en positon par manque d’air.

L’alarme PAL1214 indique un  manque d’air, et une réserve d’air permet une autonomie de 2 manœuvres de vanne (pour intervenir).

Le bouton d’arrêt d’urgence HS1214 en Salle de Contrôle ferme la HSV1214.

En cas de fermeture de la HSV1214 :

- Nécessité de réarmer en local HR1214

- avant réarmement : s’assurer que l’aval est isolé (vannes de régulation fermées) ou fermer une vanne manuelle (Risque : montée en pression de l’aval jusque ouverture soupapes)

Lavéra MER (Appryl)

Le fluide moteur de la vanne de sécurité HSV9214 est le gaz naturel lui-même, prélevé en amont de la HSV9214. Elle se ferme par manque de fluide moteur.

La HSV9214 est alimentée électriquement par Naphtachimie.

Le bouton d’arrêt d’urgence HS9214 en Salle de Contrôle ferme la HSV9214.

En cas de fermeture de la HSV9214 :

- Réarmement depuis SNCC

- Avant réarmement : s’assurer que l’aval est isolé (vannes de régulation fermées) ou fermer une vanne manuelle (Risque montée en pression de l’aval jusque ouverture soupapes)

## 1er Feeder GDF - Réchauffeur E004

La température de sortie du GDF est régulée en by-passant plus ou moins l’échangeur au travers de la vanne TCV1206 avec une consigne de 45°C. Les changements d’allure impactent peu l’ouverture de la vanne de régulation et la température de mélange. (process stable)

L’AU local (panneau jaune) ferme la vanne HSV290 => Réarmement de la HSV290 depuis SNCC

Alignement automatique du SNCC de la vanne de régulation FV1213 aux déclenchements (sécurités et AU) et aux réarmements.

- Toujours vérifier avant de réarmer que la FV1213 est fermée.

## 2ème Feeder GDF - Réchauffeur E005

La température de sortie du GDF est régulée en purgeant plus ou moins les condensats de l’échangeur au travers de la vanne TCV9206  vers l’égout d’eau propre avec une consigne de 45°C (après détente).

A chaque changement d’allure, la TV9206 se fermera à 0% ou s’ouvrira à 100%, le temps que le niveau requis soit atteint (temps de remplissage ou de vidange du faisceau noyé). Pour info, la vidange complète de l’échangeur est de 14 minutes.

En cas d’alarme température haute sur le TC9206 à 70°C, diagnostiquer les anomalies éventuelles dans l’évacuation excessive des condensats (vérifier fermeture vanne bypass TCV9206).

Risque : chauffe excessive E005 et dépassement température calcul lignes aval

Alignement automatique du SNCC des vannes de régulation aux déclenchements (sécurités et AU) et aux réarmements.

- Toujours vérifier avant de réarmer que la FV9213 est fermée.

En cas de faible conso gaz naturel :

A bas débit FC9213, si la température gaz naturel sortie E005 se met à pomper : prendre la TC9206.OP en manu (10% d’ouverture correspondent à environ 3t/h).

L’AU local (panneau jaune) ferme la vanne HSV9207 => Réarmement de la HSV9207 depuis SNCC

Attention : ne pas fonctionner avec le by-pass de la TV9206 ouvert. Le risque est l’envoi de gaz à l’atmosphère en cas de fuite dans l’échangeur, sans possibilité d’isoler à distance. L’utilisation du by pass de la TV9206 est un mode dégradé nécessitant une surveillance particulière (à indiquer dans le cahier de by-pass).

A noter : les incondensables peuvent s’accumuler dans l’échangeur sans qu’on s’en aperçoive, mis à part une perte de performance et une ouverture excessive de la vanne TCV9206. Possibilité de purger les incondensables soit en purgeant en point haut le E005, soit en le vidant complètement.

# INTERFACES D’INTERVENTION AVEC LE PARC SUD

- En cas d’alarme des explosimètres des E004/E005  ( = bord de route), les barrières de fermeture du Parc sud seront activées . Le Parc Sud prendra donc les dispositions habituelles d’alerte gaz du Parc.

  - appeler la SdC LPO pour s’informer du nombre d’explosimètres activés, et connaitre l’origine de la fuite si cela est possible.

  - Si la fuite a pour origine le E004 ou le E005 :

    - la responsabilité de l’isolement et la concertation avec le Service Intervention Incendie  lors des manœuvres revient à  la centrale ;

    - le Parc sud restera l’interlocuteur pour les dispositions à prendre concernant l’environnement proche et les impacts éventuels sur les autres stockages.

Une fuite, même faible de gaz dans la calandre conduira dans un premier temps à une perte de performance de l’échangeur puis à l’entrainement de gaz dans les condensats et donc à un mélange potentiellement explosif au voisinage de l’entonnoir vers l’égout d’eau propre (explosimètre implanté à proximité).

Deux panneaux de commandes locales (implantées aux pieds des deux escaliers d’accès) permettront de fermer à distance les vannes de sécurité d’alimentation des échangeurs E004 (HSV290) et E005 (HSV9207).

- En cas d’incendie dont l’origine est le E004 ou E005 :

  - la consigne incendie du Parc Sud sera appliquée ;

  - la responsabilité de l’isolement et la concertation avec le Service Intervention Incendie  revient à la centrale ;

  - le Parc Sud reste l’interlocuteur en cas de demande d’ouverture des MOV incendie pour protection des autres stockages par les pompiers.

  - Possibilité d’utiliser l’arrosage local par LPO et LPU (le 1er arrivé sur les lieux) = utilisation de la lance monitor située au sud des échangeurs

Attention : Ne pas éteindre de feu alimenté par du gaz.

En cas de maintenance sur les explosimètres (notamment étalonnage toutes les 10 semaines), la SdC LPO préviendra la SdC LPU.

En cas d’indisponibilité du E005, prévenir le CK4 afin qu’ils disposent une autre arrivée gaz naturel vers chez eux.

# Securites et automatismes de sécurité

# annexe 1 : schema process

# ANNEXE 2 : MATRICES DE SECURITE

# ANNEXE 3 : PANNEAU EN SALLE DE contrôle

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »