| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-00-015 Date de Création : 26/04/2017 Date: 27/07/17 Révision n°2 | Page 1/5 Annexe (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : SURVEILLANCE DES CONSOMMATIONS ET DES PERFORMANCES ENERGETIQUES |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette procédure définit la méthodologie de surveillance des consommations et des performances énergétiques de la ligne de produits Utilités. La surveillance et l’analyse de la performance énergétique ont pour but de permettre l’élaboration de l’analyse énergétique et la réalisation du programme de management de l’énergie. Cette procédure établit le mode de surveillance des consommations énergétiques, ainsi que la définition et la surveillance des indicateurs de performance.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 26/04/17 | 1 | Création |
| 27/07/17 | 2 | Précisions sur les indicateurs de performance |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDINATEUR ENERGIE Sabine MONS-MAURY | Visa Informatique |  | INGENIEUR EXPLOITATION LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE EXPLOITATION Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	PROCEDURE	3

4.1.	Surveillance et analyse des consommations énergétiques	3

4.1.1.	Surveillance mensuelle	4

4.1.2.	Analyse des consommations énergétiques	4

4.2.	Surveillance et analyse des Usages Énergétiques significatifs	4

4.3.	Indicateurs de performance énergétique-Consommation de référence	4

4.4.	Enregistrement et suivi des actions	5

5.	ANNEXE 1 : Indicateurs de performance énergétique LPU	5

# Définitions et abréviations

*Consommation énergétique : quantité d’énergie utilisée

*Usage énergétique significatif : mode ou type d’utilisation de l’énergie représentant une part importante de la consommation d’énergie ou un potentiel important d’amélioration.

*Facteur d’usage : paramètre externe ou interne ayant une influence sur les usages énergétiques significatifs

*Repar : Document bilan édité mensuellement reprenant la totalité des flux matières de NC et établissant la répartition entre les actionnaires.

*Renerg : Document bilan édité mensuellement reprenant la totalité des flux d’utilités de NC et établissant la répartition entre les actionnaires.

*IPE : Indicateur de Performance Énergétique

*PMÉ : Programme de Management de l’Énergie

*PI : ‘Plant Information’ Système informatique d’historisation des mesures et commande traitées par le Système Numérique de Contrôle et de Commande des unités.

# Documents cités en référence

EXP-U-03-014 : paramètres essentiels pour la performance énergétique

Analyse énergétique LPU

SYS-EN-001 : Élaboration de l’analyse énergétique

Système de management de l’énergie- (ISO 50001).

# RESPONSABILITES

Le Responsable de la ligne de produits LPU est responsable de la performance énergétique du secteur; il est le garant de la mise en place des indicateurs de suivi et de la réalisation des actions du programme de management de l’énergie qui concernent LPU.

Le correspondant énergie est responsable du suivi des consommations énergétiques de la ligne de produits, de la mise à jour de l’analyse énergétique. Il s’assure de la surveillance  et de l’analyse des indicateurs de performance énergétique définis.

Il est également en charge du suivi de l’avancement du plan d’actions relatif au programme de management de l’énergie.

Le service Bilans/Programme du département Supply/Chain est responsable de l’établissement des bilans matière et énergétique sur base mensuelle.

Le service Métrologie est responsable du maintien du parc de compteurs et de son adéquation aux besoins des bilans (technologie, précision, ..)

# PROCEDURE

## Surveillance et analyse des consommations énergétiques

Pour l’élaboration de l’analyse énergétique, les données relatives aux factures sont communiquées par le service Finance de NC.

### Surveillance mensuelle

Chaque mois, le service Bilans en coordination avec la LPU établit les bilans matière et utilités réconciliés de NC.

Ces données sont diffusées sous forme :

- d’un fichier donnant tous les flux de combustibles et utilités échangés entre la LPU et les unités sous forme de données réconciliées ‘Bilan_LPU_Année_Mois’

- d’un fichier donnant toutes les consommations d’utilités par unité ‘Atelier U’

-d’un document répartissant les utilités par secteur : ‘Etat_Année_Mois’

Ces données sont établies à partir des compteurs gérés par le Service Métrologie, des analyses de laboratoire, des mesures de niveau des bacs de stockage via le système PI, de relevés de compteurs électriques, et de forfaits pour les flux ne bénéficiant pas de dispositif de comptage.

Le principe est basé sur le bouclage des données par sous-secteur ou réseau, et par une réconciliation globale. La méthodologie du bilan est décrite dans le mode opératoire intitulé « Bilan Matière LPU Naphtachimie » du service Bilans/Programme. Les données issues des Repar et Renerg édités par le service Bilans/Programme sont les données réconciliées de référence.

La gestion et la maintenance des comptages sont décrites dans le Manuel d’Assurance Qualité de la Métrologie.

A partir des ces données, le correspondant énergie établit et diffuse les consommations énergétiques mensuelles des unités.

### Analyse des consommations énergétiques

Chaque mois, au cours de la réunion de Revue de Performance, les consommations du mois écoulé sont analysées.

Les évènements de production sont mis en évidence afin d’expliquer les écarts de consommation : niveau de production, incidents/arrêts…

Le correspondant énergie transmet au responsable du service Métrologie toute demande supplémentaire ou modification de comptage jugée nécessaire à l’analyse des consommations énergétiques des unités.

>

Surveillance et analyse des Usages Énergétiques significatifs

Les consommations des Usages Énergétiques significatifs de LPU  sont suivies au minimum tous les deux ans dans le cadre de la mise à jour de l’analyse énergétique. En cas de variation importante de la consommation de certains UES, les conséquences pour les équipements et groupes d’équipements concernés sont examinées.

## Indicateurs de performance énergétique-Consommation de référence

>

Les indicateurs de performance énergétiques de LPU sont mis à jour mensuellement par le correspondant énergie et analysés lors de la revue de performance. Les valeurs de ces indicateurs sont enregistrées dans le fichier « indicateurs énergétiques » dans le répertoire DPT-LPU/18-Iso 50 001/ KPU iso 50001

Les causes relatives aux facteurs d’usage sont prises en compte.

En cas de dérive, l’analyse des paramètres critiques pour l’énergie ou d’autres paramètres peut être nécessaire.

Les indicateurs de performance énergétique de LPU sont repris en Annexe1.

## Enregistrement et suivi des actions

Les données analysées lors de la réunion de revue de Performance concernant les consommations, les UES et les IPE sont enregistrées dans le compte-rendu correspondant (disponible dans le DPT-LPU / Reporting / Revue de Performances).

Un CRI est rédigé dans le cas d’un incident ayant un impact énergétique ou d’une dérive notable d’un UES. Les actions correctives décidées lors des réunions sont enregistrées dans le compte-rendu disponible dans le DPT-LPU / Reporting / Revue de Performances. Le correspondant Énergie assure le suivi de ces actions lors de chaque réunion.

Il assure également, à fréquence régulière, le suivi des actions du programme de management de l’énergie concernant LPU afin de rendre compte au Responsable énergie de l’avancement du PME.

# ANNEXE 1 : Indicateurs de performance énergétique LPU

| Indicateur | Unité | Définition |
| --- | --- | --- |
| Rendement des chaudières | % | Méthode des pertes |
| Rendement des surchauffeurs | Ratio | Tonnage mensuel de vapeur surchauffée/T eq FO2 combustibles |
| Perte vapeur BP | Tonnes | Tonnage mensuel de vapeur BP éventée (ligne X) |
| Taux de retour condensats | % | Ratio entre le tonnage mensuel de condensats des unités retournés vers la centrale et le tonnage mensuel de vapeur distribuée |
| Rendement des turbo-alternateurs | % | Ratio entre la production électrique mensuelle et la consommation vapeur mensuelle sur la turbine (énergie enthalpique) |
| Efficacité des dégazeurs | % | Ratio entre le débit mensuel de vapeur de strippage et le débit d’eau dégazée |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »