| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-03-001 Date de Création : 26/08/96 Date: 2019 Révision n°7 | Page 1/5 Annexe (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Sud Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE |  |  |
|  | TITRE : PLAN D’ECHANTILLONNAGE DE L’EGOUT EAUX PROPRES |  |  |

Objet / Champ d’application : > Cette consigne décrit le plan d'échantillonnage des rejets aqueux de l'atelier CENTRALE. Elle s'appuie sur la consigne Générale Environnement SYS-E2-02.

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 13/03/2002 | 3 | Révision de la consigne (annexe 2) |
| 05/01/2005 | 4 | Mise à jour |
| 16/01/2008 | 5 | Echantillonnage Auguette |
| 12/12/2017 | 6 | Mise à jour |
| 2019 | 7 |  |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sébastien GENOVESE Chargé d’Exploitation Centrale Sud | Visa Informatique |  | Virginie RIVIERE Responsable LPU | Visa Informatique |

Sommaire

1.	DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3

2.	DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	PROCEDURE	3

4.1	Emballages	3

4.2	Planning d’échantillonnage	3

4.3	Lieux de prélèvement	3

4.4	Repérage des échantillons	3

4.5	Destinataires	3

5.	RESULTATS	3

6.	ANNEXE 1 : PROGRAMME D’ECHANTILLONNAGE & ANALYSE	4

7.	ANNEXE 2 : TIRE PCF 31	5

# DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

# DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Thermique | CdP utilités | Op. Ext. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | X |

# PROCEDURE

## Emballages

*	Flacons plastique de ½ litre.

*	Ils sont stockés dans la cheminée 80 m.

*	Avant l'utilisation, l'opérateur vérifie la propreté du flacon et du bouchon.

>

Planning d’échantillonnage

Les échantillons d'eau sont prélevés tous les jeudi matin à 9 heures par l’opérateur de jour de l’Epuration.

  - Eau décarbonatée filtrée en sortie filtre à sable (TA / TAC / TH)

Les échantillons d’eau de mer refoulement commun pomperie Auguette sont prélevés tous les jours (voir annexe 1) par les chefs de poste utilités.

## Lieux de prélèvement

- à l’épuration

- sortie égout eaux propres, regard n° 24 (annexe 2)

- à Auguette

- sur le poste de prise d’échantillon refoulement général de la pomperie 1 et 2 (bien purger le circuit, il ne doit normalement pas y avoir de matières en suspension)

## Repérage des échantillons

Inscriptions à rédiger sur le flacon (marqueur indélébile) :

-	Centrale Sud

-	Eaux propres

-  Date et heure.

Auguette :

Date et heure avec le numéro de la pomperie et les indications de débit journalier.
La procédure de repérage des échantillons n'est pas homogène à la consigne ENV/02/03, l'absence d'étiquette ne devant pas être un frein à l'analyse des rejets.

## Destinataires

Le Chef de Poste Utilités récupère les 2 échantillons qu’il dépose en semaine à la station biologique, les week-ends et jour fériés au poste " Echant.labo " sur cabine analyseurs rejets OXO, en bordure de route T0, collecte par le laboratoire de la station

# RESULTATS

Tout résultat d'analyse anormal pouvant indiquer une pollution ou un dysfonctionnement de l'unité, doit être signalé immédiatement par le responsable du laboratoire de la Station Biologique à l'encadrement de la Centrale.

Le service Environnement est responsable de l'archivage de ces analyses.

>

ANNEXE 1 : PROGRAMME D’ECHANTILLONNAGE & ANALYSE

| Point de prélèvement | Nature des eaux | Fréquence de prélèvement | Analyses demandées | Seuil limite supérieur | Interlocuteur Tél / Fax | Point de collecte par U22 ou transport par atelier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortie générale Centrale Sud | mer | jeudi | MES CM CT | CT 2mg/l | V.RIVIERE 7399 Salle de Contrôle LPU 9005 – 7240 Labo station biologique : 7308 SDC station biologique : 7245 | Dépôt des échantillons à la station biologique en semaine, les week-end et jour fériés au poste "Echant. labo" sur cabine analyseurs rejets OXO, en bordure de route T0 et collecte par opérateur jour épuration ou CdP Utilités |
| Refoulement commun pomperie Auguette | mer | tous les jours | COT | Pas de spec sur MES et COT pomperie En revanche si COT tunnel au Bonna> 4 mg/L COT déclaré tunnel Bonna= COT tunnel mesuré – COT pomperie |  |  |

MES : Matière en Suspension

CM : Carbone Minérale

CT : Carbone Total

COT : Carbone organique Total = CT - CM

# ANNEXE 2 : TIRE PCF 31