| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-03-003 Date de Création : 01/10/1991 Date: 07/09/2009 Révision n°16 | Page 1/7 Annexe (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) – Valise PAD PG - Z | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : STERNES DIRECTIONNELLES |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne recense les actions à mener à la Centrale lors d'une alerte de pollution directionnelle. Ces alertes imposent une réduction des rejets de SO2 aux établissements concernés, NC/LPU notamment. 3 types d’alertes directionnelles peuvent être mise en œuvre : - Sur constat de pollution chaque fois que les mesures des capteurs concernés atteignent 350 µg/m³ /h de SO 2 (intégration de la direction du vent) - Sur constat de pollution chaque fois que les mesures de certains capteurs atteignent 600 µg/m³/h de SO 2 - Sur prévision de la persistance d’une situation météo à risque. Un système de pré-alertes STERNES directionnelles est mis en œuvre par le site lui-même avant demande de la DRIRE. Ces pré-alertes sont déclenchées dès qu’une mesure d’un capteur atteint 250 µg/m3/h de SO2.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 29/01/2007 | 14 | Rejets SO2 conduite à tenir par rapport au quota demandé |
| 25/11/2008 | 15 | Arrêté du 24/10/2008 |
| 07/09/2009 | 16 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE LPU Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	APPLICATION	3

4.1.	Procédure de transmission de l'alerte	3

4.2.	Procédure de transmission de la pré-alerte	3

4.3.	Procédures STERNES pouvant être mises en œuvre	3

4.4.	Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO2 (alerte et pré-alerte)	4

4.5.	Procédure de fin d’alerte	5

4.6.	Compte rendu	5

5.	ANNEXE 1 : ALERTES STERNES DIRECTIONNELLES Quota SO2 de 5 t/j	6

6.	ANNEXE 2 : PRE-ALERTES STERNES DIRECTIONNELLES Quota SO2 de 5 t/j	7

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| ###### CdQ | ###### CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X |  |  |

# APPLICATION

## Procédure de transmission de l'alerte

En cas d'alerte pollution directionnelle, le téléphone situé dans le bureau chef de quart va sonner durant plusieurs minutes.

Le chef de Quart de la Centrale a pour mission :

De prendre connaissance du message téléphonique,

D'acquitter le message en tapant le code 1111,

De noter le type de message reçu ainsi que l'heure sur le cahier de quart.

D'avertir l'encadrement de la LPU,

D’appliquer les mesures nécessaires afin de respecter les quotas de rejet SO2 de 5 T SO2/jour. La durée dépend du type d’alerte. En cas de doute contacter LAVERA ENERGIE.

Nota : un fax de confirmation d’alerte est envoyé par AIRFOBEP au 78 56.

Remarques :	Par rejets de SO2 de Naphtachimie, il faut comprendre : rejets totaux de la Centrale dont SO2 correspondant à la vapeur consommée par la raffinerie INEOS Lavéra.

## Procédure de transmission de la pré-alerte

La procédure est déclenchée par la raffinerie Inéos grâce à un système informatique récupérant les mesures des 5 capteurs de SO2 qui sont impactés par le site de Lavéra.

L’information est délivrée par téléphone (7240) en salle de Contrôle de la Centrale avec fax de confirmation (7856), précisant le capteur, le seuil et la durée de l’alerte.

Le chef de Quart de la Centrale applique alors la même procédure qu’en cas d’alerte.

Il remplit le cahier de quart et le tableau en annexe 2.

En cas de doute contacter le FCC INEOS au 6133.

Si une alerte STERNES est déclenchée pendant la pré-alerte, c’est l’alerte qui prime : rapport en annexe 1 et le compteur redémarre à zéro.

## Procédures STERNES pouvant être mises en œuvre

3 procédures peuvent être mise en œuvre :

  - Procédure STERNES directionnelle sur prévision de la persistance d’une situation météo à risque :

>

Quota : 5T/J

  - Mise en œuvre : L’heure de démarrage de la procédure STERNES est exprimée par « AIRFOBEP » en TU (Temps Universel). En heure locale le démarrage se fera donc pendant l’heure d’hiver : TU + 1 heure, pendant l’heure d’été : TU + 2 heures

  - Durée : 5 h renouvelable

  - Procédure STERNES directionnelle sur constat de pollution de 350 µg/m³ horaire :

  - Quota : 5 T/J

  - Mise en œuvre : dès réception du message

  - Durée :

| Capteur témoin / direction vent | Durée préprogrammée |
| --- | --- |
| Les Laurons DV 330,10 | 4h00 |
| La Lèque DV 120,190 | 4h30 |
| Martigues Pati DV 250,310 | 3h30 |
| Martigues Ile DV 210,270 | 3h00 |
| Castillon DV 170,250 | 4h00 |
| Lavéra DV 270,310 | 5h00 |
| La Mède DV 210,290 | 4h00 |

  - Procédure STERNES  directionnelle sur constat de pollution de 600 µg/m³ horaire :

  - Quota : 5 T/J

  - Mise en œuvre : dès réception du message

  - Durée :

| Capteur témoin | Durée préprogrammée |
| --- | --- |
| Châteauneuf | 3h00 |
| Martigues Notre Dame des Marins | 3h00 |
| Port de Bouc EDF | 3h00 |

## Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO2 (alerte et pré-alerte)

- Augmenter le brûlage d'huile de pyrolyse quitte à décaler les charges des chaudières ou/et à le passer en combustible principal. Le nettoyage préventif des filtres de pyrolyse s’impose si le delta Pression est > 0.3 bar, il est possible de brûler du FOD en cas de problème de disponibilité de l’huile de pyrolyse (bouchages, stocks bas etc. )

- Baisser la production de vapeur par action sur les turboalternateurs.
(arrêt TAS-2 si à bien plaire et sans ligne X).

- Passage en fioul BTS suivant la consigne EXP- U-4-07. Ne pas oublier de by-passer le F201.

Un stock minimum de 1000 t de fuel BTS devra être tenu en réserve par les off-site de la raffinerie INEOS pour la Centrale

  - Il est important de respecter les rejets SO2, pour y parvenir se maintenir à une valeur inférieure ou égale à 0.5 T/J du quota minimum demandé. Ajuster l’alarme sur le point CL206I à : quota mini – 0.5 / 24 (0.19 T/H pour 5T/J )

Nota : le débit de FO2 à CS% de S en T/h = QFO2 (T/H) = Rejet SO2 (T/J) x 2.083

CS(%)

  - si CS = 2 on a pour un quota SO2 de 5 TSO2/j un débit de FO2  2% = 5,2 T/h

  - si CS = 1 on a pour un quota SO2 de 5 TSO2/j un débit de FO2  1% = 10,4 T/h

CS = concentration soufre en %

- Augmenter le brûlage de gaz pouvant avoir plusieurs sources :

  - GDF dans la limite du contrat

  - Vaporisation C4

  - Déclassement d'éthane CK4 au réseau gaz.

>

Procédure de fin d’alerte

A la fin de l'alerte (et si une nouvelle alerte n’est pas déclenchée), le chef de quart prend les mesures inverses à celles décidées pour le début d’alerte.

Nota : en cas de déclenchement d’une procédure directionnelle sur constat dans la dernière heure prévue d’application d’une procédure sternes sur prévision, la procédure sternes sur prévision est reconduite pour 5 heures a compter du constat.

>

Compte rendu

Le chef de Quart renseigne le tableau d’alerte (ou de pré-alerte) directionnelle en précisant le type d’alerte directionnelle et en joignant une copie du groupe 204.

Ce compte rendu sera envoyé à la DRIRE avec le bilan mensuel.

# ANNEXE 1 : ALERTES STERNES DIRECTIONNELLES Quota SO2 de 5 t/j

Mois : ……………………………

avant	    pendant						 après

|  | Heure | Type |  | Rejets So2 | Rejets So2 | Rejets So2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Début | D’alerte* | Durée ** | Avant alerte | Pendant alerte | Après alerte | COMMENTAIRES |

>

** Indiquer les durées en heure et fractions centésimales d’heure (par exemple 2h15mn = 2,25)

*Constat de pollution à 350 µg/m3/h : C350

*Constat de pollution à 600 µg/m3/h : C600

*Prévision météo à risque : P. M.

# ANNEXE 2 : PRE-ALERTES STERNES DIRECTIONNELLES Quota SO2 de 5 t/j

Joindre une copie d’écran du groupe 204

|  |  | Heure | Capteur |  | Rejets So2 | Rejets So2 | Rejets So2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date | Début |  | Durée * | Avant réduction | Pendant réduction | Après réduction | COMMENTAIRES |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Indiquer les durées en heure et fractions centésimales d’heure (par exemple 2h15mn = 2,25)

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »