| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-03-004 Date de Création : 01/03/1991 Date: 23/09/2009 Révision n°12 | Page 1/5 Annexe (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale - Z – NC/PG Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) Valise PAD | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : "STERNES" GENERALISEES |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne recense les actions à mener à la Centrale lors d'une procédure STERNES généralisée. La procédure "STERNES" est déclenchée par la DREAL en fonction de la détection automatique de la pollution et de l'analyse de la situation météorologique sur la région Fos-Etang de Berre. Cette procédure impose une réduction des rejets de SO2 aux établissements concernés.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 12/02/2007 | 9 | Rejets SO2 conduite à tenir par rapport au quota demandé |
| 08/08/2008 | 10 | Conduite à tenir par rapport à la DRIRE |
| 26/11/2008 | 11 | Arrêté du 24.10.2008 |
| 23/09/2009 | 12 | Mise à jour, numéro DREAL remplacé par numéro AIRFOBEP |

| Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE LPU Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITE	3

4.	APPLICATION	3

4.1.	Procédure de transmission des instructions de la DRIRE	3

4.2.	Rôle du Chef de Quart	3

4.3.	Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO2	3

4.4.	Fin d'alerte	4

5.	ANNEXE 1 : PROCEDURES STERNES GENERALISEES  5 T/J	5

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITE

| PAD | CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  | ##### X |  |  |

# APPLICATION

## Procédure de transmission des instructions de la DRIRE

- En cas de déclenchement de la procédure STERNES, un message téléphonique enregistré parvient en salle de contrôle de la Centrale Sud ( 9005).

- avant 11 h pour une période de réduction des rejets SO2 débutant à 12 h de ce jour.

- avant 18 h pour une période de réduction des rejets SO2 débutant à 20 h de ce jour.

- Un seul quota de rejets SO2 à respecter : 5 T/J. 1 type de message :

"MISE EN ROUTE DU PROGRAMME STERNES MINIMUM"

## Rôle du Chef de Quart

Le Chef de Quart de la Centrale a pour mission :

- De noter le type de message reçu ainsi que l'heure, sur le cahier de quart et dans le classeur vert (modèle de la rubrique joint en annexe 1).

>

De rappeler AIRFOBEP ( 5 5417 ou 06 19 19 18 65) pour avoir confirmation de la mise en route du 
programme STERNES ainsi que son type.

- D'avertir l'encadrement de la LPU ou le responsable PAD (hors heures ouvrables) qui se chargera d’avertir le service environnement.

- D'appliquer les mesures nécessaires afin de respecter les quotas de rejet SO2, pour y parvenir se maintenir à une valeur inférieure ou égale à 0.5 T/J du quota minimum demandé. Ajuster l’alarme sur le point CL206I à : 0.19 T/H.

Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO2

- Les alertes pollutions font l’objet de préavis, le nettoyage préventif des filtres d’huile de pyrolyse  s’impose si le delta Pression est > 0.3 bar, il est possible de brûler du FOD en cas de problème de disponibilité de l’huile de pyrolyse (bouchages, stocks bas etc.) mais  pas en liquide principal.

- Passage en fioul BTS suivant la consigne EXP-U-14-07

- Baisse de la production de vapeur par action sur les turboalternateurs.

(Arrêt TAS-2 si à bien plaire et sans ligne X).

- Augmenter le brûlage de gaz pouvant avoir plusieurs sources :

- GDF dans la limite du contrat

- Vaporisation C4 : sous condition que la température (point T70 synoptique réseau gaz) en sortie du ballon F213 ne soit pas inférieure à 10° C. Vérifier le bon fonctionnement du pilotage vapeur sur fond de ballon du F213.

En mélangeant GDF + C4, on pourra demander au Butadiène d’augmenter la température de GDF en sortie du réchauffeur EO4 situé au Parc Sud afin d’obtenir une température supérieure à 10°C sur le T70.
                                   . Déclassement d'éthane CK4 au réseau gaz
                                   . Arrêt d'envoi de méthane CK4 à Oxochimie.

Nota : le débit de FO2 à cs % de S en T/H =Q FO2 (T/H) = rejet SO2  (T/J) x 2,083

Cs (%)

Si Cs  =  2 on a pour un quota de 5 T SO2 /j un débit de FO2 2% = 5,2 T/H.

Si Cs  =  1 on a pour un quota de 5 T SO2 /j un débit de FO2 1% = 10,4 T/H.

## Fin d'alerte

L'alerte peut être reconduite plusieurs fois sans avis préalable, jusqu'au  message de fin d'alerte définitif.

- La fin d'alerte est indiquée par un message téléphonique enregistré parvenant en salle de contrôle de la Centrale Sud ( 9005).

- Le chef de quart rappellera la DREAL ( 5 5417) pour avoir confirmation de la fin d'alerte.

- Retour à une marche normale de l'installation (mesures inverses à celles du § 3).

- Un rapport d'alerte sera rédigé par la PAD de la Centrale et adressé au Responsable Organisation Utilités.

Ce rapport comportera :

Le compte rendu d’épisode complété (annexe 2) et la copie de l’enregistrement SNCC groupe 204, point CL206I de la période concernée (annexe 3)

- Il devra impérativement être envoyé sous 48 heures ouvrables à la DREAL via le Service Environnement.

# ANNEXE 1 : PROCEDURES STERNES GENERALISEES  5 T/J

|  |  | AVANT | PENDANT | APRES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date et Heure | Confirmation du message à la DRIRE | Rejets SO2 avant alerte | Rejets SO2 pendant alerte | Rejets SO2 après alerte | Remarques |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »