## Feuil1
Paramètre essentiel | Tags | Description | Unités | limite basse | courante | limite haute | Remarques | n° Consigne EXP-U-
Qualité utilités | DGA 210-3 | O2 dans H2O Dégazeur 3 | Ppb | 0 | 4 | 6 | Risque corrosion dans chaudières - COCL | 07.01
| DGA 210-4 | O2 dans H2O Dégazeur 4 | Ppb | 0 | 4 | 6 | Risque corrosion dans chaudières - COCL | 07.01
| DGA 210-5 | O2 dans H2O Dégazeur 5 | Ppb | 0 | 4 | 6 | Risque corrosion dans chaudières - COCL | 07.01
| AR 1005 C | COTmètre condensats généraux | mg/l | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| A 1005 - AB3 | COTmètre condensats CK4 | mg/l | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1001 | Conductivité Condensats PZ acétates Ethers Amines | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1002 | Conductivité Condensats Oxo | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1003 | Conductivité Condensats Bd3, PIB | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1004 | Conductivité Condensats CK4, Chloé, Ethers OE3 | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR2250 | Conductivité Condensats généraux | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR2251 | Conductivité Condensats BEC CK4 | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| A2201 | Conductivité secondaires | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.11
| A2207-2 | Conductivité CIE | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.12
| A 1004 B | Conductivité Sortie E10A/B TAS 2 | µS/cm | 0 | 2.5 | 10 | Risque pollution Eau épurée froide et/ou chaude | -
| AR 2206A-E | Silice sortie secondaires | µg/l | 0 | 10 | 40 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.11
| AR 2206A-F | Silice sortie CIE | µg/l | 0 | 10 | 40 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.12
| A 302 | PH eau chaudière 3 | pH | 9 | 10 | 11 | Risque perte confinement chaudière - COCL | 06.03
| A 402 | PH eau chaudière 4 | pH | 9 | 10 | 11 | Risque perte confinement chaudière - COCL | 06.03
| A 502 | PH eau chaudière 5 | pH | 9 | 10 | 11 | Risque perte confinement chaudière - COCL | 06.03
| AR 2226 | PH Sortie F225 | pH | 7.4 | 8 | 9 | Risque pollution Eau épurée froide et chaude | -
| A 304 | Conductivité vapeur CH3 | µS/cm | 1.5 | 3 | 5 | Risque corrosion réseau condensats - COCL | -
| A 404 | Conductivité vapeur CH4 | µS/cm | 1.5 | 3 | 5 | Risque corrosion réseau condensats - COCL | -
| A 504 | Conductivité vapeur CH5 | µS/cm | 1.5 | 3 | 5 | Risque corrosion réseau condensats - COCL | -
| AC301 | Teneur O2fumées chaudière 3 | % | 1 | 2 | 5 | Risque mauvause combustion et explosion Chaudière | -
| AC401 | Teneur O2fumées chaudière 4 | % | 1 | 2 | 5 | Risque mauvause combustion et explosion Chaudière | -
| AC501 | Teneur O2fumées chaudière 5 | % | 1 | 3 | 5 | Risque mauvause combustion et explosion Chaudière | -
| PT 59-60 | Pression vapeur HP | Bars | 72 | 80 | 83 | Risque casse machine clients | -
| PT 9 A-B - C | Pression vapeur MP | Bars | 22 | 25 | 27 | Risque casse machine clients | -
| PT 14 A-B-C | Pression vapeur BP | Bars | 3 | 3.5 | 4 | Risque casse machine clients | -
| TC 301 | Température vapeur sortie CH3 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | 11.03
| TC 401 | Température vapeur sortie CH4 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | 11.03
| TC 501 | Température vapeur sortie CH5 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | 11.03
| TC 2301 | Température vapeur sortie Si 2 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | -
| TC 3301 | Température vapeur sortie Si 3 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | -
| MS304(AB) | Point de rosée Air Instrument | °C | -80 | -45 | -25 | Risque plainte clients; dysfonctionnement instrumentation | 19.03
| AIPC3A | Pression Réseau Air Instrument | Bars | 6.5 | 6.70 | 7 | Risque plainte clients; dysfonctionnement instrumentation | 19.01
| N2 PC7 | Pression N2 7 b | Bars | 6 | 7 | 7.8 | Risque plainte clients | 20.01
Environnement | F 01 | Débit eaux huileuses | m3/h | 0 | 2 | 10 | Risque non suivi rejets station Bio | 03.08
| A301 | Opacité fumées Chaudière 3 | mg/Nm3 | 0 | < 5 | 100 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A421 | Opacité fumées Chaudière 4 | mg/Nm3 | 0 | < 10 | 100 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A521 | Opacité fumées Chaudière 5 | mg/Nm3 | 0 | < 50 | 100 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A311 | Rejet SO2 fumées Chaudière 3 | mg/Nm3 | 0 | < 35 | 250 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A411 | Rejet SO2 fumées Chaudière 4 | mg/Nm3 | 0 | < 35 | 200 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A511 | Rejet SO2 fumées Chaudière 5 | mg/Nm3 | 0 | < 200 | 200 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A313B | Rejet Nox fumées Chaudière 3 | mg/Nm3 | 0 | < 300 | 450 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A314B | Rejet Nox fumées Chaudière 4 | mg/Nm3 | 0 | < 300 | 450 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A315B | Rejet Nox fumées Chaudière 5 | mg/Nm3 | 0 | < 450 | 450 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
Paramètre essentiel | Tags | Description | Unités | limite basse | courante | limite haute | Remarques | n° Consigne EXP-U-
Qualité utilités | DGA 210-3 | O2 dans H2O Dégazeur 3 | Ppb | 0 | 4 | 6 | Risque corrosion dans chaudières - COCL | 07.01
| DGA 210-4 | O2 dans H2O Dégazeur 4 | Ppb | 0 | 4 | 6 | Risque corrosion dans chaudières - COCL | 07.01
| DGA 210-5 | O2 dans H2O Dégazeur 5 | Ppb | 0 | 4 | 6 | Risque corrosion dans chaudières - COCL | 07.01
| AR 1005 C | COTmètre condensats généraux | mg/l | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| A 1005 - AB3 | COTmètre condensats CK4 | mg/l | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1001 | Conductivité Condensats PZ acétates Ethers Amines | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1002 | Conductivité Condensats Oxo | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1003 | Conductivité Condensats Bd3, PIB | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR 1004 | Conductivité Condensats CK4, Chloé, Ethers OE3 | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR2250 | Conductivité Condensats généraux | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| AR2251 | Conductivité Condensats BEC CK4 | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée chaude | 08.01
| A2201 | Conductivité secondaires | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.11
| A2207-2 | Conductivité CIE | µS/cm | 0 | 2 | 6 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.12
| A 1004 B | Conductivité Sortie E10A/B TAS 2 | µS/cm | 0 | 2.5 | 10 | Risque pollution Eau épurée froide et/ou chaude | -
| AR 2206A-E | Silice sortie secondaires | µg/l | 0 | 10 | 40 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.11
| AR 2206A-F | Silice sortie CIE | µg/l | 0 | 10 | 40 | Risque pollution Eau épurée froide | 06.12
| A 302 | PH eau chaudière 3 | pH | 9 | 10 | 11 | Risque perte confinement chaudière - COCL | 06.03
| A 402 | PH eau chaudière 4 | pH | 9 | 10 | 11 | Risque perte confinement chaudière - COCL | 06.03
| A 502 | PH eau chaudière 5 | pH | 9 | 10 | 11 | Risque perte confinement chaudière - COCL | 06.03
| AR 2226 | PH Sortie F225 | pH | 7.4 | 8 | 9 | Risque pollution Eau épurée froide et chaude | -
| A 304 | Conductivité vapeur CH3 | µS/cm | 1.5 | 3 | 5 | Risque corrosion réseau condensats - COCL | -
| A 404 | Conductivité vapeur CH4 | µS/cm | 1.5 | 3 | 5 | Risque corrosion réseau condensats - COCL | -
| A 504 | Conductivité vapeur CH5 | µS/cm | 1.5 | 3 | 5 | Risque corrosion réseau condensats - COCL | -
| AC301 | Teneur O2fumées chaudière 3 | % | 1 | 2 | 5 | Risque mauvause combustion et explosion Chaudière | -
| AC401 | Teneur O2fumées chaudière 4 | % | 1 | 2 | 5 | Risque mauvause combustion et explosion Chaudière | -
| AC501 | Teneur O2fumées chaudière 5 | % | 1 | 3 | 5 | Risque mauvause combustion et explosion Chaudière | -
| PT 59-60 | Pression vapeur HP | Bars | 72 | 80 | 83 | Risque casse machine clients | -
| PT 9 A-B - C | Pression vapeur MP | Bars | 22 | 25 | 27 | Risque casse machine clients | -
| PT 14 A-B-C | Pression vapeur BP | Bars | 3 | 3.5 | 4 | Risque casse machine clients | -
| TC 301 | Température vapeur sortie CH3 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | 11.03
| TC 401 | Température vapeur sortie CH4 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | 11.03
| TC 501 | Température vapeur sortie CH5 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | 11.03
| TC 2301 | Température vapeur sortie Si 2 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | -
| TC 3301 | Température vapeur sortie Si 3 | ° C | 450 | 475 | 490 | Risque plainte clients | -
| MS304(AB) | Point de rosée Air Instrument | °C | -80 | -45 | -25 | Risque plainte clients; dysfonctionnement instrumentation | 19.03
| AIPC3A | Pression Réseau Air Instrument | Bars | 6.5 | 6.70 | 7 | Risque plainte clients; dysfonctionnement instrumentation | 19.01
| N2 PC7 | Pression N2 7 b | Bars | 6 | 7 | 7.8 | Risque plainte clients | 20.01
Paramètre essentiel | Tags | Description | Unités | limite basse | courante | limite haute | Remarques | n° Consigne EXP-U-
Environnement | F 01 | Débit eaux huileuses | m3/h | 0 | 2 | 10 | Risque non suivi rejets station Bio | 03.08
| A301 | Opacité fumées Chaudière 3 | mg/Nm3 | 0 | < 5 | 100 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A401 | Opacité fumées Chaudière 4 | mg/Nm3 | 0 | < 10 | 100 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A501 | Opacité fumées Chaudière 5 | mg/Nm3 | 0 | < 50 | 100 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A311 | Rejet SO2 fumées Chaudière 3 | mg/Nm3 | 0 | < 35 | 250 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A411 | Rejet SO2 fumées Chaudière 4 | mg/Nm3 | 0 | < 35 | 200 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A511 | Rejet SO2 fumées Chaudière 5 | mg/Nm3 | 0 | < 200 | 200 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A313B | Rejet Nox fumées Chaudière 3 | mg/Nm3 | 0 | < 300 | 450 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A314B | Rejet Nox fumées Chaudière 4 | mg/Nm3 | 0 | < 300 | 450 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
| A315B | Rejet Nox fumées Chaudière 5 | mg/Nm3 | 0 | < 450 | 450 | Risque non respect arrêté préfectoral | 03.02
>