| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-03-013 Date de Création : 14/01/05 Date: 17/01/18 Révision n°2 | Page 1/4 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE |  |  |
|  | TITRE : EFFACEMENT DE LA VAPEUR 3.5 BAR MISE A L’ATMOSPHERE (LIGNE X) |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit les actions ordonnées à mettre en œuvre pour limiter ou supprimer la ligne X mettant à l’atmosphère l’excédent du réseau vapeur 3.5 bar.

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 14/01/2005 | 0 | Création |
| 09/06/2015 | 1 | Mise à jour |
| 17/11/2015 | 1bis | Mise à jour |
| 17/01/2018 | 2 | Mise à jour |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vanessa DAGORNE Ingénieur support technique LPU | Visa Informatique |  | Virginie RIVIERE Responsable LPU | Visa Informatique |

Sommaire

1.	DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3

2.	DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3

3.	RESPONSABILITE	3

4.	OBJECTIFS	3

5.	ORDRE DES ACTIONS	3

# DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

>

DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-22-003 : Exploitation de réseau vapeur MMP (9 bars)

EXP-U-23-006 : Exploitation des échangeurs E10 A/B

# RESPONSABILITE

| Chef de quart | Adjoint Chef de quart | Chef de poste thermique | Chef de poste électrique |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  | X |  |

Le chef de poste thermique est responsable des actions à mettre en œuvre lors de ligne X.

Il doit informer le chef de quart du résultat de ces actions. Toutes ces dispositions lorsqu’elles sont prises devront être inscrites sur le cahier de quart sur la partie « informations importantes LPU »

# OBJECTIFS

Supprimer ou réduire le supplément de coût de production vapeur imputable à la ligne X.

# ORDRE DES ACTIONS

>

La ligne X est de la vapeur BP perdue à l’atmosphère, non valorisée en condensats.

La ligne X coûte cher : 1T/H de ligne X durant une journée = environ 450 € (environ 160 000 €/an)

- Tout doit être mis en œuvre pour la supprimer ou la réduire au maximum

5-1   Sauf cas particulier, doivent être fermées :

a-	les vannes PIC14 A-B-C-D détentes vapeur MP-BP

b-	la vanne PIC16 détente vapeur 80 saturée HP-BP

5-2	   Hors obligation de respecter le contrat EDF, le TAS3 en marche mano ne doit pas générer

de vapeur 3.5 bar susceptible d'entraîner de la ligne X, il doit être sur son talon (18 T/H) et être déchargé au maximum de sa prévision en couverture de courant prioritaire (distribution SAI sur EDF)

Le courant fourni par EDF est considéré comme fiable, sauf consigne ou urgence particulière l'indisponibilité de turbines (TPA, TVC etc..) ne doit pas entraîner la mise systématique sur  courant prioritaire des moteurs correspondants. Pour le cas contraire la mise sur prioritaire doit faire l'objet d'un compte rendu sur le cahier de quart.

0n préfèrera la diversification des sources électriques (EDF + PRIO) au  " tout PRIO "

5-3   Hors consigne de fiabilité (2 turbines combustibles + 1 ou 2 TVC) les motopompes doivent être activées. Penser à solliciter les autres unités CK4 et OE3 disposant d'équipement mixtes :

-	CK4 :	    GT6, GT8, GT10, GT56, GT28

-	OE3 :	    G306, G307, G201, G310, G309

>

5-4    La déverse vapeur 9 bar vers le réseau 3,5 bar doit être minimisée.

Appeler le Butadiène afin qu’ils maximisent la reprise de 9bars chez eux (max atteignable 26t/h).

Se référer à la consigne EXP-U-22-003 : exploitation de réseau vapeur MMP (9 bars)

5-5     Les réchauffeurs d'air 3.5 bars et 9 bars doivent être opérationnels

5-6    Si la boucle d'eau chaude d'échange de calories avec la Cogénération est en service, baisser la consigne du régulateur TIC 2031 après avoir averti la salle de contrôle de Lavéra Energie, l'objectif est de privilégier la consommation de vapeur BP du réseau usine

5-7    Le TAS2 doit être au maximum de ses capacités

(Lavage à rebours des échangeurs Alpha Laval suivant la consigne d'exploitation EXP-U-23-06)

>

5-8	   En dernier recours, si la régulation vapeur du réseau 3.5 bars est limitée et que les RV15A/B/C/D sont ouvertes à 70%, mettre les dégazeurs sur gros débit vapeur par ouverture locale des évents 1". 5