| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-03-014 Date de création : 03/04/2017 Date: 10/092019 Révision n°4 | Page 1/4 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale / Contrôle Avancé Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : | Type de document : CONSIGNE EXPLOITATION |  |  |
|  | TITRE : PARAMETRES ESSENTIELS POUR LA PERFORMANCE ENERGETIQUE |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de définir les paramètres essentiels de marche des unités de LPU pour la surveillance de la performance énergétique.

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 03/04/2017 | 1 | Création |
| 02/06/2017 | 2 | Modification |
| 27/07/2017 | 3 | Mise à jour |
| 10/09/2019 | 4 | Mise à jour |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGÉNIEUR ATE Anthony DOUBRE | Visa informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa informatique |

Sommaire

1.	DEFINITIONS	3

2.	DOCUMENTS DE REFERENCE	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	PROCEDURE	3

4.1 surveillance des parametres critiques	3

4.2 parametres essentiels pour la performance energetique lpu	4

# DEFINITIONS

Un paramètre est dit « essentiel » lorsqu’une évolution de celui-ci en dehors des plages de fonctionnement indiquées aura inévitablement des conséquences notables sur la consommation énergétique des unités.

UES : Les usages énergétiques significatifs sont liés aux équipements qui ont un impact important sur la consommation énergétique, et qui ont un potentiel d’amélioration (réduction consommation énergétique) avec investissement ou sans investissement.

A la centrale, les UES sont :

- les chaudières

- les surchauffeurs

- les dégazeurs

- les pompes d’eau de mer

- les turbo alternateurs

Le tableau suivant détaille les UES :

# DOCUMENTS DE REFERENCE

Analyse énergétique LPU

SYS-EN-001 : Élaboration de l’analyse énergétique

Système de management de l’énergie- (ISO 50001).

# RESPONSABILITES

Le Responsable de la ligne de produits LPU est responsable de la performance énergétique du secteur.

L’ingénieur d’exploitation LPU et le correspondant Énergie sont responsables  de la définition des paramètres critiques et de leur plage de fonctionnement, ainsi que de la mise à jour de la liste.

Le Chef de Quart est responsable de l’application de la consigne, le chef de poste et l’opérateur sont responsables de la surveillance des paramètres et de la mise en œuvre des actions requises.

# PROCEDURE

# 4.1 Surveillance des paramètres critiques

Les paramètres critiques définis dans la présente consigne sont surveillés par l’équipe d’exploitation de quart :

- via le Système Numérique de Contrôle Commande

- via les préconisations du système d’optimisation off line Optimutil.

Pour les paramètres reportés par le SNCC, des alarmes signalent les excursions hors des plages de fonctionnement.

De plus, en semaine, les éventuelles dérives de ces paramètres sont passées en revue lors de la réunion d’exploitation du matin avec l’encadrement de jour.

Si des actions spécifiques supplémentaires sont requises au cours de cette réunion, elles sont consignées dans le classeur de suivi des réunions du matin, situé en salle de contrôle.

# 4.2 Paramètres essentiels pour la performance énergétique LPU

>

>

| Paramètre | Tag | Unité | Cible ou plage de fonctionnement | Conséquence si dérive Actions | Equipementconcerné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’oxygène fumées chaudières | AC301 AC401 AC501 | %O2 | Minimisation du %O2 Cible entre 1 et 3% en fonctionnement stable | Augmentation de la consommation de combustibles à cause d’un excès d’air dans la chambre de combustion Vérifier que la combustion est correcte (forme flammes, absence de CO), lessiver les brûleurs si besoin, vérifier que les brûleurs sont équilibrés. Vérifier qu’il n’y a pas de consigne d’excès d’air demandé. Faire vérifier la sonde O2 si décalage. | Chaudières |
| Température sortie fumées des chaudières | T316 T402 T516 | °C | 145°C < T < 190°C | Perte de chaleur vers la cheminée Vérifier que le ramonage a été fait. | Chaudières |
| Température de l’air sortie des réchauffeurs | T312 TC412 TC512 | °C | >150°C | Augmentation de la consommation de combustibles par mauvaise préchauffe de l’air de combustion Vérifier la disponibilité des réchauffeurs d’air et les mettre en service | Chaudières |
| Taux d’oxygène fumées surchauffeurs | AC2301 AC3301 | %O2 | Minimisation du %O2 Cible à définir - post TAR2018 Projet Surchauffeurs | Augmentation de la consommation de combustibles à cause d’un excès d’air dans la chambre de combustion A définir - post TAR2018 Projet Surchauffeurs | Surchauffeurs |
| Vanne gros évent des dégazeurs F207/208/209 |  |  | Limiter les pertes BP aux évents dégazeurs | Perte de vapeur BP à l’évent ou perte de condensats en cas de fonctionnement TAS 2. Fermer les gros évents des dégazeurs (sauf si problème qualité) | Dégazeurs |
| OPTIMUTIL : Consigne d’ajustement des combustibles chaudières |  |  |  | Non respect des limites d’émissions atmosphériques/dégradation des rendements/désoptimisation économique Appliquer la consigne d’ajustement si réalisable | Chaudières |
| OPTIMUTIL : Consigne d’équilibre des charges des chaudières |  |  |  | Désoptimisation due à la non prise en compte des rendements des chaudières Appliquer la consigne d’ajustement si réalisable | Chaudières |