| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-04-001 Date de Création : 04/11/1986 Date: 12/12/2017 Révision n°11 | Page 1/5 Annexe ( 1 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale RDE Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (x5) | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Essais systématiques |  |  |

Objet / Champ d’application : Le but de cette consigne est de définir le planning d'essais préventifs systématiques des machines de la Centrale.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 01/02/2000 | 7 | Suppression F102 |
| 26/02/2002 | 8 | Mise à jour |
| 31/03/2007 | 9 | Mise à jour |
| 09/09/2013 | 10 | Mise à jour |
| 12/12/2017 | 11 | Mise à jour lors des essais, changement appellation pompes |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE EXPLOIT RDE Nicolas AUBERTIE | Visa Informatique |
| CHARGE EXPLOIT LPU Sebastien GENOVESE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE EXPLOIT LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| CHARGE EXPLOITATION RDE Eric LATIL | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	definitions et abreviations	3

2.	documents cites en reference	3

3.	RESPONSABILITE	3

4.	MODE OPERATOIRE	3

4.1.	Auxiliaires vapeur et électrique	3

4.2.	Diesels incendie	3

4.3.	Turboalternateurs	4

4.4.	Réserve Air instrument et compresseur de secours	4

5.	ANNEXE 1 : calendrier des essais	5

# definitions et abreviations

RAS

# documents cites en reference

RAS

RESPONSABILITE

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  |  | X |

Les essais sont effectués sous la responsabilité du chef de quart qui indiquera ceux qu'il a réalisé sur la feuille jointe en annexe. Cette feuille sera affichée dans le bureau du chef de quart pendant l’année et ensuite archivée en Salle de Contrôle chez les chargés d’exploitation dans un classeur pendant 6 ans.

# MODE OPERATOIRE

## Auxiliaires vapeur et électrique

Les essais seront effectués le 1er mardi de chaque mois, aux postes du matin et d'après-midi.

La procédure est la suivante :

- Effectuer un démarrage manuel, en local.

- Tester le démarrage en automatique en purgeant le pressostat. Cette action est effectuée par le Service Instrumentation.

- Faire monter l'auxiliaire en régime, en vérifiant qu'il délivre la puissance demandée.

La durée des essais, d'environ 2 heures, doit permettre de faire 1 ou 2 relevés complets de la machine, par le représentant du la Mécanique et l'opérateur.

Dans le cas particulier des TVC entraînés en permanence à vide par les moteurs électriques, l'essai consistera à réaliser l'entraînement du ventilateur par la turbine en GV et PV.

Le calendrier joint ci-après (voir annexe 1), comprend également l'essai d'auxiliaires électriques pratiquement toujours à l'arrêt. Sur ces machines un simple contrôle de mise en service suffit.

Après ces essais, permuter les NG700/701.

## Diesels incendie

Selon consigne SIP-Z1-03-43 (1er et 2ème jeudis de chaque mois sur demande du 
PC incendie).

## Turboalternateurs

>

TAS 1 :

- Une fois par semaine passer le sélecteur qui se trouve sur la vanne de sécurité de la position « Marche » à la position « Essai » afin d’éviter le gommage de joints.

- On notera une amorce de fermeture de quelques millimètres, dés que l’on repassera en position « Marche » la vanne reprendra sa position initiale

Tous les trimestres on testera la fiabilité de reprise des turboalternateurs n° 1, 2 ,3 suivant la configuration du réseau. Les essais seront faits en liaison avec le Chargé d’exploitation Electrique

Essais :

- Enlever les protections de découplage

- Essais de toutes les pompes à huile de secours du TAS (mise en marche pendant quelques minutes puis arrêt).

Passage du TAS depuis le SNCC, en marche tachymétrique couplée à échange nul.

- Variation de la charge, toujours en régulation tachymétrique afin de faire manœuvrer les organes du circuit d’huile sur l’ensemble de l’échelle si l’exploitation de la chauffe le permet et vérifier les courbes du SNCC (vues T14 ou T15 pour TAS1 et TAS3) si pas de dérive par rapport à celles enregistrées puis remise de la puissance du turboalternateur pour avoir un échange nul.

- Retour en situation normale.

## Réserve Air instrument et compresseur de secours

Le 1er mercredi de chaque mois, sur validation de la maîtrise de jour, le CdP electrique en présence d'un représentant du service Contrôle, procédera à un essai réel des réserves d'air instrument :

Augmenter le point de consigne du AIPC3A jusqu'à ouverture de la vanne de la réserve et vérification des alarmes. Les ateliers CK4, Oxyde III et Oxochimie devront être avertis avant l'essai par le chef de quart Centrale.

Après l’essai, refixer le point de consigne à sa valeur initiale.

Après ces essais, permuter les compresseurs d'air C301/C302.

# ANNEXE 1 : calendrier des essais

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »