| DESTINATAIRES | EXPLOITATION | NAPHTACHIMIE Lavéra |
| --- | --- | --- |
| SdC Centrale U - M | ENERGIE - UTILITES Section : Décarbonatation Déminéralisation Stockages eau |  |
| Copies pour information : CdQ (5) - CE | CONDUITE DES CIRCULATORS PRODUCTION D'EAU DECARBONATEE | Exp-U-06-01 |
| Z - Epuration | Contenu de la consigne : 13 pages et 5 annexes | Révision n° 9 13/02/2014 |

>	ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES

| Date de révision | Numéro et libellé des révisions |
| --- | --- |
| 12/06/03 | N° 5 - Nouvelle installation |
| 28/11/03 | N° 6 - Mise à jour |
| 26/10/05 | N° 7 - Deuxième vis de chaux |
| 25/11/08 | N° 8 - Régulations + motorisation chaux |
| 13/02/14 | N° 9 - Changement des pompes de lait de chaux |

# OBJET

L'objectif est d'obtenir une eau décarbonatée ayant les caractéristiques suivantes :

- TAC   =   2° F

- TA     =      1° F

- MES < 1 NTU

-  0 < TOH < 0,5

- 9,5 < PH  < 10,5

# RESPONSABILITES

| Chef de Quart | CdP thermique | CDP électricité | CdP Utilités | OP Jour Epuration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  | X | X |

# DESCRiPTION du procede

Ce poste de traitement se compose de deux décanteurs circulators d’un débit unitaire de 425 m3/ h (maximum 450 m3/h).

Le fonctionnement minimum prévu est de 170 m3/h.

La décarbonatation de l’eau brute est réalisée par  l’injection de chaux.

On ajoute dans l'eau brute un floculant (chlorure ferrique : Fecl3) et un coagulant organique   (Techfloc) pour permettre une meilleure élimination des boues.

# Principe de la decarbonatation

Les bicarbonates solubles dans l’eau sont transformés en carbonates insolubles

Ca (CO3H)2 + Ca (OH)2                                           2 CaCO3 + 2 H2O

Mg (HCO3)2 + 2Ca (OH)2                                        2 CaCO3 + Mg(OH)2 + 2 H2O

Les cristaux de carbonates sont précipités à l’aide d’hydroxyde ferrique formé par la réaction de chlorure ferrique sur la chaux suivant la réaction.

2 FeCl3 + 3 Ca (OH)2                                            3 CaCl2 + 2 Fe (OH)3

Les boues formées sont recyclées pour permettre une réaction plus complète.

Le chlorure ferrique favorise également la floculation des matières colloïdales contenues dans l’eau.

L’emploi du coagulant permet d’améliorer la décarbonatation :

-	moins de Cl- apporté par le chlorure ferrique

-	moins de fer résiduel

-	abaissement du TH (dureté) de l’eau décarbonatée

-	obtention de boues plus denses

# DEScription de l’installation

L’installation se décompose de 5 parties différentes :

- Le stockage de chaux et  la fabrication du lait de chaux

>

Les pompes de lait de chaux - l’injection de chaux

- Les stockages de chlorure ferrique, de coagulant organique et des pompes d’injection associées.

- Les décarbonateurs

- Le traitement des boues

#### La chaux

>

Elle est livrée en vrac (densité : 0,4). Le dépotage s’effectue avec le compresseur du camion.

Elle est stockée dans un silo de 60m3. Le silo possède un évent muni de 4 filtres Cet ensemble de  filtres est équipé d’un secouage qui se met en service à chaque ouverture de la vanne d’air de fluidisation c’est dire 30 secondes toutes les 15 minutes.

Sous le silo on trouve 5 départs possibles pour installer des systèmes de récupération de la chaux

Deux départs sont équipés de vannes à guillotines sous lesquelles se trouvent les deux vis doseuses

Les deux vannes à guillotine sont motorisées et équipées de commandes manuelles et  de fins de course « ouverture » et « fermeture » remontés sur le SNCC

La vanne HV802 est associée à la vis NR802

La vanne HV803 est associée à la vis NR803

Les deux vannes peuvent être commandées :

1  -  localement à partir des commandes manuelles situées sur l’armoire située à côté du Taster

2 -  par sécurité sur seuil activé par le densimètre :

| Seuil très haut | 1050 | Fermeture automatique des deux vannes. |
| --- | --- | --- |
| Seuil haut | 1045 | Alarme de densité haute sur montée de la densité |
| Seuil bas | 1040 | Autorisation d’ouverture si la densité redescend en dessous du seuil |

Les seuils peuvent être modifiés à partir du SNCC sur la vue « lait de chaux » par chef de poste et chef de quart.

Un by-pass activé depuis le SNCC permet de manœuvrer les vannes en cas de dysfonctionnement du densimètre (défaut capteur ou intervention de maintenance)

Les vannes doivent être fermées lors du dépotage de la chaux

Si cette manœuvre n'est pas faite, la chaux sous pression traverse la vis et rempli le bac.

Ne pas oublier de les ré ouvrir après le dépotage

>

Tous les ans, l’opérateur doit vérifier l’état et la fixation des filtres de l’évent du silo (risque de déchirure ou mauvaise fixation)

##### Création du lait de chaux (voir annexe 2)

Le bac (F 801) de lait de chaux se situe au rez-de-chaussée sous le silo de chaux.

Il est d'un volume utile de 8m3.

>

Ce bac peut être alimenté :

- en eau déminéralisée captée au refoulement des NG243, 244 et TG245.

- en eau décarbonatée captée sur la ligne vers pomperie acide des Degrémont

La ligne d’eau non utilisée est isolée par vanne et platinée ; la platine est à déplacer si changement de circuit

Son alimentation en chaux se fait par des vis doseuses (NR 802 et NR 803) équipées d'un dévouteur. En amont de la vis, on trouve une vanne "guillotine "qui permet l'isolement de la descente de chaux

!

L'ouverture des trappes de visites est interdite hors procédure exceptionnelle validée par le Chargé d'exploitation. Le contrôle visuel se fait par le regard assigné à cet effet

>

Exploitation du F 801  Bac de lait de chaux   (Voir annexe 2)

Le bac est maintenu à niveau constant  (80 %) par le niveau LC 2803. Ne pas le remplir au-delà pour éviter l’aspersion des descentes de chaux et leur possible bouchage par humidité

Le point de consigne est fixé localement (châssis 9).

La concentration de chaux en mélange à maintenir en marche normale est de 20 à 30 g/l.

FONCTIONNEMENT  EN  REGULATION  DE  VITESSE  (marche normale)  :

>

Les vis sont pilotées par le densimètre (AR 2804A) qui surveille la concentration de la chaux à l’aspiration des pompes NG 801 A et B. Le régulateur SC 2804 reçoit cette mesure de densité pour élaborer sa sortie (vitesse des vis)

>

Le densimètre est placé à l’aspiration des pompes. Il donne aussi une mesure de débit (F2804) ; Il faut être vigilant  lors des petits débits de lait de chaux car la mesure de densité à tendance à dériver. Ne pas descendre en dessous de 2000kg/h pour qu’elle reste fiable

C’est un densimètre construit sur le principe de l’effet « Coriolis ».

>

Par sécurité, en cas de dérive de la mesure de densité à la hausse (débit faible, mesure fausse) la régulation  arrête les vis de chaux et les vannes à guillotine se ferment aux seuils préréglés.

>

Pour éviter de remplir le bac de chaux en cas de dérive vers le bas les vis de chaux sont automatiquement arrêtées quand le débit passe sous 1000kg/h

En fonctionnement normal, chaque vis possédant son régulateur, elles sont en AUTO (régulation de vitesse) et recoivent en parallèle le même signal de sortie généré par le régulateur unique.

Au niveau du SNCC, un sélecteur permet de positionner indépendament chaque vis en AUTO ou en MANU. On peut donc fonctionner avec une vis en AUTO, l’autre en MANU et vice versa, ou les deux en MANU.

FONCTIONNEMENT  EN  MANUEL   :

Lorsqu’on passe une vis en MANU, elle est alors commandée par la consigne « MANU » affichable par l’opérateur depuis la console. La valeur affichée 0 – 100% est alors directement envoyée dans le convertisseur du régulateur de vitesse de commande de la vis.

FONCTIONNEMENT  SECOURS  (station « auto-manu » locale en S de C de l’épuration)   :

Cette station de commande est un générateur externe qui sert en cas de perte de commande depuis le SNCC. Celle ci est équipée :

-   D’ un inverseur « AUTO  - MANU »

- D’une molette de réglage « set-point  + - » permettant de reprendre directement la commande de la vanne.

-   D’un afficheur et d’un inverseur « in-set » pour la lecture du signal de sortie en %

En marche normale, on est sur « AUTO »  : le signal de commande venant de l’automate passe directement vers la vis, affiché en % sur l’écran si l’inverseur est sur « in ». La station n’agit pas.

En marche secours, on est sur « MANU » : le signal de commande qui part vers la vis est généré par la station au moyen de la molette de réglage. La valeur d’ouverture est affichée en % sur l’écran si l’inverseur est sur « set »

Le mélange eau + chaux est homogénéisé par l'agitateur NR 801.

Le niveau du mélange est surveillé par le niveau LC 2803. Le régulateur se trouve sur le panneau droit dans l'ex- salle de contrôle de l'épuration (Châssis 9).

La HV 2280 permet l'injection d'air dans le silo de manière à favoriser la descente de la chaux.

>

Les commandes de marche et d'arrêt des NG 801 A et  B, du NR 801, du NR 802 et NR803 se font depuis le tableau local placé prés du bac F 801.

>

LES POMPES DE LAIT DE CHAUX - L’INJECTION

| Repères | type | Vitesse | Débit |
| --- | --- | --- | --- |
| NG 801 A* (S 251) | Volumétrique péristaltique | - - 40 tr/mn | 4,5 m3/h |
| NG 801 B*(S 252) | volumétrique péristaltique | 0 – 40 tr/mn | 4,5 m3/h |
| G 801 C | pneumatique |  | 4 m3/h |

>

*Ne jamais démarrer ces pompes avec le refoulement fermé

Il y a une pompe par décarbonateur.

En marche normale, les pompes aspirent dans le F801 par le piquage situé sur la ligne du densimètre. Le second piquage (secours) est utilisé lors du by-pass du densimètre.

Les pompes NG801A et B sont des pompes volumétriques de type péristaltique. Leur moteur est alimenté au travers d’un variateur de vitesse. La variation de vitesse permet de contrôler  l’injection de lait de chaux dans chacune des chambres de réaction en fonction de la mesure de PH. L’échelle de vitesse est de 0 à 13t/mn.

Les variateurs de vitesse sont installés dans deux coffrets situés dans le poste W3E1.

>

Ils sont équipés d’un voyant de présence tension et d’un voyant « défaut ». Les défauts du variateur sont acquittés par le bouton poussoir situé prés des voyants.

Localement on trouve deux coffrets avec un commutateur « Automatique – Manuel ».

En marche normale ils doivent être en position « Automatique ».

La position « Manuelle » est utilisée lors des opérations de maintenance ou de test qui ont lieu sur la pompe correspondante. Si on est en « Manuel » on peut faire tourner la pompe à 2.5 tr/mn en appuyant sur le bouton poussoir placé à côté (changement du flexible de la pompe).

Sur l’arrière des moteurs sont placés des ventilateurs. Ils sont en permanence en marche. Si l’on souhaite vérifier la rotation de la pompe il faut regarder au travers du hublot du carter, on voit les galets tourner.

Le carter contient le lubrifiant de la pompe. C’est de la glycérine

Un détecteur de niveau est placé sur le carter. Il détecte une augmentation de niveau qui ne peut être due, uniquement, qu’à un perçage du flexible. Si ce niveau apparait la pompe est arrêtée et ne doit pas être redémarrée.

Lorsqu’une pompe est déclarée HS (panne électrique, boyau percé, …) et dans l’attente d’une intervention de la maintenance (hors horaires ouvrés) un flexible à poste équipé de raccords pompier est monté entre les refoulements des pompes NG801A et B ; Le débit vers les décarbonateurs est alors réglé en jouant sur les vannes de montées des deux décarbonateurs

Si une pompe déclenche 2 fois de suite il faut vérifier le libre débouché des tuyauteries de refoulement

>

Fonctionnement sur une seule pompe (voir annexe 2) :

Sur indisponibilité de l’une des deux pompes, on peut fonctionner avec la seconde dans l’attente d’une intervention de maintenance ;

Procédure :

- mettre en place le flexible métallique de 45 entre les deux piquages des montées principales

- isoler en entrée / sortie la pompe indisponible

- passer en « manu » la pompe en service

- ouvrir les deux vannes de la liaison (une sur chaque montée)

- sur la pompe disponible afficher une consigne suffisante pour alimenter les deux décarbonateurs

- régler les débits sur chacun d’eux en réglant l’ouverture des vannes manuelles supérieures

- surveiller les mesures de PH dans les chambres de réaction et affiner les réglages par ces mêmes vannes et par la vitesse de la pompe

Le contrôle et la supervision:

En marche normale, l'ensemble des opérations de contrôle s'effectue dans un automate.

La supervision est organisée depuis le SNCC de la Centrale.

Sur le Châssis 9, situé dans l'ex salle de contrôle de l'épuration se trouvent le régulateur de niveau du F 801 et l'indication du densimètre du bac de lait de chaux et les différents commutateurs et modules à utiliser en cas de panne de l'automate  (Voir annexe 1.1 et annexe 1.2)

Si l'on a une perte de dialogue entre le SNCC et l'automate ce dernier continu à fonctionner mais, on ne pourra pas faire évoluer les points de consignes

Démarrage

>

Disposer l'eau épurée froide vers le bac et la mettre en service.

>

Dés que le niveau du bac passe au dessus des pales de l’agitateur, on peut le démarrer par le bouton Marche (afin d'éviter du ballant sur l'axe du mélangeur).

>

Vérifier la valeur de la densité du lait de chaux (densimètre manuel) si l’on démarre avec un bac partiellement plein.

Disposer la descente de chaux et démarrer la vis par le bouton marche du panneau local.

Régler la vitesse de rotation de la vis par le SNCC ou par la station locale afin d'atteindre la concentration de chaux souhaitée.

Dés que la concentration de chaux atteint 36 g/l (d = 1,020) on peut disposer le lait de chaux vers chacun des décarbonateurs sans oublier de passer en automatique la régulation de la vis de chaux.

Le floculant: chlorure ferrique à 40 %  (densité 1.45)

Il est stocké dans le ballon, F 283 d'une capacité de 25 t. Les pompes de chlorure ferrique aspirent dans une capacité intermédiaire, le F 283 B (2,20 t).

>

Les pompes sont des pompes volumétriques à piston : les NG 280 et NG 281.

La NG 280 S est disponible en secours.

L'injection du floculant s'effectue après la vanne d'entrée d'eau brute du circulator

Au refoulement, une liaison entre les deux lignes permet éventuellement de fonctionner avec une seule pompe pour les deux décarbonateurs

>

Chaque pompe refoule vers son décarbonateur.

Les verniers des pompes sont réglés au maximum, pour les réglage, on joue uniquement sur les temps d’injection en fonction de la qualité des boues dans le décarbonateur

| Repères | Type | Pression au refoulement | Débit |
| --- | --- | --- | --- |
| NG 280 | Volumétrique à piston | 5 bars | 43 l/h |
| NG 281 | Volumétrique à piston | 5 bars | 43 l/h |
| NG 280 S | Volumétrique à piston | 5 bars | 43 l/h |

Régulation d’injection de chlorure ferrique  :

>

En « AUTO » et en fonction de l’écart « mesure – consigne » de la turbidité, le régulateur génére un signal de sortie 0 à 100% transformé en temps variable de 0 à 80 secondes.

>

En régle générale, le temps de réaction de la régulation trop long dû à la mesure de turbidité située en sortie du décarbonateur, le régulateur reste en « MANU », un temps réglable dans la même fourchette qu’en AUTO sur le SNCC est alors envoyé à la pompe.

A chaque top de 10m3 , la pompe de chlorure ferrique démarre en fonction du temps affiché :

- par la sortie du régulateur si on est en AUTO

- par la consigne MANU le cas échéant

L’injection de chlorure ferrique est suspendue lorsque le débit du circulator descend au dessous du seuil de 170 m3/h après une temporisation de 15 minutes et si le circulator n’est pas à l’arrêt (en MANU).

Le bac de chlorure ferrique F283A est alarmé en niveau bas à 20%.

Sur le pupitre de la salle de contrôle de l’épuration, un commutateur 4 positions par circulator permet le fonctionnement de la pompe selon les modes suivant :

AUTO             :   la régulation fonctionne normalement (top 10 m3 pendant X secondes)

MANU             :   la pompe est démarrée ou arrêtée à partir de la boite à boutons locale

ARRET           :   la pompe reste à l’arrêt

Dégradée     :  l’automate ne gére plus le fonctionnement de la pompe qui démarre et s’arrete en fonction des valeurs de réglage du relais à double temporisation positionné à coté du sélecteur (YANG280 et YBNG281) :

La cadence est de : 17 secondes de marche _ puis de 60 secondes d’arrêt _ etc_etc.

Le coagulant organique: nom commercial TECHFLOC

Il est livré en bidon de 25 l. Pour l'utiliser, on le mélange avec de l'eau dans le F 284.

>

Deux pompes volumétriques à piston (NG 282 et NG 283) aspirent dans ce bac pour refouler chacune vers son décarbonateur.

Une pompe NG279  aspire dans ce bac et permet d’injecter dans le taster.

Au refoulement une liaison entre les deux lignes permet éventuellement de fonctionner avec une seule pompe deux décarbonateurs.

| Repères | Type | Pression au refoulement | Débit |
| --- | --- | --- | --- |
| NG 282 | Volumétrique à piston | 3 bars | 40 l/h |
| NG 283 | Volumétrique à piston | 3 bars | 40 l/h |

>

L’injection de Techfloc peut se faire :

- dans l’arrivée d’eau brute à la sortie de la vanne automatique

- directement dans la chambre de réaction par une nouvelle ligne

L’injection de ce produit est indispensable si la température de l’eau est inférieur à 5°c.

Régulation d’injection du coagulant organique :

>

En « AUTO » et en fonction de l’écart mesure – consigne de la turbidité, le régulateur génére un signal de sortie 0 à 100% transformé en temps variable de 0 à 80 secondes.

>

En régle générale, le temps de réaction de la régulation trop long dû à la mesure de turbidité située en sortie du décarbonateur, le régulateur reste en « MANU », un temps réglable dans la même fouchette qu’en AUTO sur le SNCC est alors envoyé à la pompe.

A chaque top de 10m3 , la pompe du coagulant organique démarre en fonction du temps affiché :

- par la sortie du régulateur si on est en AUTO

- par la consigne MANU le cas échéant

L’injection de coagulant organique est suspendue lorsque le débit du circulator descend au dessous du seuil de 170 m3/h près une tempo de 15 minutes et si le circulator n’est pas à l’arrêt (en MANU).

Le passage au dessous du seuil de sécurité de niveau bas du bac de coagulant organique F284 (LAL2210)  interdit le démarrage des pompes.

Sur le pupitre de la salle de contrôle de l’épuration, un commutateur 3 positions par circulator permet le fonctionnement de la pompe selon les modes suivant :

AUTO          :    la régulation fonctionne normalement (top 10 m3 pendant X secondes)

MANU          :    la pompe est démarrée ou arrêtée à partir de la boite à boutons locale

Arrêt             :    la pompe reste à l’arrêt

Ces pompes ne possèdent pas de marche dégradée en cas de disfonctionnement de l’automate.

###### Les Décarbonateurs S 251 et S 252

Ce sont des décarbonateurs de type "circulators".

Le principe du circulator est celui d'un décanteur - floculateur à recirculation de boues par effet venturi réalisant successivement les opérations suivantes :

-	Mélanges des réactifs et floculation au centre de l'appareil

- Maturation des flocs dans la zone annulaire centrale

- Décantation dans la zone périphérique

-	Recirculation des boues dans la partie inférieure du cône.

Chaque décarbonateur possède une surverse, directement reliée à l'égout, qui permet d'assurer le démarrage de l'appareil.

Une vanne papillon permet de fermer la descente d'eau vers les filtres.

Ils sont d'un diamètre de 9 m et d'une hauteur de 6 m pour la partie cylindrique (380 m3). La hauteur totale de l'appareil est de 10,50 m environ.

Ils possèdent chacun une ligne d'alimentation en eau brute qui est comptabilisée par un débitmètre.

Ils sont alimentés en eau brute avec de l'eau du Canal de Provence.

On y ajoute l'eau de récupération des purges continues des chaudières ainsi que l’eau récupérée par le Taster en aval des extractions de boues.

On peut aussi envoyer l'eau de réfrigération des compresseurs d'air instrument, lorsqu'ils sont réfrigérés par de l'eau industrielle mais seulement dans le décarbonateur N°2.

>

Les évents des filtres à sable S215/216/217 viennent se déverser dans le décarbonateur 1

Chaque décarbonateur possède  4 boucles de réglage :

- L'alimentation en eau brute	  : régulation de débit ou de niveau (bac F228 et/ou F229).

- La régulation de la qualité de l'eau produite   : régulation du PH interne ou du TOH en sortie.

- La régulation de la turbidité	  : contrôle des injections de floculant et de coagulant.

- La régulation du niveau des boues produites :  contrôle des extractions.

Le traitement des boues (voir consignes EXP U 06 -13)

Démarrage d’un décarbonateur

Fermer la vanne de sortie vers les filtres à sable du décarbonateur.

Commencer à le remplir avec de l'eau brute 200m3/h environ.

Disposer les injections de chaux, de floculant et de coagulant.

>

Des que le niveau  d'eau atteint le bas de la chambre de réaction, démarrer la pompe de lait de chaux dédiée au décarbonateur (25 % de l’allure maxi.) et la pompe de floculant

>

Si le F345 est plein de boues, il est possible de les renvoyer dans le décarbonateur en cours de démarrage en branchant une manche à eau sur les piquages en attente (sous le cône d’entrée et au refoulement des pompes NG345A, B ou C) puis de démarrer cette pompe en manu

>

Laisser le niveau atteindre la surverse et le laisser surverser.

Commencer à injecter le coagulant organique.

Surveiller le PH de la chambre de réaction, augmenter la vitesse de la pompe si nécessaire.

Quand sa valeur atteint 10 : faire une analyse manuelle du TA et du TAC avec de l'eau prélevée au plus prés de la surverse.

Si la valeur est normale TAC =2 et le TA =1 et que le niveau des boues commence à se constituer  ouvrir la vanne vers les filtres à sable.

Passer à tour de rôle les boucles de réglages en automatique.

S’il y a des boues au refoulement des NG 345 avec une manche : vous pouvez en injecter dans le fond du décarbonateur à démarrer

Arrêt d'un décarbonateur :

Arrêter l'extraction des boues

Arrêter la pompe de lait de chaux et fermer la vanne de refoulement correspondante à la ligne du décarbonateur concerné,

Arrêter l'entrée d'eau.

Si l'on doit arrêter les deux décarbonateurs prévenir le CK4 de la mise à l'égout de l'eau de réfrigération de la C2

# Nota: Si le CK4 déclenche son système de rideau d'eau au niveau des fours, prendre les mesures d'arrêt des décarbonateurs car il n'y a plus d’eau brute qui arrive.

>

Si l’arrêt doit persister, prendre contact avec LVE afin de passer sur leur secours et    fonctionner avec un décarbonateur (environ 300 à 400T/h) en assurant une pression du réseau LVE suffisante pour ne pas les impacter.

Le débit d'entrée d'eau des décarbonateurs

Une vanne automatique par décarbonateur la FVC 2200A ou la FCV 2200B contrôle l'entrée d'eau dans chacun des appareils

Le régulateur peut-être en manuel, en automatique consigne interne ou en consigne externe.

En consigne interne "régulation de débit", c’est l'opérateur qui fixe la consigne en fonction des besoins en eau.

>

En consigne externe " régulation de niveau", le régulateur reçoit une consigne qui est la sortie du régulateur qui gère le niveau des bâches F 229 et/ou F228.

# La régulation des  décarbonateurs (Voir annexe 3)

Deux régulations peuvent être mises en œuvre pour obtenir de l'eau décarbonatée.

Dans les phases de démarrages ou de déréglages importants on réglera les décarbonateurs à partir du PH de la chambre de réaction. Cette mesure évolue rapidement et permet ainsi de d'approcher avec plus de facilité la marche normale.

Quand le PH,  le TAC et  le TA ont trouvé des valeurs conformes, on basculera en régulation de TOH. Cette régulation plus précise a par contre un temps de retour de réglage plus important, de l'ordre de la demi-heure.

>

Cette régulation n’est plus utilisée aujourd’hui car impossible à cause du temps de réaction trop important

Si le TAC  3° F on repasse automatiquement sur la régulation de PH

# La régulation par le PH

Pour obtenir TA = TAC/2 et TAC = 2, il faut ajuster la quantité de chaux par m3 d'eau brute.

Le pH résulte de la quantité de chaux par m3 qui est injectée dans le circulator.

La consigne de PH est donnée par l'opérateur. Ce point de consigne (en moyenne 10) est ajusté grâce aux mesures de TA et TAC.

Analyses

>

- TAC	          de l'eau brute : 	1 fois par jour poste de matin par chef de poste réseaux

>

- TA et TAC	 de l'eau décarbonatée à la sortie commune des 2 circulateurs :    1 fois par jour poste de matin par chef de poste réseaux

Chaque fois que l'on aura un doute sur la valeur des analyses en ligne, on devra effectuer une vérification manuelle pour confirmer les valeurs données par les analyseurs

Si TOH > 0,5 il y a trop de chaux

Si la valeur moyenne mesurée du PH est égale au point de consigne (pas de problème de régulation), diminuer le point de consigne du pH,

- Si TOH < 0 il n'y a pas assez de chaux

Même procédure que précédemment en augmentant le point de consigne du pH.

# Le pH est mesuré en continu et enregistré en salle de contrôle. Le lait de chaux est injecté par une vanne FV 2808-A pour le décarbonateur 1 et la FV 2808-B pour le 2.

Le réglage de la quantité de lait de chaux injecté est effectué depuis le SNCC.

| Valeurs en sortie du décarbonateur | 0< 2TA- TAC < 0,5 0 <TOH < 0,5 TAC= 2 | TAC ≥ 2TA - 0,5 TOH ≤ 0 | TAC ≤ 2 TA - 0,5 TOH ≤ 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Interprétations | Bon réglage | Sous dosage de chaux | Excés de chaux |
| Action |  | Augmenter l'injection de chaux | Diminuer l'injection de chaux |

Réglage des principaux paramètres  Niveau des flocs et de la turbidité

Le chlorure ferrique et le floculant organique sont injectés avec des pompes volumétriques juste après les vannes d’entrée d’eau pour le chlorure ferrique et le floculant, ce dernier pouvant aussi être injecté en haut de la chambre de réaction.

Une basse quantité de MES contrôlé par un turbidimètre garanti une juste quantité de produits  injectés.

Une bonne MES évite un encrassement prématuré des filtres en aval.

La Régulation de la floculation (voir Annexe 3)

Le réglage du floculant  et du coagulant s'effectuent depuis le SNCC. La valeur réglée est la mesure de MES qui doit être inférieure à 1 NTU.

Le régulateur est configuré sur le synoptique REG_C1 ou REG_C2.

La sortie du régulateur est le temps de marche des pompes cadencé tous les 10 m3 d'eau admis dans le décarbonateur

Quand le régulateur est en automatique sa sortie attaque la commande à la fois de la pompe de floculant et de la pompe de coagulant.

Un coefficient de pondération peut être appliqué au temps de fonctionnement de la pompe de coagulant. Voir ANNEXE 4

Le niveau des boues

Les carbonates produits par le décarbonateur sont décantées et s'accumulent dans le fond de l'appareil.

Elles sont extraites lorsque l'on commande l'ouverture de la vanne d'extraction dite "cul de poule" et elles s'écoulent vers le F 345.

La régulation du niveau des boues dans les décarbonateurs

Le régulateur est configuré sur le synoptique REG_C1 ou REG_C2.

La consigne de niveau est réglée à 45% de boues dans le circulator.

En fonction de l’écart mesure – consigne du niveau de boue dans le circulator, le régulateur génére un signal de sortie 0 à 100% transformé en temps de 0 à 80 secondes.

Le régulateur peut être pris en MANU, un temps réglable sur le SNCC est alors envoyé à la vanne à chaque top.

A chaque top de 10m3 , la vanne d’extraction démarre en fonction du temps affiché

-   par la sortie du régulateur si on est en  AUTO

-   par la consigne MANU le cas échéant

Sauf si la vanne de l’autre circulator est ouverte.Si c’est le cas, la vanne s’ouvrira lorsque la première se refermera

Les extractions de boues sont suspendues lorsque le débit du circulator descend au dessous du seuil de 170 m3/h après une temporisation de 15 minutes et si le circulator n’est pas à l’arrêt (en MANU).

Sur le pupitre de la salle de contrôle de l’épuration, un commutateur 3 positions par circulator permet le fonctionnement de la vanne d’extraction selon les modes suivant :

AUTO          :      la régulation fonctionne normalement (top 10 m3 pendant X secondes)

Arrêt            :      la vanne d’extraction reste fermée

Dégradée   :    la vanne d’extraction va s’ouvrir et se refermer en fonction de la valeur de réglage du relais à double temporisations positionné à coté du sélecteur (YA2201-A et YB2201-B) :

La cadence est de : 30 secondes de marche _ puis 180 secondes d’arrêt _ etc_etc.

Remontée de boues

Le départ de matières en suspension dans l'eau traitée peut avoir deux origines :

- remontée de chaux : due soit à un excès de chaux, soit à une réaction de décarbonatation incomplète,

- remontée de boues : due à une mauvaise floculation ou à une extraction insuffisante.

En cas de remontée des boues, prendre un échantillon de boues dans la chambre et attendre 10 minutes.

a) Si la séparation en deux phases (eau claire et boues jaune foncé) n'est pas nette, les boues sont trop légères, la floculation est insuffisante.

L'aspect des boues :

- clair = pas assez de FeCL3

- foncé et température froide <7°C = pas assez d'adjuvant de floculation.

Il faut vérifier que les réactifs sont injectés correctement.

Pour vérifier que l'injection de chlorure ferrique est correcte, faire les mesures de chlorure avant et après décarbonatation. La différence des concentrations entrée-sortie permet d'accéder au débit de chlorure ferrique.

b) Si la séparation entre les deux phases est nette (noter le pourcentage), prendre un échantillon de la boue des purges :

1) boue purges > 30 % et boue chambre  > 10 %
Il y a trop de boue : purger en manuel puis augmenter les temps d'extraction.

2) boue purges < 20 % et boue chambre  <  5 %
             Il n'y a pas assez de boue : fermer les extractions.

3) boue purges > 30 % et boue chambre  <  5 %
             Il y a trop de floculant : réduire l'adjuvant de floculation et le FeCL3.

FONCTIONNEMENT  EN  REGULATION  DE  NIVEAU  (marche normale)  :

En fonctionnement normal  (en AUTO), les deux circulators sont en régulation de niveau, en cascade sur les régulateurs de débits. Au niveau du SNCC, un sélecteur permet de positionner les régulations de débits et de niveau en AUTO ou en MANU.

La régulation de la mesure de  niveau de régulation se fait au choix sur Honeywell selon ces trois possibilités :

-  Soit sur le niveau de la bâche F228 (L1007)

-  Soit sur le niveau de la bâche F229 (L2200)

-  Soit sur la moyenne des deux niveaux des bâches F228 et F229 (L1007 + L2200 / 2)

La sortie de ce régulateur de niveau (commande) rentre en Consigne Externe sur les deux régulateurs de débits FC2200A et FC2200B

En AUTO, les deux circulators recevant la même consigne doivent avoir une marche identique.

FONCTIONNEMENT  EN  REGULATION  DE  DEBIT  :

Lorsqu’on passe le régulateur de niveau en MANU, les deux circulators basculent séparément en régulation de débit et chacun va se positionner en fonction de sa consigne interne (réglables depuis

le SNCC) ; A partir de cet instant, les deux circulators peuvent être régulés différemment au choix de l’opérateur en modifiant la valeur des consignes.

FONCTIONNEMENT  EN  MANUEL   :

Lorsqu’on passe un régulateur de débit en MANU, la vanne de sortie du circulator est commandée par la consigne « MANU » affichable depuis la console. On envoi directement la valeur affichée dans la consigne (0 – 100%) sur la vanne.

FONCTIONNEMENT  SECOURS  (station « auto-manu » locale en SdeC de l’épuration)   :

Cette station de commande est un générateur externe et sert en cas de perte de commande depuis le SNCC. Celle ci est équipée :

-  D’ un inverseur « AUTO - MANU »

- D’une molette de réglage « set-point » ( + - ) permettent de reprendre directement la commande de la vanne.

-  D’un afficheur et d’un inverseur « in-set » pour la lecture du signal de sortie en %

-  En marche normale, on est sur « AUTO »  : le signal de commande venant de l’automate passe directement vers la vanne et est affiché si l’inverseur est sur « in », la station n’agit pas.

-  En marche secours, on est sur « MANU » : le signal de commande qui part vers la vanne est généré par la station au moyen de la molette de réglage. La valeur d’ouverture est affichée sur l’écran si l’inverseur set est sur « set »

CIRCULATOR  PRIORITAIRE  OU  NON  PRIORITAIRE   :

En fonctionnement normal (marche avec les deux circulators) l’un des deux circulator est déclaré  « prioritaire », l’autre étant alors « non prioritaire ».

Ce choix peut être fait à tout instant par l’opérateur depuis le pupitre SNCC.

La marche et l’arrêt des circulators va être fonction de la variation du niveau de régulation (selon choix) et de la variation du débit.

Sur le niveau, deux seuils :

Niveau > 97.5% 		 :  arrêt du circulator « non prioritaire ».

Niveau > 99.5% 		 :  arrêt du circulator « prioritaire ».

Dans la régulation de débit, on utilise une variable de travail appelée « débit total » et obtenue par :

F2200A + F2200B.

C’est ce débit ainsi obtenu qui va être comparé aux seuils utilisés pour la régulation. Quel que soit le     circulator prioritaire, les seuils suivants sont identiques :

Seuils à la montée :

Débit  <   170M3/h  +  mesure de niveau = 10% en dessous de la consigne

:  redémarrage du circulator « prioritaire ».

Débit  >= 170M3/h  		 :  marche du circulator « prioritaire ».

Débit  >= 400M3/h 		 :  démarrage du circulator « non prioritaire ».

Lorsque le circulator prioritaire redémarre sur l’écart mesure / consigne >10%, et si le débit total est  < 170M3/h, une rampe d’ouverture en douceur est envoyée à la vanne du circulator concerné (l’ouverture de la vanne se fait par paliers de 10%).

Seuils à la descente :

Débit  <= 340M3/h  + temporisation de 5 minutes	 :  arrêt du circulator « non prioritaire ».

Débit  <   170M3/h   				 	 :  arrêt du circulator « prioritaire ».

Tous les 10m3, un top est généré sur le débit de chaque circulator. Ce top va être utilisé pour toutes les régulations secondaires (extraction des boues, injections chlorure ferrique et adjuvant de floculation).   Schéma de régulation en annexe 5

COMMANDES  PARTIE  HAUTE

Sur le tableau local, se trouvent les commandes de l’ancienne préparation du lait de chaux par les trémies journalières située au dessus des décarbonateurs ; ce matériel en cours de ferraillage n’est plus fonctionnel. Les commandes encore cablées sur l’automate ne sont plus utilisées et doivent rester en position « arrêt » en attendant leur suppression dans le programme.

Le Responsable de l’Organisation Utilités                     l’Ingénieur  d’Exploitation

O.  JOSSE						V.  RIVIERE

A

ANNEXE 1.1

STATION DE    VISUALISATION

AR2804

Circulator 1

Circulator 2

Turbidité

Ph

Turbidité

Ph

Vanne d’eau brute FC2200B

Vanne d’eau brute FC2200A

STATION DE COMMANDE

123

123

123

123

STATION DE COMMANDE

B

1

1

B

Vanne extraction boues HC2201A

Arrêt

Auto

Arrêt

Auto

Secours

YA2201-A

Inj. floculant NG281

Inj. floculant NG280

Manu

Arrêt

Dégradée

Auto

Manu

Arrêt

Dégradée

Auto

YANG281

YA2201-A

Injection lait de chaux

Choix préparation

Injection lait de chaux

STATION DE COMMANDE

Haut

Bas

STATION DE COMMANDE

FX2808-B

YLS251

FX2808-A

YLS252

AI2210

AI2809-B

Secours

Choix préparation

YA2201-B

AI2209

AI2809-A

Haut

Bas

Vanne extraction boues HC2201B

MINUTERIE

MINUTERIE

C

D

D

C

MINUTERIE

MINUTERIE

2

2

3

3

Pompes / vibreurs Circulator 2

Pompes / vibreurs Circulator 1

Vibreur silo

chaux

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

Man

Aut

Arrêt

NR 285

alvéolaire

NS282

G 285

vis

NR 284

alvéolaire

G 284

vis

NS 280

secoueur

NR 281

vibreur

NS 281

secoueur

NR 282

vibreur

REGULATEUR

Lait de chaux

5

Vis doseuses chaux

4

Station

De commande

Station

De commande

NR 803

NR802

LC2803

Coagulant Organique

Taster

Manu

Auto

Arrêt

Manu

Auto

Arrêt

Manu

Auto

Arrêt

Manu

Auto

Arrêt

7

6

NG 283

NG 282

NG 279

NG 102

COMMANDES DU CHASSIS 9

ANNEXE 1.2

A    Indication du densimètre

B    Station de commande qui permet le choix « Auto-Manu »

En « Auto » c’est l’automate qui pilote

En « Manu » réglage par le potentiomètre de l’organe réglant

Ce choix est indiqué sur le SNCC

Sur l’afficheur on lit :

Si commutateur sur « IN » valeur de commande par l’automate

Si commutateur sur «SET» valeur de commande par émise par la station

Pour passer d’ « AUTO » en « MANU » :

Relevé la valeur sur IN

Basculer sur SET et aligner la valeur afficher sur celle que vous avez relevée

Appuyer sur le bouton rouge vous passer en « MANU». La diode passe du Vert au Rouge

C    Minuteries préréglées permettant le cadencement des organes de réglage quand   on se place en position secours. La minuterie est mise sous tension uniquement lorsqu’elle est sollicitée

D    Commutateurs permettant le choix « Auto-Arrêt-Secours » avec position possible « Dégradée »

En « auto » pilotage par l’automate

En position « Arrêt » l’organe ne peut plus fonctionner

En position « secours »ou "dégradée" organe piloté par la minuterie associée

## 1   Station de commande des vannes d’eau brute d’entrée des décarbonateurs

IMPORTANT :

2   Commutateur  permettant le choix de l’injection de chaux

Bas : nouveau système

Haut : ancien système

Le choix de la position est reporté sur le synoptique de la décarbonatation

La station commande l’ouverture de la vanne de lait de chaux

3   Ensemble des commutateurs de commande des organes de l’ancien système de lait de chaux

Ces commutateurs ne sont plus utilisés et sont en attente de suppression depuis la fin du ferraillage des anciennes trémies ; la programmation dans l’automate n’y a pas été supprimée

4   Station de commande locale des vis doseuses

5   Régulateur du niveau du F 801

6   Choix des commandes des pompes d’eau NG 102 de la de coagulant NG 279 du taster

7  Choix des commandes  et de coagulant organique des circulators

4

%

SP concentration

Régulateur PID

6

%

6

%

1

%

2

T

HC

L

D

D

L

A

A

M

M

A

M

A

M

HC

FF

3

T/mn

3

T/mn

OP802

OP803

NR802

NR803

Débit eau

PV

Régulation concentration Lait de Chaux

5

%

Sortie régulateur

PREPARATION LAIT DE CHAUX

ANNEXE 2

Flexible

1 : PV densité lait de chaux

2 : PV débit d’eau FI2812

3 : Vitesse vis NR802 et 803

4 : SP densité lait de chaux

5 : OP sortie régulateur

6 : OP manu NR802 et 803

FF : coefficient de correction de la vitesse par le débit (n’est pas en service)

HC : stations de commande locales NR802 et 803

ANNEXE 3

La régulation par la turbidité est toujours en manu  (temps de réaction trop long, injections en entrée et mesures en sortie du décarbonateur)

La régulation par le TOH n’est plus utilisée (temps de réaction trop long)

1

%

2 TA-TAC+0.0

°F

5

TAC

6

9

Régulateur PID

Régulateur PID

FF

A

M

A

M

M

A

M

A

TOH

TOH

PH

4

s

HC

L

OP temps

SP turbidité

s

4

4

%

2

3

M

A

M

A

Régulateur PID

A

M

PV

s

5

5

1

D

OP temps

s

%

10

°F

3

T

7

s

NTU

1 : commutateur choix régulation PH ou TOH

2 : PV mesures TA et TAC

3 : TOH

4 : résultat opération 2TA-TAC

5 : consigne de TOH

6 : consigne de PH

7 : mesure de PH

8 :

9: débit d’eau

10 : OP commande pompe

FF : coefficient de correction de la vitesse par le débit

HC : stations de commande locales NG801

%

PH

Débit eau

°F

2

°F

2

TA

Pompe

PH

Régulation PH ou TOH

Consigne PH

Consigne TOH

OP

8

Pompe coagulant

Pompe floculant

1 : PV mesure de Turbidité

2 : SP turbidité

3 : sortie régulateur  0-100%

4 : OP manu des injections floculant et coagulant

5 : temps de fonctionnement des pompes

Choix de la Régulation de Niveau sur HW:

F229  ou   F228  ou Moyenne F228+F229/2

Niveau  monte

LSH   :  > 97.5%

Arrêt du circulator

# Non Prioritaire

LSH   :  > 99.5%

Arrêt du circulator

# Prioritaire

Fermeture vanne

Fermeture vanne

Démarrage circulator

# Prioritaire

Ouverture vanne

Débit Total :

C1 + C2

F2200-A + F2200-B

Niveau monte :

Baisse du débit sur les deux circulators

QT :  < 170m3/h

QT :  < 340m3/h

Arrêt du circulator

# Non Prioritaire

Fermeture vanne

Arrêt du circulator

# Prioritaire

Fermeture vanne

Si mesure  du  niveau  de régulation  10%  en dessous  de  la consigne :

Rampe pour le redémarrage

Démarrage circulator

# Non Prioritaire

Ouverture vanne

QT :  > =  400m3/h

Débit Total :

C1 + C2

QT    =    0

Equilibrage des débits :

Baisse du débit sur le  prioritaire

Montée du débit du non prioritaire

Les 2 circulators sont en marche :

les débits montent

Un seul circulators est en marche :

Les 2 circulators sont à l’arrêt :

Son débit augmente

Niveau  descend

Niveau  descend

Débit descend

SCHEMA  DE  FONCTIONNEMENT  DES  REGULATIONS  DES  CIRCULATORS

Débit  monte

LSH   :  > 99.5%

QT  :  <   170m3/h

LSH   :  > 97.5%

Choix de la Régulation  sur HW:

Niveau (cascade)  ou  Débit (indépendant par C)

ANNEXE 4