| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-06-003 Date de Création : 07/06/1993 Date: 18/07/2016 Révision n°10 | Page 1/13 Annexe (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Ligne de Produits Utilités Ligne de Produits Oléfines Inéos/G Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) – | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Traitement au phosphate de l'eau déminéralisée |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit le fonctionnement des 2 postes de phosphatage situés l’un dans la salle des pompes STADE 5 et l’autre à l'épuration.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 04/08/03 | 6 | Mise à jour |
| 29/09/03 | 7 | Mise à jour |
| 16/12/04 | 8 | Mise à jour: phosphate liquide |
| 26/03/09 | 9 | Mise à jour : modifications automatisme + nouvelle affectation pompes |
| 18/07/16 | 10 | Mise à jour : modifications suivi phosphate eau CK4 + mise au chômage CH1 |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT CENTRALE UTILITES Sebastien GENOVESE |  |  | DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	PRINCIPE	3

5.	LE PRODUIT	3

6.	Le STOCKAGE  (voir annexe 2)	3

7.	VALEURS ET SEUILS	4

8.	POSTE INJECTION DIRECT SALLE DES POMPES STADE 5	4

8.1.	EQUIPEMENT	4

8.2.	Préparation de la solution de phosphate F114 B	5

8.3.	Utilisation des pompes	5

8.4.	Suivi Qualité de l'eau phosphatée:	6

9.	Poste De L’EPURATION  (SECOURS)	7

9.1.	Equipement	7

9.2.	Préparation de la solution de phosphate	8

9.3.	Utilisation des pompes NG292/293	8

10.	ANNEXE 1	9

10.1.	Calcul du phosphatage des eaux alimentaires (stade 5)	9

10.2.	Calculs pour le poste de l’épuration	10

11.	ANNEXE 2  	11

12.	ANNEXE 3	12

13.	ANNEXE 4	13

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Thermique | CdP Electrique | CdP Utilités | Op. Ext. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  |  |  |

# PRINCIPE

L’étape de phosphatage de l’eau alimentaire de chaudière est indispensable pour éviter l’entartrage des tubes et surtout, leur corrosion, car l’eau déminéralisée, aminée et dégazée contient toujours des traces de calcium et de magnésium qui doivent être éliminées.

Le phosphate injecté permet de précipiter les traces de calcium et de magnésium sous forme de sels de phosphate qui sont évacués par les purges continues ou les purges d'écran.

-	Il participe à la protection des tubes contre la corrosion généralisée en passivant les surfaces métalliques

-	Il empêche la formation de tartre silicaté

-	Il minimise les risques de corrosion caustique

Il est rappelé que l'injection d'amines si elle permet de tamponner l'eau déminéralisée à la sortie des chaînes de déminéralisation a pour objectif, en se vaporisant avec la vapeur des chaudières, de protéger lors de sa condensation les circuits de condensats (voir consigne   EXP-06-07).

Un phosphatage bien réglé garantie la protection des tubes des chaudières et TLX (Cracking 4).

Pour cela, il faut maintenir dans nos ballons de nos chaudières :

>

un Ph compris entre 9.8 et 10.2

- une conductivité entre 40 et 150 µS/cm (alarme à 150 µS/cm ).

Ces paramètres seront maintenus par un ajustement du coefficient K et par un réglage approprié des purges continues qui doivent être de l'ordre de 2 % de la quantité d'eau admise dans la chaudière.

# LE PRODUIT

C'est un mélange de phosphates disodique et trisodique sous forme liquide que l'on utilise.

La substitution  d'une partie  de phosphate trisodique (Na3 PO4) par du phosphate disodique (Na2HPO4 ) en limitant la présence de Sodium (Na) contribue à éviter la création de soude libre dans l'eau des chaudières.

Na2HPO4 +NaOH → Na3PO4 + H2O

Le ratio Na / PO4  est de 2,85.

# Le STOCKAGE  (voir annexe 2)

>

Le phosphate liquide est stocké dans un bac (F 1114) en PEHD (poly-éthylène haute densité) tracé électriquement.

Sur son flan sont placés les pompes (NG 1114 A et B) qui permettent de véhiculer le produit vers le bac de dilution (F 114 B)

Ces pompes sont de types volumétriques à pistons de 84 l/h de débit. Elles possèdent une soupape de décharge intégrée.

>

Remplissage du bac F1114:

Le phosphate liquide est livré en vrac par camion citerne. Le camion utilise son système de dépotage (compresseur)

Lorsque le branchement est effectué, on ouvre la vanne manuelle, puis on commande l'ouverture de la vanne de sécurité.

# VALEURS ET SEUILS

Les valeurs analogiques remontées à la salle de contrôle sont les suivantes :

>

| T 1114 | Température de la cuve F 1114 |
| --- | --- |
| L 1114 | Hauteur de produit dans la cuve F 1114 |
| L 114 | Hauteur de produit dans la cuve F 114 B |
| F 114 | Débit de l’alimentation en eau épurée froide vers le F 114 B |
| A 114 | Conductivité de la cuve à la température du bac F 114 B |

Les seuils de fonctionnement dans l’automate sont les suivants :

| L 1114 | LSH 1114 | Niveau haut cuve F1114 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| > L 114 | LSHH 114 | Niveau Seuil très haut Cuve F114B | 95 % |
|  | LSH114 | Niveau Seuil haut Cuve F114B | 80 % |
|  | LSL114 | Niveau Seuil bas Cuve F114B | 50 % |
| A 114 | A 114 H | Concentration haute préparation dans cuve F114B | 31 mS |
|  | A 114 L | Concentration basse préparation dans cuve F114B | 19 mS |

Les seuils de concentration haute et basse peuvent être modifiés à partir de la vue « purges chaudières » du SNCC. Les seuils configurés dans le SNCC sont les suivants :

- Seuil haut : 31 mS/cm à 50°C

- Seuil bas : 19mS/cm à 50°C

Les retours d’états « marche – arrêt » pompes, « ouverture – fermeture » vanne d’eau, discordances et arrêt d’urgence remontent aussi sur le SNCC

# POSTE INJECTION DIRECT SALLE DES POMPES STADE 5

## EQUIPEMENT

Un bac de capacité (F 114 B) de 2 m3 (soit 15,4 l/cm) sert à stocker la solution de phosphate, préparée à partir du phosphate contenu dans le bac F1114

>

Le  bac est muni d’un agitateur et d’un serpentin, alimenté par de la vapeur BP, ce qui permet de maintenir le mélange homogène à une température de 50°C (température de calcul de la tuyauterie en aval du bac F114B).

9 pompes aspirent dans ce bac (dont 2 en secours) :

>

Un by-pass ces deux pompes permet d’injecter sur les 2 chaudières en cas de défaillance de l’une d’elle.

Eau HP CK4 : NG136 avec NG137 en secours

Eau MP CK4 : NG138 avec NG139 en secours

Eau MP OE    : NG140 avec NG139 en secours

NG 131 : chaudière 3

- NG 133 : chaudière 3

- NG 134 : chaudière 4

- NG 135 : chaudière 5

- NG 136 : eau HP CK

- NG 137 : eau HP CK

- NG 138 : eau MP CK

- NG 139 : eau MP CK

- NG 140 : eau MP OE

L’armoire d’alimentation électrique située à coté est équipée de 2 voyants correspondant à l’alimentation électrique en service (VN : normal, VS : secours). On y trouve le commutateur marche/arrêt de l’agitateur du bac et les commutateurs des pompes.

## Préparation de la solution de phosphate F114 B

Pratiquement, le bac est plein à 1,15 m et il faut faire une préparation lorsque le niveau atteint 0,5 m (50 cm), la différence faisant précisément 1 m3.

Donc lorsque le niveau bas est atteint (50%) le programme de remplissage se déclenche.

>

La vanne d'eau s'ouvre jusqu'au niveau haut du bac (80%). L’automatisme LSH114 ferme la vanne d’eau épurée froide et commande la pompe de phosphate.

>

A ce moment là, une pompe à phosphate démarre (NG 1114 A ou B) jusqu'à ce que la conductivité du mélange atteigne le seuil préréglé sur Honeywell à la valeur moyenne de 31000 μS/cm (attention l'affichage est exprimé en mS/cm; 31 mS/cm).

>

Cette conductivité correspond à la température du bac de 50°C. La conductivité étant fonction de la température, une table de correspondance a été jointe en Annexe 3.

Sur l'armoire de commande un commutateur 3 positions permet de sélectionner :

- Pompe N1114A indisponible (l'automate commande seulement la B)

- Les deux pompes en service (permutation hebdomadaire)

- Pompe N1114B indisponible (l'automate commande seulement la A)

>

Une sécurité de niveau très haut réglée à 95% du niveau (LSHH114) agit sur la fermeture de la vanne d’eau et sur les arrêts des pompes afin d’éviter le débordement du bac.

La permutation des pompes est hebdomadaire et s'effectue automatiquement le lundi.

En cas de dysfonctionnement de l'automatisme le mélange peut être effectué en manuel en positionnant le commutateur sur l'armoire locale  en "Manuel".

Dans ce cas le plein du F114 B sera effectué par le by-pass de la HV 114, les pompes seront démarrées depuis l'armoire locale en tenant le bouton poussoir correspondant enfoncé.

Si toute fois le système de mélange automatique dans le F114 B ne fonctionnait pas, une préparation à partir de sacs de phosphate trisodique est toujours possible.

## Utilisation des pompes

Chaque chaudière à sa pompe qui lui est attribuée. Il n’y a pas de pompe de secours mais un by-pass les relies deux par deux :

>

2 pompes pour CH3 (ex CH1)

- 2 pompes pour CH4 et CH5

Les réseaux d’eau HP CK4, MP CK4 et Oxy3 peuvent être alimentés par des pompes de  secours

Pour mettre en service la pompe correspondant au réseau à phosphater, il faut orienter sur l’armoire locale le commutateur correspondant vers la pompe choisie. La commande venant du SNCC est automatiquement aiguillée vers cette pompe.

Dans le SNCC le synoptique « phosphate » est dédié à cette installation. Les pompes sont représentées par deux rectangles de couleurs.

NG 1

3

9

2

1

13

1

NG

1

38

N

G1

40

1

Le choix est fait par l'opérateur

2

Vert                       Pompe sélectionnée

Rouge                    Pompe en réserve

Vert                       Pompe sélectionnée en marche

Rouge                   Pompe sélectionnée à l'arrêt

Une pompe en vert signifie que  le SNCC commande la marche de la pompe. Ce n'est pas un retour d'état de marche du moteur. Les pompes de secours ne sont pas animées.

Le paramètre qui permet de régler la quantité de phosphate injecté dans chaque ligne est le paramètre K.

Les pompes démarrent toutes les 10 minutes (600s) et le temps de fonctionnement de chaque pompe est calculé par : temps (s) = débit d’eau (m3/h) x K.

>

Pour les chaudières de la Centrale, on réglera les K pour avoir un pH et une conductivité correcte en sortie des purges continues (pH entre 9.8 et 10.2, conductivité entre 40 et 100 µS/cm).

Pour l’OE3, on demande une analyse les mardi AM et on ajuste le coefficient K en fonction de celle-ci.

L’arrêt des pompes se fait en passant le K correspondant à zéro ou par le commutateur local.

>

Dans le groupe 550 du SNCC, on passe le point de commande de "PROGRAMME" à "OPERATOR". Dans ce cas, si l'on met la pompe en "MARCHE" on obtient la marche continue.

Le bon fonctionnement des pompes doit être contrôlé localement 1 fois par poste.

- L’aiguille du manomètre du refoulement doit battre lorsque la pompe marche (variation

de 5 bars sur les pompes d’eau HP et de 3 bars pour les pompes d’eau MP).

>

Les pompes MP sont équipées de soupapes aux refoulements, vérifier l’absence de fuites aux échappements vers entonnoir.

- Les pompes HP ne sont pas équipées de soupapes aux refoulements.

- En règle générale, la présence de cristaux de phosphate sur les circuits ou sur les

pompes est une indication de fuite qui doit être signalée pour intervention.

## Suivi Qualité de l'eau phosphatée:

La  quantité de phosphate injecté dans chacune des lignes est contrôlée au travers d'une mesure de conductivité et pour la ligne HP du CK 4 aussi une mesure de PH

La conductivité ciblé à obtenir est: valeur des dégazeurs+ 0,8 µs/cm

Pour la ligne HP du CK 4 les valeurs sont les suivantes:

- PH-mètre             (A6204.1) :	valeur cible de 8,5 ± 0,5

- Conductivimètre  (A6204.2) :	valeur cible de 3,2  0,5 µs/cm.

>

Afin d’améliorer le suivi du phosphatage de la ligne HP du CK 4, des valeurs moyennes de pH et de conductivité sont mises en place. Celles-ci permettront d’améliorer l’injection de phosphate (suivi de la valeur cible) tout en évitant la perte ou le surplus de phosphatage.

En cas d’alarme haute de A6204_2moy à 4,5 µS/cm, baisser le coefficient K (KNG136) pour réduire quantité de phosphate envoyé dans l’eau HP du Cracking 4.

Les risques de surphosphatage sont :

- Présence de dépôts phosphatés dans le ballon des fours et les tubes TLX et risque de bouchage des vannes GESTRA (purges continues).

- Percement des tubes TLX par points chauds suite aux dépôts de phosphate.

- Casse des fours du Cracking 4.

La perte du phosphatage  de la ligne  vers le CK 4  et l'Oxyde 3 doit être traité  de manière prioritaire.

- En attendant la reprise de l'injection, appeler les salles de contrôle pour leur demander de fermer leurs purges continues.

- Faire procéder à la remise en état des pompes concernées en effectuant si nécessaire une permutation avec une pompe dédiée à l'une de nos chaudières.

Dans ce cas, si la chaudière est en route, utiliser le phosphatage direct du ballon avec la NG 110 ou 111 de l'Epuration

Il faut rappeler qu'un manque de phosphatage  peut provoquer rapidement une rupture de tubes de chaudières.

>

ATTENTION : En cas de débit élevée de l’eau HP Cracking 4 (> 300 t/h), il est possible que le temps d’injection calculé (K x Débit) soit supérieur à 600 s. Si c’est le cas, l’injection se fera de manière continue et le coefficient S apparaitra surligné en jaune sur la vue SNCC du phosphatage (PO4Na4) :

- Si la valeur de conductivité est supérieure à la cible, il sera nécessaire de réduire le coefficient K.

- Si la valeur de conductivité est inférieure à la cible, il faudra maintenir le coefficient K et vérifier que les paramètres opératoires de l’eau sortie dégazeurs soient conformes à l’enveloppe opératoire (pH, conductivité).

# Poste De L’EPURATION  (SECOURS)

>

Ne doit être utilisé qu'en secours et avec l'accord du chargé d'exploitation concerné sauf s'il l'on doit phosphater une chaudière à l'arrêt.

Pour ce poste on continuera à utiliser les bidons 25L de phosphate.

## Equipement

>

Un bac de capacité de 2 m3 (soit 15,4 l/cm) sert à stocker la solution de phosphate, préparée à partir de phosphate trisodique commercial Na3PO4, 12H2O en bidons de 25L et d'eau déminéralisée.

Le  bac est muni d’un agitateur et d’un serpentin, alimenté par de la vapeur BP, ce qui permet de maintenir le mélange homogène à une température de 50°C. Une mesure de niveau permet de suivre l'évolution du contenu de chaque bac.

Ce bac doit rester plein d'eau déminéralisée sans phosphate, l'agitateur en service.

6 pompes aspirent dans ce bac :

- NG 292 et NG 293  débit 40 l/h;  pression de refoulement : 11 b

- Elles alimentent en phosphate la sortie de la chaîne CIE ou la sortie de la  bâcheF233 lorsque ce sont les chaînes DEGREMONT qui assurent la production d'eau déminéralisée.

- NG 112 et NG 113: débit 15 à 20 l/h , pression de refoulement 6 b

- Elles ne sont plus utilisées (pour mémoire leur refoulement peut être dirigé vers le F 225 ou le F 226)

- NG 110 et NG 111: débit 40l/h, pression de refoulement 100 b

- Elles alimentent directement les ballons de chaudières

- Elles permettent en cas de défaillance des pompes du "stade 5" affectées à une chaudière, d'envoyer du phosphate directement dans le ballon

- En cas de mise en conservation des chaudières pleines à l'arrêt ou de passivation suite à un nettoyage chimique. Leur utilisation fait l’objet de la consigne U/06/06. Elles se mettent en service depuis l'armoire locale, près de la navette d'amines. Quand elles sont en service, elles fonctionnent en continu.

## Préparation de la solution de phosphate

Pratiquement, le bac est plein à 1,15 m et il faut faire une préparation lorsque le niveau atteint 0,5 m (50 cm), la différence faisant précisément 1 m3.

>

Donc lorsque le niveau est à 0,5 m, ajouter 4 bidons de phosphate de 25 L dans le bac puis remplir jusqu'à 1,15 m en ouvrant la vanne du circuit d'eau déminéralisée.

## Utilisation des pompes NG292/293

#### Commande des pompes

Le démarrage de ces pompes s'effectue depuis le châssis 12 de l'ex-salle de contrôle de l'épuration. Un commutateur 2 positions permet de sélectionner la pompe que l'on veut mettre en service.

Un deuxième commutateur de permet de sélectionner le régime de chacune des pompes

- Automatique :

La pompe choisie est pilotée par l'automate et se met en route 30 s toutes les 3 mn. Il faut qu'une chaîne secondaire de déminéralisation ou la CIE soit en service pour que l'E.V. de refoulement soit ouverte

- Arrêt :

Pompe à l'arrêt

- Manuel :

S'assurer qu'une chaîne secondaire de déminéralisation ou la CIE est en service.

La pompe mise en service fonctionne en permanence ;

Pour faire varier la quantité de phosphate injectée dans l'eau produite, il faut faire varier en priorité la concentration en phosphate du bac.

Situation de crise

En cas d'une chute rapide du ph dans l'eau déminéralisée et dans le ballon des chaudières (pollution a partir de la boucle d'eau chaude du CK4), on peut être appelé a remonter ce ph en faisant une injection directe de phosphate dans le puits du tas 2. Cette manœuvre doit être exceptionnelle.

Dans ce cas, il faut prévenir chacun des utilisateurs de l'eau déminéralisée : CK 4,Cogénération et Oxyde 3.

# ANNEXE 1

## Calcul du phosphatage des eaux alimentaires (stade 5)

|  | Eau alimentaire HP pour Chaudières BABCOCK LPU | Eau alimentaire HP pour TLX SCHMIDT‘SCHE CK IV | Eau alimentaire MP pour Chaudières MP CK IV | Eau alimentaire MP pour Chaudières MP OE III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cibles théoriques en PO4 3- en chaudière (spécification) | 10 mg/L | 6 mg/L | 15 mg/L | 40 mg/L |
| Demande client en fin 2004 | 10 mg/L | 10 mg/L | 10 mg/L | 10 mg/L |
| Rapport de concentration | 40 (PH 10 et taux de purge maximum 2,5%) | _____ | _____ | _____ |
| Teneur en PO4 3- dans l’eau alimentaire | 0,25 mg/L | 0,25 mg/L | 0,25 mg/L | 0,25 mg/L |
| Conductivité correspondant à l’ajout de PO4 3- | 1,2 µs/cm | 1,2 µs/cm | 1,2 µs/cm | 1,2 µs/cm |
| Conductivité en sortie dégazage | 2,3 µs/cm |  |  |  |
| Conductivité de l’eau alimentaire | 3,5 µs/cm | 3,5 µs/cm | 3,5 µs/cm | 3,5 µs/cm |
| En pratique, on visera 3,5 µs/cm + - 0,5 dans les eaux alimentaires et on surveillera que cela correspond à 1,52 µs/cm de plus que l’eau sortie DEG |  |  |  |  |

Hypothèses de calcul :

- PO4 3- Eau alimentaire      		   10 mg/L en chaudière      	     	0,25 mg/L

40 (Rapport de concentration)

- Equivalence 	Conductivité		Concentration en  PO4 3-  ;  1 mg/ L  PO4 3-    =   4,845 µs/cm

Remarque :

    - F 226   1,5 µs/cm		E E F à 1,5 µs/cm		(Ajout d’amines)

Condensats à 1,5 µs/cm	(Présence d’amines)

    - Dégazeurs   2,3 µs/cm 	    Hausse de la conductivité par ajout d’amines

venant de la vapeur 3,5 b concentrés dans les dégazeurs

    - Eau Alimentaire	   3,5 µs/cm	(Hausse de la conductivité par ajout de phosphate)

## Calculs pour le poste de l’épuration

a)	Cas sans injection d'amines et tout le débit de phosphate délivré par NG 292/293

Dans l'eau épurée froide (F225), il faut, compte tenu de la proportion EEF/condensats
		
			0,25   =  0,625 mg/l en PO43-
			0,40

	ce qui correspond à une conductivité de	  0,625 x 2,81  =  3,028 µs/cm
				   0,58

	En pratique, on visera 3,5 µs/cm +/- 0,5 µs/cm.

b)	Calculs avec injection d'amines et utilisation des NG 112 ou NG 113 vers F 226

Dans l'eau épurée froide (F 225), il n'y a que :

8,325 g PO43-/inj

soit	0,208 g PO43-/m3

Ce qui correspond à une conductivité (AR 1004 A/B) au puits de 1 µs/cm environ.

Armoire automate locale

ANNEXE 2

Voyant de présence tension

1

1

BP Marche G1114

2

Commutateur Auto - arrêt - manuel

3

4

3

2

BP Marche HV1114

4

5

6

BP 3 positions pour les pompes 1114A et B :

- indisponibilité pompe A

- les 2 pompes disponibles

- indisponibilité pompe B

5

6

BP de réarmement

7

Arrêt d'urgence de la partie injection

7

LSH 1114

Eau épurée froide

F 114

Vide

NG 1114 A

F 1114

HV 1114

F 1114

NG 1114 B

10 m3 / 11 t

LSLH  114

F 114 B

Remplissage

Conductivimètre AR 114

Plein

Vapeur

3,5 b

Niveau local

Vers pompes à phosphate NG 130 à 140

# ANNEXE 3

Variation conductivité seuil haut F114B en fonction de la température pour une base de 19,2 mS/cm à 25°C

| T° (°C) | Conduc. SH AR114 (mS/cm) | % Seuil Haut |
| --- | --- | --- |
| 30 | 21,5 | 10,7 |
| 32,5 | 22,6 | 11,3 |
| 35 | 23,7 | 11,9 |
| 37,5 | 24,8 | 12,4 |
| 40 | 26,0 | 13,0 |
| 42,5 | 27,1 | 13,6 |
| 45 | 28,2 | 14,1 |
| 47,5 | 29,4 | 14,7 |
| 50 | 30,5 | 15,2 |
| 52,5 | 31,6 | 15,8 |
| 55 | 32,7 | 16,4 |
| 57,5 | 33,9 | 16,9 |
| 60 | 35,0 | 17,5 |
| 62,5 | 36,1 | 18,1 |

# ANNEXE 4

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »