| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-06-005 Date de Création : 26/06/1980 Date: A renseigner Révision n°11 | Page 1/7 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (x5) | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Dépotage d'acide, de chlorure ferrique, de chaux et de phosphate de sodium liquide |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de décrire la procédure à suivre pour assurer dans les meilleures conditions le dépotage des réactifs utilisés sur la ligne de produit : - Acide Chlorhydrique Epuration - chlorure ferrique Epuration - chaux Epuration phosphate de sodium liquide Centrale - amines Epuration - techfloc Epuration

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 08/12/2004 | N° 7 | Habilitation TMD des chauffeurs |
| 30/03/2010 | N° 8 | Urée |
| 18/08/2011 | N° 9 | Mise à jour Annexe 1 |
| 30/01/2014 | N°10 | Protocole opératoire et ajout check-lists de dépotage réactifs |
| A renseigner lors de la diffusion | N°11 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D’EXPLOITATION Sebastien GENOVESE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE HSE LPU Myriam GROS | Visa Informatique |
|  |  |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	responsabilites	3

4.	LIMITES DES RESPONSABILITES	3

5.	ROLE DE L’OPERATEUR JOUR ou POSTE	3

6.	MODE OPERATOIRE POUR LE BRANCHEMENT ET LE DEBRANCHEMENT DES FLEXIBLES	4

7.	MODE operatoire pour le depotage des produits	4

7.1.	ACIDE  33%  EPURATION	4

7.2.	CHLORURE  FERRIQUE  (Fecl3)	5

7.3.	CHAUX	5

7.4.	PHOSPHATE  OPTISPERSE HP3101  CENTRALE	5

7.5.	AMINES  STEAMATE NA0590   EPURATION	5

7.6.	TECHFLOC :	5

7.7.	SOUDE	6

8.	POSTE  DE  DEPOTAGE  ACIDE chlorhydrique	6

9.	CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT AU COURS DU DEPOTAGE	7

10.	Mesures à prendre en cas de perte de produit dans la retention	7

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# responsabilites

| CdeQ | CdeP Utilités | Renfort | Opérateur Jour |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X |

# LIMITES DES RESPONSABILITES

La responsabilité du transporteur se limite à son véhicule, au branchement des flexibles de la citerne au poste de dépotage en utilisant les supports adéquats (dans le but d'éviter la rupture des tuyauteries en PVC du poste de dépotage), à l'ouverture et à la fermeture des vannes et trous d'homme, à la mise en service ou à l'arrêt du compresseur d'air de la citerne, et au contenu de la citerne.

Les autres manœuvres sont de la responsabilité de l’opérateur jour, du chef de poste utilités ou du renfort.

L’opérateur doit avoir suivi la formation «T.M.D» pour être autorisé à effectuer le déchargement de marchandises dangereuses transportées par voies routières.

>

ROLE DE L’OPERATEUR JOUR ou POSTE

Vérifications communes à tous les réactifs en vrac avant dépotage.

Lors qu'un transporteur se présente pour une livraison, l’opérateur doit :

- Réceptionner le chauffeur et lui demander de se rendre au poste de dépotage concerné

- S'assurer que le produit livré est bien destiné à LPU :

- L’ACIDE peut être commandé pour l’épuration ou pour les réseaux utilités

- L’OPTISPERSE peut être commandé par la centrale (HP3101) ou par le cracking (PO5221)

-Le CHLORURE FERRIQUE et la CHAUX  peuvent être commandés par la centrale ou par la Station Biologique

- S’assurer que le contenu de la citerne (bon de livraison) peut être logé dans le volume disponible de stockage (lecture des niveaux  et vérification du stock sur le cahier de réactifs).

- Vérifier la concordance entre le numéro de la citerne de la déclaration MD et de la citerne présentée.

- Vérifier si le code danger est bien le même que celui du poste de dépotage

- Vérifier que le chauffeur possède l’habilitation TMD (Transport de Matières Dangereuses) et que sa carte TMD est à jour.

- Remplir, signer et faire signer par le chauffeur le «Protocole de Sécurité» (annexe 1)

- Transmettre la feuille au chargé d’exploitation de la zone pour archivage.

- Déterminer l’emplacement de stationnement du camion citerne en veillant en particulier que les camions sont bien positionnés sur les emplacements définis et matérialisés au sol par peinture sans empiéter sur les routes (sauf cas particulier du phosphate liquide), emplacements équipés des circuits de recueil de produit en cas de fuite.

- Demander au chauffeur de s’équiper de ses équipements de sécurité (gants, lunettes, vêtements de protection…)

- S’équiper de la même manière

- Vérifier que le moteur du tracteur est à l’arrêt sauf si dépotage avec compresseur.

- Vérifier que l’ensemble est calé.

- Vérifier que le ou les flexibles utilisés sont en bon état et en cours de validité.

- Vérifier que la vanne de vidange de la cuvette de rétention soit fermée

- Effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture des vannes (sauf celles appartenant à la citerne), pour établir les circuits.

- Actionner la mise en route de la pompe de dépotage (cas de l'acide) ou demander la mise en service du compresseur d'air (cas du chlorure ferrique, phosphate de sodium liquide et de l’urée).

- Vérifier l’absence de fuite sur les raccordements

Vérifications pendant le dépotage

- Assurer la surveillance pendant toute l'opération de transfert par opérateur journalier ou 3*8 100% du temps(le chauffeur doit en faire autant).

- Surveiller la montée du niveau dans le bac de stockage concerné

Après le dépotage

- S ‘assurer du soufflage des lignes en fin d’opération en cas de dépotage par compresseur

- Assurer la purge et le rinçage des circuits en fin de transfert.

- Vérifier la fermeture des dispositifs d’étanchéité.

- S’assurer qu’aucun produit ne coule de la citerne, si cela est le cas ne pas laisser partir le camion

- S'assurer, à la fin de l'opération, qu'il y a accord entre le poids livré indiqué sur le bon de livraison et le poids effectivement reçu d'après le niveau du stockage. En cas de contestation ou de litige sur le poids, avertir l'encadrement et ne pas signer le bon de livraison.

- Dater, signer le bon de livraison. En donner un exemplaire au chauffeur, conserver l'autre exemplaire dans le classeur prévu à cet effet.

>

MODE OPERATOIRE POUR LE BRANCHEMENT ET LE DEBRANCHEMENT DES FLEXIBLES

Le dépotage des camions-citernes est effectué avec des flexibles appartenant au transporteur, adaptés aux produits à véhiculer. Pour les opérations de branchement et de débranchement, et durant toute la durée du dépotage, le chauffeur est tenu de porter les équipements de sécurité appropriés.

Pendant toute la durée du dépotage, l’opérateur est lui aussi équipé des EPI demandés.

>

MODE operatoire pour le depotage des produits

Le dépotage des camions citernes est effectué avec des flexibles appartenant au transporteur, adaptés aux produits à véhiculer. Pour les opérations de branchement et de débranchement, le chauffeur est tenu de porter les équipements de sécurité appropriés.

Avant tout dépotage, se reporter aux panneaux explicatifs si nécessaire

## ACIDE  33%  EPURATION

code danger = 1789

Equipements : EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

Les  Dépotages se font avec une pompe spécifique (NG297)

Si la pompe est indisponible, il est possible d’utiliser le compresseur du camion : Précaution à prendre : éviter le remplissage maximum des bacs dans cette condition (débordement), se limiter aux environs de 90-95%

Dépotage lors d’une régénération

Lorsqu’une chaine de déminéralisation est en cours de régénération, une des 5 pompes d’acide voisines est en service ; Attendre la fin de l’étape d’injection d’acide pour entrer dans la rétention de dépotage et ouvrir les vannes

Check-list de dépotage Acide :

- annexe 2A pour dépotage avec la pompe

- annexe 2B pour dépotage avec compresseur

## CHLORURE  FERRIQUE  (Fecl3)

code danger = 2582

Equipements : EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

Check-list de dépotage chlorure ferrique :

- annexe 2C dépotage avec compresseur

## CHAUX

Equipements : EPI de base + casque à visière,

L’opérateur doit principalement vérifier la bonne étanchéité du circuit de dépotage. En cas de fuite de chaux, il s'équipe d'un masque à poussières, de lunettes étanches ou d'un ARI.

Check-list de dépotage chaux :

- annexe 2D dépotage avec compresseur

>

PHOSPHATE  OPTISPERSE HP3101  CENTRALE

code danger = 1824

Equipements : EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

Il n’y a pas de cuvette de rétention, le bac F1114 possède une double enveloppe

Check-list de dépotage Optisperse HP3101 :

- annexe 2E dépotage avec compresseur

## AMINES  STEAMATE NA0590   EPURATION

code danger = 2734

Equipements : EPI de base

Les navettes de Stéamate sont stockées au magasin sud (derrière le cracking 4)

A la demande du chargé d’exploitation, une seule est livrée par camion puis posée sur la navette mère après enlèvement  de la vide

L’opérateur doit contrôler la correspondance du produit commandé par l’étiquette apposée sur la navette avant d’autoriser sa mise en place

L’opérateur fait le transfert de Stéamate de la navette quand le niveau visuel sur la navette mère est en dessous de 30%

Check-list de dépotage Stéamate NA0590 :

- annexe 2F

## TECHFLOC :

Equipements : EPI de base

Il n’y a pas de check-list

Les bidons de Techfloc sont livrés sur palettes et stockées à l’épuration

L’opérateur doit contrôler si le produit est bien celui commandé (étiquette apposée sur le produit)

L’opérateur rempli le bac de Techfloc quand le niveau visuel est en dessous de 30%

Il vide un bidon de 25 litres dans le bac puis fait le complément en eau décarbonatée

## SOUDE

code danger = 1824

Equipements : EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

La  soude est livrée directement par tuyauterie depuis KEM ONE, il n’y a pas de dépotage de citerne. Par contre on est amené à mettre en place une citerne provisoire pendant l’indisponibilité du bac pour inspection ou maintenance

La mise en place de la citerne fera l’objet d’une MAD particulière

Le protocole de dépotage doit être rempli et signé par l’opérateur et le chauffeur avant de lancer le dépotage

>

POSTE  DE  DEPOTAGE  ACIDE chlorhydrique

L'acide est livré par camion. Le dépotage est assuré par la pompe NG 297.

Le démarrage de cette pompe s'effectue localement.

Un bouton d'arrêt d'urgence est placé prés du poste de dépotage.

| POMPE DE DEPOTAGE NG 297 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompes | Fonction | Débit | P. de refoulement | Vitesse de rotation | Type |
| NG 297 | Dépotage | 20 m3/h | 1,5 b | 1500 t/mn | Centrifuge |

Dès que la pompe démarre la vanne d'eau industrielle s’ouvre et arrose les évents des bacs et assure ainsi l'abatage des vapeurs. Elle se referme avec l'arrêt de la pompe.

Le stockage est composé de 3 bacs :

- Les F 285 et 286 qui contiennent chacun 35m3 (35 x 1.164 x 2 = 81.5 t disponible)

- Le  F 288 qui peut contenir 60 m3 (60 x 1.164 = 70 T disponible)

Volume au cm : 4,77 T.

Les deux premiers fonctionnent en parallèle. Ils sont remplis ensemble et les pompes soutirent dans les deux à la fois.

Un niveau commun aux deux bacs F285 / F286 permet de connaitre la disponibilité dans les bacs (81.5 Tonnes) ; Chaque bac est équipé d’un détecteur et une BJ locale permet de commuter l’un ou l’autre vers le niveau commun ; Lors de l’isolement d’un bac, l’échelle du point L2213 sur SNCC doit être modifiée (40 tonnes pour un seul bac en service) ; le niveau permet le suivi du stock et la gestion des commandes acide.

Les bacs F285 et 286 peuvent être isolés l’indépendamment l’un de l’autre lors de visites ou d’entretien ;

Le F 288 est un bac de réserve, qui permet aussi d'absorber le reliquat d'un dépotage qui ne pourrait entrer dans les deux premiers ou éventuellement alimenter la pomperie en cas de déficit  d'acide dans les deux autres.

Dans tous les cas il devra être isolé des F 285 et F 286.

>

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT AU COURS DU DEPOTAGE

En cas d'incident (fuite de produit, débordement d'un bac de stockage...) :

- Arrêter immédiatement le transfert et isoler par les vannes

- Prévenir la SDC et/ou le service sécurité

Appeler le service Sécurité avant toute intervention importante. Ne prenez pas de risques inutiles.

En dehors de l’opérateur déjà équipé de ses EPI spécifiques requis, toute autre personne devant   intervenir sur la fuite non isolée devra s’équiper des mêmes EPI (casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques).

En cas d'épandage, de nuages d’acide ou de fuite importante d'acide chlorhydrique, de chlorure ferrique utiliser pour les interventions un appareil respiratoire isolant (ARI).

En cas d'aspersion par un jet de produit, se rincer immédiatement à grande eau sous la douche tout en enlevant la combinaison.

- Baliser la zone

# Mesures à prendre en cas de perte de produit dans la retention

- Il reste du produit dans la citerne et on ne pourra pas le dépoter

Le chargé d’exploitation de la zone recherche une solution de rechange (autre capacité disponible et proche   réseaux utilités, biodégradation, LVE) puis dirige le camion vers ce destinataire

Il est demandé au chauffeur du camion de revenir à la fin de son déchargement pour un éventuel rechargement (si du produit a été répandu) par des moyens mis en œuvre par la maintenance

Le produit ainsi récupéré est ensuite envoyé vers la destination recherchée (stockage provisoire, destruction, épandage à la biodégradation)

- Il reste du produit dans la citerne et le dépotage pourra être repris après l’intervention de maintenance

Il est demandé au chauffeur du camion de rester sur place et d’attendre la fin de cette intervention puis le dépotage reprend

A la fin du dépotage, mesures identiques au cas 1 (recharge du produit et envoi vers destination recherchée)

- Il n’y a plus de produit dans la citerne

Il est demandé au chauffeur du camion de rester sur place et d’attendre la mise en place par la maintenance d’une solution de remplissage ainsi que la nouvelle destination du produit.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »