| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-06-006 Date de Création : 08/03/1994 Date: A renseigner Révision n°5 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : INJECTION DE PHOSPHATE DANS LE BALLON DE CHAUDIERE POUR CONSERVATION HUMIDE |  |  |

Objet / Champ d’application : Expliciter la marche à suivre pour injecter une solution connue en phosphate dans le ballon de chaudière, afin de maintenir dans les tubes d'eau un pH correct, voisin de 10,5 à 11.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 25/04/1995 | 1 | Mise à jour |
| 31/05/1999 | 2 | Changement section + suppression annexe |
| 16/07/2004 | 3 | Révision |
| 08/08/2008 | 4 | Mise à jour |
| A renseigner lors de la diffusion | 5 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Sébastien GENOVESE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	description de la methode	3

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur | Op. jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  | X | X |

Cette opération sera suivie par le chargé d'exploitation du secteur.

# description de la methode

Cette opération a lieu lorsqu'une chaudière est arrêtée pendant plus d'une semaine.

a)	Préparation de la solution de phosphate

Dans le bac n° 2, préparer une solution en phosphate commercial de 200 kg/m3 
(soit 8 sacs de 25 kg pour 1 m3 d'eau déminéralisée). Mettre sous agitation et réchauffer par la vapeur BP (serpentin) à environ 70 °C pour faciliter la dissolution de Na3PO4, 12 H2O.

Disposer le circuit d'alimentation des pompes NG 110/111 et choisir une pompe. Régler le débit de cette pompe à son maximum, soit 40 l/h environ par pompe.

Vérifier que le circuit est correctement disposé vers le ballon de la chaudière à traiter.

Injecter la préparation jusqu'à vider le bac n° 2 (soit environ 25 h d'injection pour 
1 m3 de préparation).

Vérifier le pH selon b) et recommencer l'opération si nécessaire.

Après vidange du bac, rincer la tuyauterie à l'eau déminéralisée vers la chaudière pendant 2 h environ.

>

b)	Suivi au niveau de la chaudière

La chaudière, surchauffeurs compris, sera remplie en eau déminéralisée prise au refoulement  des pompes (NG 218 ou TPR 219) jusqu'au débordement. Cette manœuvre nécessite la mise en place d’un flexible armé

En même temps que le remplissage de la chaudière on effectuera l’injection directe du phosphate préalablement préparé, dans le ballon.

Après quelques heures vérifié, le pH, il sera pris au niveau de l'analyseur des purges continues. Laisser couler pendant au moins 15 à 20 mn avant de prendre l'échantillon.
Le pH doit être de l'ordre de 10,5 à 11.

La vérification de ce pH sera effectuée le mardi et le vendredi matin et les chiffres consignés dans le cahier de quart.

Quand le pH deviendra inférieur à 9, refaire une préparation comme indiquée en a).

NB importante :

Avant de redémarrer la chaudière, il faudra la vidanger et rinçer au moins une fois les tubes, pour éliminer le phosphate qui se sera déposé à l'intérieur.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »