| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-06-013 Date de Création : 07/10/2005 Date: 16/03/2018 Révision n°2 | Page 1/7 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Station Biologique Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : TRAITEMENT DES BOUES DE DECANTATION DES DECARBONATEURS |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne précise la manière d’exploiter l’installation qui récupère les boues extraites des decarbonateurs. Il est important de gérer au mieux le fonctionnement de cette installation pour éviter des surverses vers les égouts d’eaux propres.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 07/10/2005 | 0 | Création |
| 13/02/2014 | 1 | Mise à jour |
| 16/03/2018 | 2 | Mise à jour valeurs Marche/Arrêt pompes de boues |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICIEN FIABILITE DEVELOPPEMENT LPU Gilles MOUROU | Visa Informatique |  | CHARGE EXPLOITATION LPU Sébastien GENOVESE | Visa Informatique |
|  |  |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	DESCRIPTION DU PROCEDE  (Schéma N°1)	3

4.1.	Fonctionnement avec l’ensemble complet F345 - F346 – F344  (schéma N°1)	3

4.2.	Fonctionnement de l’ensemble F346-F344  avec F345 isolé (schéma N°2)	5

4.3.	Fonctionnement avec F345 seul et F346 – F344 isolés  (schéma N°3)	6

5.	TABLEAU DES seuils	7

6.	LES POMPES	7

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP thermique | CdP Utilités | CdP Electrique. | Op. jour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  |  |

# DESCRIPTION DU PROCEDE  (Schéma N°1)

Les boues produites par les décarbonateurs (S 251 et S 252)  sont extraites d’une manière séquentielle vers le bac F 345 où elles sont  maintenues en suspension par un agitateur (NR 345).

Ces boues sont dirigées par gravité vers le décanteur F 346. Il faut un niveau minimum dans le      F 345 pour que le décanteur F 346 puisse fonctionner.

>

L’injection de coagulant se fait à la station biologique lors du traitement des boues, la pompe NG279 n’est plus utilisée.

>

Fonctionnement avec l’ensemble complet F345 - F346 – F344  (schéma N°1)

LAH LAL

F344

LAHH LALL

95%

BIO

NG345A

NG345B

NG345C

FILTRES

TASTER

F346

F345

CIRCULATOR 2

CIRCULATOR 1

NR345

NG279

NG102

Injection d’eau industrielle

F

O

HC2200A

LC 345

HCV345

LC 2220

Schéma  N°1

HC2200B

Les boues se déversent dans le décanteur F346 par surverse du F345 ou elles se retrouvent en fond. L’eau propre surverse en partie haute et se dirige vers le F344 dans lequel elle est stockée.

Quand le niveau dans le F344 atteint 75 %, la pompe NG 102 démarre et renvoie l’eau dans les décarbonateurs en mélange avec les condensats du F220 dans l’arrivée d’eau brute.

Quand le niveau atteint 25 % la pompe s’arrête.

Les pompes NG 345A et B aspirent les boues qui se trouvent en fond du F345 et les envoient vers la station biologique.

Elles sont démarrées et arrêtées manuellement par les boites à boutons locales ; le commutateur sur l’armoire de commande est en position « Manu ». Elles ne sont pas prévues pour démarrer en « AUTO » sur le F346

Elles sont commandées en « Auto » par le niveau du F345 sur isolement du F346.

Un niveau analogique équipe le F345. Il délivre une mesure retransmise à l’automate de la décarbonatation qui génère deux seuils :

- un seuil haut met la pompe NG345C en service après que la vanne HVC345 ce soit ouverte

- un seuil bas arrête la pompe et ferme la vanne.

Ces deux seuils sont réglables depuis le SNCC (seuil bas = LSL345C, seuil haut = LSH345C)

Une commande locale permet d’ouvrir la vanne HCV345 sans démarrer la pompe.

Un jeu de vannes manuelles permet de disposer l’aspiration de la NG345 B en complément de la NG345C.

Le débit F501 situé à la station biologique indique le débit de boues envoyé à la station. L’indication de débit est remontée sur la vue des boues sur la supervision station biologique.

Lorsque le décanteur est vide, les pompes NG345A et B peuvent être mises à l’arrêt

En marche élevée des décarbonateurs ou d’extraction importante, le délai de décantation étant quasi nul, le F346 n’arrive pas à décanter les boues qui sont recyclées en partie dans le F344 et renvoyées au décarbonateurs.

>

Fonctionnement de l’ensemble F346-F344  avec F345 isolé (schéma N°2)

LAH LAL

F344

LAHH LALL

95%

BIO

NG345A

NG345B

NG345C

FILTRES

TASTER

F346

F345

CIRCULATOR 2

CIRCULATOR 1

NR345

NG279

NG102

Injection d’eau industrielle

F

O

HC2200A

HC2200B

LC 345

HCV345

LC 2220

Schéma  N°2

Il est possible en cas d’indisponibilité du bac de stockage F345 d’envoyer les boues directement vers le décanteur et les 3 pompes disposées sur sa sortie

- isoler la vanne d’entrée F345 venant des extractions et ouvrir la vanne vers le décanteur

- fermer la vanne d’aspiration au pied du F345 et ouvrir la vanne entre les pompes NG345A et B

Cette disposition n’a jamais été mise en application du fait de la quantité de boues arrivant des décarbonateurs et de la capacité du F346 et de l’impossibilité de mettre les pompes en automatique

En règle générale les boues sont alors envoyées directement à l’égout à la sortie des vannes d’extraction des décarbonateurs. Pour cette opération une surveillance spécifique à l‘anse d’auguette est nécessaire ainsi qu’un appel à la PAD station biologique.

>

Fonctionnement avec F345 seul et F346 – F344 isolés  (schéma N°3)

Schéma  N°3

LAH LAL

F344

LAHH LALL

95%

BIO

NG345A

NG345B

NG345C

FILTRES

TASTER

F346

F345

CIRCULATOR 2

CIRCULATOR 1

NR345

NG279

NG102

O

F

F

F

O

LC 345

HCV345

LC 2220

HC2200A

HC2200A

Injection d’eau industrielle

Lorsque le Taster est isolé, la totalité des boues est envoyée à la station Biologique.

Les trois pompes NG345A-B-C sont commandées en automatique par le niveau L345 ;

La pompe NG345C par l’automate et les NG345A et B par les seuils réglés sur le niveau local

Chaque pompe est commandée par un seuil haut de mise en marche et un seuil bas de mise à l’arrêt. (cf tableau des seuils).

Tous les seuils sont réglés à un niveau suffisamment haut pour que l’agitateur ne tourne pas dans le vide et soit toujours dans le liquide afin de le préserver (risque de détérioration de l’arbre de l’agitateur si plus de brassage des boues) ; de plus si celles-ci ne sont plus brassées, elles  décantent et bouchent l’aspiration basse du bac. Le niveau du bac doit être maintenu au minimum à environ 30%,

Chaque pompe est équipée d’un commutateur « Marche – Arrêt – Manu » et d’un BP local de « Marche – Arrêt »

>

TABLEAU DES seuils

| Seuils |  |  | Actions | Valeurs | Réglages |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSL345A | Niveau BAS | 1 | Arrêt pompe NG345A | 30% | Sur niveau |
| LSH345A | Niveau HAUT | 1 | Marche pompe NG345A | 35% | Sur niveau |
| LSL345B | Niveau BAS | 2 | Arrêt pompe NG345B | 35% | Sur niveau |
| LSH345B | Niveau HAUT | 2 | Marche pompe NG345B | 40% | Sur niveau |
| LSL345C | Niveau BAS | 3 | Arrêt pompe NG345C | 25% | Sur Automate |
| LSH345C | Niveau HAUT | 3 | Marche pompe NG345C | 30% | Sur Automate |

# LES POMPES

| REPERES | TYPE | DEBIT | PRESSION de REFOUL. |
| --- | --- | --- | --- |
| NG 345 A | Centrifuge | 20m3/h | 4 bars |
| NG 345 B | Centrifuge | 20m3/h | 4 bars |
| NG 345 C | Centrifuge | 20m3/h | 4 bars |
| NG 279 | Volumétrique | 40l/h | 3 bars |
| NG 102 | Centrifuge | 40m3/h | 5 bars |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »