| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-06-10 Date de Création : 04/03/03 Date: 20/03/15 Révision n°2 | Page 1/13 Annexe (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EPURATION |  |  |
|  | TITRE : EXPLOITATION DES CHAINES DE DEMINERALISATION PRIMAIRES « DEGREMONT » |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne traite de la déminéralisation des chaînes primaires "DEGREMONT ". Les principes de fonctionnement de la déminéralisation et les parties communes à l'ensemble de l'unité sont traités dans les consignes EXP-U-06-09

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 04/03/2003 | N°0 | Nouvelle consigne |
| 22/08/2008 | N°1 | Mise à jour |
| 20/03/2015 | N°2 | Mise à jour |

| Repère | Consignes associées |
| --- | --- |
| EXP-U-06-09 | Exploitation des chaines de déminéralisation – généralités – parties communes |
| EXP-U-06-14 | Aide au diagnostic d’un dysfonctionnement des chaines de déminéralisation |
| EXP-U-06-15 | Aide au diagnostic suite à une pollution de l’eau déminéralisée sur conductivité |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud |  |  |  |  |
|  |  |  | Odile JOSSE Responsable Organisation LPU |  |
| Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud |  |  |  |  |

Sommaire

1.	RESPONSABILITES	3

2.	DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION	3

2.1	Les capacités	3

2.2	Les régénérant	4

2.3	Les seuils de fonctionnement	4

2.4	Les commandes – La supervision	4

3.	MISE EN PRODUCTION : ARRÊT	4

3.1	Marche	4

3.2	Arrêt	4

4.	DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION	5

4.1	En « DISTANCE » ou en « LOCAL » les séquences de régénération s’enchaînent une fois la demande de régénération satisfaite	5

4.2	MANU : la régénération se fait manuellement et le grafcet doit suivre l’avance du cyclomatic ; les pompes sont démarrées en manu.	6

5.	MARCHE DEGRADEE	6

5.1	Chaînes de production	7

5.2	Chaîne en régénération	7

6.	ELECTROVANNES ACIDE ET SOUDE ET EAU DE DILUTION	7

7.	DISCORDANCES POMPES	8

8.	DIVERS	8

9.	ANNEXE 1	9

10.	ANNEXE 2	11

11.	ANNEXE 3	13

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP | CdP Utilités | Op. jour | Op. 3X8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  |  |

# DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION

Elle est composée de 4 unités échangeuses d'ions.

Chacune comporte :

- Un échangeur cationique fort

- Un échangeur anionique faible

- Un échangeur anionique fort

Les chaînes produisent chacune 170m3/h en mesure instantanée et 130 m3/h utiles.

>

## Les capacités

| CHAINES PRIMAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaînes |  | Diamètre surface | Hauteur résines | Volume de résines | Hauteur silex | Volume au cm | Type de résines |
| P1 | Cations E 280 | 3 m / 7m 2 | 2.27 | 15890 | 0.15 | 70 l | Rohm Haas amberlite IR120H |
|  | Anions f E 283 | 3 m / 7m 2 | 1.54 | 10780 | 0.3 | 70 l | Amberlite IRA96 |
|  | Anions F E 286 | 3 m / 7m 2 | 1.13 | 5537 | 0.2 | 70 l | Amberlite IRA402CI |
| P2 | Cations E 281 | 3 m / 7m 2 | 2.13 | 14910 | 0.2 | 70 |  |
|  | Anions f E 284 | 3 m / 7m 2 | 1.84 | 12880 | 0.15 | 70 l |  |
|  | Anions F E 287 | 3 m / 7m 2 | 1.15 | 5635 | 0.15 | 70 l |  |
| P3 | Cations E 282 | 3 m / 7m 2 | 2.15 | 15050 | 0.2 | 70 l | Purolite C100H |
|  | Anions f E 285 | 3 m / 7m 2 | 1.68 | 11760 | 0.15 | 70 l | Purolite A400 |
|  | Anions F E 288 | 3 m / 7m 2 | 1.2 | 5880 | 0.2 | 70 l | Purolite A100 |
| P4 | Cations E 297 | 3.2 m / 8 m2 | 2.2 | 18000 | 0.2 | 80 l | Purolite C100H |
|  | Anions f E 298 | 3 m / 7m 2 | 1.2 | 11200 | 0.15 | 70 l | Purolite A400 |
|  | Anions f E 299 | 2.3 m / 4.15 m 2 | 1.6 | 5400 | 0.15 | 41.5 l | Purolite A100 |

## Les régénérants

|  | Régénérant | Volumes | Eau de dilution | Concentration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cation | HCL 33% | 4500 kg* | Eau décarbonatée | 5,5 à 6,5 % |
| Anions | Soude 20% | 4000 Kg* | Eau épurée froide | 4,4 à 6,5 % |

(*) Les quantités d’acide et de soude nécessaires pour la régénération d’une chaîne primaire ont été préréglées aux valeurs définies dans le tableau précédent.

Ces volumes peuvent être modifiés dans le cas d’une pollution accidentelle d’une chaîne primaire, sur le SNCC avec la clé niveau ingénieur à partir du synoptique « Déminé », en sélectionnant le groupe : CSG PRIM (groupe 54).

Chaque chaîne primaire possède sa consigne pour l’acide et sa consigne pour la soude.

Il faut revenir aux valeurs du tableau après le retour à la normale

## Les seuils de fonctionnement

Volume : 5000 m3

Conductivité : 20 μs  (micro siemens)

Silice : 50 μg   (micro grammes)

## Les commandes – La supervision

La  conduite des chaînes est effectuée par un automate qui peut recevoir les ordres de marche- arrÊt - régénération depuis le SNCC (voir Annexe 3).

Pour obtenir ce fonctionnement normal, il faut que le commutateur situé sur le châssis local 13, et affecté à chacune des chaînes (DISTANCE – MANU - LOCAL) soit sur DISTANCE (voir Annexe 2)

En cas de perte de la liaison SNCC - AUTOMATE en positionnant ce commutateur sur local, les ordres de MARCHE, ARRÊT et REGENERATION sont donnés depuis ce tableau.

Quand l'automate est hors service, les chaînes seront exploitées en utilisant le "cyclomatic". Les pompes seront démarrées en "Local", les vannes de régénérants et les vannes de dilution ouvertes depuis le châssis 13 en respectant les temps d'ouverture des phases, et les quantités de régénérants à l'aide des niveaux des bacs.

# MISE EN PRODUCTION / ARRÊT

La mise  en  service ou l'arrêt de la chaîne est décidé par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

Sur le synoptique, et pour chaque chaîne on trouve :

- La commande  "MARCHE" qui met la chaîne en production.

- La commande  "ARRET"

- La commande  "REGENERATION" : inactif en position "local"

Sur le tableau local de contrôle et pour chaque chaîne on trouve :

  - Un BP "MARCHE"  inactif en position "Distance"

  - Un BP "ARRET"

  - Un BP "REGENERATION" : inactif en position "Distance"

## Marche

La chaîne est mise en marche si la régénération est terminée (ou, si la chaîne est à l’arrêt)

## Arrêt

La chaîne est mise à arrêt (prête à être mise en production).

La position arrêt est la première étape du grafcet (étape initiale).

Remarque : Sur initialisation du programme de l’automate, tous les grafcets se repositionnent aux     étapes initiales (donc arrêt).

Les deux commandes locales  "MARCHE"  et "ARRET" sont opérationnelles uniquement si le commutateur est en "LOCAL".

# DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION

Sur le tableau de contrôle, chaque chaîne possède un commutateur avec les 3 positions suivantes (châssis 13)   :

  - "DISTANCE"

  - "MANU"

  - "LOCAL"

Un pavé " REGENERATION" sur SNCC et une commande locale identique est opérationnelle depuis le châssis local uniquement si le commutateur est en "LOCAL", lancent la régénération. Dans ces deux cas c'est l'automate qui la gère.

La demande de régénération est figurée sur le SNCC par le clignotement du pavé "REGENERATION" de la vue de la chaîne si une des trois conditions précédemment citées est atteinte.

La mise  en  régénération de la chaîne est décidée par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

On peut lancer la régénération d’une chaîne primaire Degremont en même temps que la régénération de la CIE ;

On peut lancer la régénération d’une primaire Degremont lorsqu’une autre chaîne primaire ou   secondaire Degremont est dans sa dernière étape de régénération (dernier rinçage) et qu’elle n’utilise plus l’eau de dilution soude (étapes déplacements)

La demande de régénération n’arrête pas la chaîne en service. En "AUTO"  toute demande de régénération est :

- Soit satisfaite (pas d'autre demande prioritaire et pas d'interdiction)

- Soit déclarée impossible (alarme "Régénération Impossible") si :

- Une autre chaîne Primaire ou Secondaire Degremont est en cours de régénération      L’interdiction de régénérer disparaît dès que :

  - La chaîne primaire qui est en cours de régénération atteint l’étape « rinçage anion fort »

  - La chaîne secondaire qui est en cours de régénération atteint l’étape « rinçage anion »

- Les pompes d'acide ou de soude affectées à la chaîne en demande de régénération ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêts)

- Les pompes d’eau décarbonatée ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêt).

La disparition de ces causes rend possible la régénération et fait disparaître l'alarme "Régénération impossible"

## En « DISTANCE » ou en « LOCAL »

Les séquences de régénération s’enchaînent une fois la demande de régénération satisfaite

De plus, le numéro de l’étape en cours sera affiché dans un pavé (avec mémorisation sur défaut cycle).

On trouve aussi les valeurs de la tempo associée à l’étape et du compteur de la même tempo.

Les temporisations ne s‘incrémentent plus si on passe en défaut cycle (discordance)

Pour redémarrer il faut aller sur place, passer le commutateur de la chaîne su "MANU" et régler le problème. Le cyclomatic sera redisposé sur la position désirée. Le passage en "DISTANCE" ou en

"LOCAL"  alignera le Grafcet sur la position du cyclomatic et redémarrera la séquence de régénération.

Les causes suivantes provoquent un arrêt cycle avec alarme :

- Discordance cyclomatic (discordance entre la position réelle du cyclomatic et celle demandée par le grafcet dans l'automate).

- Débit bas acide

- Débit bas soude

- Débit bas eau de dilution acide

- Débit bas eau de dilution soude

- Discordance moteurs (non réponse du tiroir à l'ordre donné de démarrage par l'automate).

Par sécurité lors d'un tel arrêt du cycle :

- Les pompes d'acide et de soude s'arrêtent

- Les vannes d'acide et de soude se referment

- Les vannes des eaux de dilution acide et soude se ferment

- Le voyant rouge "DISCORDANCE" de la chaîne concernée s'allume

- Une pompe d'eau décarbonatée s'arrête en cas de discordance cyclomatic dans les séquences :

- Détassage  anion faible et anion Fort

- Détassage  Cation

- Rinçage  Cation

- Rinçage  Anion faible

- Rinçage  Anion Fort

Pour reprendre le cycle, il faut :

  - Acquitter le défaut en passant la commutateur sur "MANU".

  - Supprimer la cause de défaut (résoudre le problème)

  - Localement, faire avancer le cyclomatic jusqu'à le repositionner sur l'étape en cours

  - Repasser en mode "LOCAL" ou "DISTANCE"

Les causes suivantes enclenchent une alarme sans provoquer arrêt de cycle :

- Concentration acide haute

- Concentration acide basse

- Concentration soude haute

- Concentration soude basse

- Injection acide trop longue

- Injection soude trop longue

- Défaut rinçage Anion faible

- Défaut rinçage Anion fort = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation fixée (dans le cas des chaînes primaires)

- Défaut rinçage Anion trop long dans le cas des chaînes secondaires = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation fixée.

## MANU :

La régénération se fait manuellement et le grafcet doit suivre l’avance du cyclomatic ; les pompes sont démarrées en manu.

# MARCHE DEGRADEE

Uniquement en cas de panne de l'automate ou de défaut cycle.

Toutes les mesures de débits d'entrée des chaînes sont disponibles sur les indicateurs (sur tableau local) mais toutes les autres données accessibles sur Honeywell ne le sont pas en cas de défaut de l'automate

## Chaînes de production

  - Cyclomatic localement en position "MANU"

  - Sélecteurs "AUTO-ARRÊT-MANU" des pompes d'eau décarbonatée  NG 254, NG 255, NG 256, NG 257 en position "MANU"

  - Démarrer les pompes suivant les besoins par les  "boutons poussoirs" placés à proximité de celle-ci.

## Chaîne en régénération

  - Cyclomatic localement en position "MANU"

  - Sélecteurs "AUTO – ARRÊT - MANU" des pompes d'acide  NG286 ou 287 et de soude NG 289 ou 290 en position "MANU"

  - Démarrer et arrêter  les pompes en fonction des besoins dans les différentes séquences en utilisant les "boutons poussoirs"  placés à proximité de celle-ci ou au pied de chaque cyclomatic.

  - Ouvrir ou fermer les vannes d'eau de dilution (et déplacement) par commande manuelle locale (levier sur les électrovannes).

# ELECTROVANNES ACIDE ET SOUDE ET EAU DE DILUTION

Il y a une EV pour :

- La ligne d’acide primaire

- La ligne de soude primaire

- La ligne d’eau de dilution de soude primaire

Il y a deux électrovannes pour :

- La ligne d’eau de dilution acide primaire

Les électrovannes d’acide et de soude sont commandées par le relayage

Les électrovannes d’eau de dilution sont commandées par l’automate et s’ouvrent lorsque le grafcet est dans les étapes :

Pour l’acide primaire :

- Injection soude et acide (1ere EV)

- Déplacement soude et injection acide (1ere EV)

- Déplacement soude et acide (1ère et 2ème EV)

Pour la soude primaire :

  - Détassage : Dans cette étape, les anions restent en attente, l’injection soude ayant été supprimée suite à la baisse de la quantité nécessaire à la régénération des chaînes ; La vanne de purge HVA105 (205, 305, 405) reste fermée ; Les vannes d’eau de dilution et de soude restent fermées, les pompes de soude à l’arrêt ; seul le détassage du cation continu.

  - Arrêt cation et injection soude

  - Injection soude et acide

  - Déplacement soude et injection acide

  - Déplacement soude et acide

  - Rinçage et déplacement soude

  - Rinçage anion faible

Des débitmètres sont installés sur chaque ligne.  Ces mesures seront comparées à des seuils bas prédéfinis et en cas de dépassement de ces seuils, et après tempo on arrêtera le cycle avec alarme défaut cycle (les vannes doivent alors se refermer)

# DISCORDANCES POMPES

Le traitement de la discordance est fait par comparaison des ordres de marche ou d’arrêt et des retours d’état des coffrets électriques :

La discordance apparaît :

- Si pompe en "AUTO" (châssis 12) et tiroir pas prêt

- Si l a pompe principale (NG 289) ou la pompe de secours ne démarre pas après une temporisation de 5 s pour chacune.

- Si on est en régénération la discordance provoque l'arrêt du cycle.

Pour les pompes d’eau il y aura défaut cycle uniquement si le seuil de débit bas d’eau entrée chaîne est atteint.

# DIVERS

- Un indicateur de débit d'eau entrée chaîne

- Un indicateur de conductivité sortie chaîne

- Un indicateur de conductivité  anion faible chaîne

- Un indicateur de silice sortie chaîne

Recopie des positions cyclomatic et de toutes les fins de course des vannes sur SNCC. Alarmes (temporisée à 30 sec pour positionnement des vannes) regroupées par chaîne sur défaut vanne (pour l’animation des synoptiques sur SNCC).

Tableau du positionnement des divers organes (Voir Annexes 1-1 et 1-2).

# ANNEXE 1

DESCRIPTION DE  LA REGENERATION

|  |  | POSITION CYCLOMATIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marche | Arrêt |  | Détassage Cation | Arrêt Cation | Injection HCL Cation | Injection HCl Cation | Déplacement HCL Cation | Rinçage Cation | Rinçage A. faible | Rinçage Anion Fort | Arrêt |
|  |  |  |  | Détassage Anion faible Anion Fort | Injection NaOH Anion. faible Anion Fort | Injection NaOH Anion. faible Anion. Fort | Injection NaOH Anion. faible Anion. Fort | Dépl. Anion. faible Anion Fort | Déplacement Anion. faible Anion Fort | Déplacement Anion. faible Anion Fort | Dépl. Anion Fort |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Cation |  |  |  |  |  |  | compteur. Acide : (4500 kg) |  |  |  |  |  |
| ORGANES MIS EN SERVICE (vannes ou pompes) | A. faible |  |  |  |  |  | compteur Soude (4000 kg) |  |  |  | 100 μs |  |  |
|  | A. Fort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 μs |  |
|  | Etape |  |  | 10 mn | 45 mn | 20mn |  |  | 60 mn | 60 mn | et 20 mn | et 30mn |  |
|  | Temps total |  |  | Temps total de la régénération environ 05h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Entrée d'eau Cation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Entrée d'eau détassage Cation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Sortie d'eau de détassage Cation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Sortie effluents Cation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Entrée HCL diluée Cation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Entrée d'eau Anion faible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Entrée d'eau détassage Anion faible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Sortie d'eau de détassage Anion faible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Sortie effluents Anion faible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Entrée NaOH diluée Anion faible.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > Dans l’étape 4, l’injection de soude ne se fait plus suite à la diminution du volume utilisé ; les vannes A6 et S6 restent ouvertes mais la vanne A5 est maintenue fermée pour que le bidon d’anion ne se vide pas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Entrée d'eau A.F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | Sortie d'eau déminée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | En détassage Anion Fort. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4 | Sortie d'eau de détassage Anion Fort. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 | Sortie effluents Anion Fort. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S6 | Entrée NaOH diluée Anion Fort. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NG 286 OU 287 | pompes acide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HV 2209 | HV pompe acide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HV 2207 A | HV E.D. dilution acide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HV 2207 B | HV E.D. dilution acide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NG 289ou 290 | pompes soude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HV 2213 | HV pompe soude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HV 2214 | HV E.E. dilution soude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NG 253 / 254 / 255 / 256 | pompes E.D. (de 1 à 4 en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPE EN MARCHE ou VANNE OUVERTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANNEXE 2

CHASSIS 13

Défauts communs avec arrêt du cycle

Défauts communs sans arrêt du cycle

PRIMAIRE 1

Défauts avec arrêt du cycle

Défauts sans arrêt du cycle

PRIMAIRE 2

Défauts avec arrêt du cycle

Défauts sans arrêt du cycle

PRIMAIRE 3

Défauts avec arrêt du cycle

Défauts sans arrêt du cycle

PRIMAIRE 4

Défauts avec arrêt du cycle

Défauts sans arrêt du cycle

Essai lampes

Acquit défaut

Marche

Arrêt

Lancement

régénération

Débit eau

123

Marche

Régénération

Arrêt

FI2201

123

AI2202.P1

L

D

M

Discor-

dance

Défaut

rinçage

anion fort

123

AI2203

123

AI2206-1

Conduc.

Conduc.

anion faible

Silice

Défaut

rinçage

anion faib.

Marche

Arrêt

Lancement

régénération

Débit eau

123

Marche

Régénération

Arrêt

123

AI2202.P2

L

D

M

Discor-

dance

Défaut

rinçage

anion fort

123

AI2204

123

AI2206-2

Conduc.

Conduc.

anion faible

Silice

Défaut

rinçage

anion faib.

Marche

Arrêt

Lancement

régénération

Débit eau

123

Marche

Régénération

Arrêt

123

AI2202.P3

L

D

M

Discor-

dance

Défaut

rinçage

anion fort

123

AI2205

123

AI2206-3

Conduc.

Conduc.

anion faible

Silice

Défaut

rinçage

anion faib.

Marche

Arrêt

Lancement

régénération

Débit eau

123

Marche

Régénération

Arrêt

123

AI2211

L

D

M

Discor-

dance

Défaut

rinçage

anion fort

123

AI2212

123

AI2206-4

Conduc.

Conduc.

anion faible

Silice

Défaut

rinçage

anion faib.

FI2256

FI2203

FI2202

Débit

acide

bas

Débit eau

dilution

acide bas

Concentr.

acide

basse

Dépasse.

injection

soude

Débit eau

dilution

soude bas

Débit

soude

bas

Concentr.

acide

haute

Concentr.

soude

basse

Concentr.

soude

haute

Dépasse.

injection

acide

Concentration

acide

123

CI2215

123

Concentration

soude

CI2217

Forçage EV-A eau

de dilution acide

Forçage EV-B eau

de dilution acide

Auto

Manu

Auto

Manu

Forçage EV eau

de dilution soude

Auto

Manu

1

3

2

3

1

Ce commutateur a trois positions

D = distance :

La mise en production, la régénération l'arrêt de la production sont commandée par le SNCC. Cette position verrouille les boutons locaux de "Marche" et de "Régénération", pas le bouton d'arrêt.

M = Manu :

La régénération doit être effectuée par l'opérateur. Il devra avancer le cyclomatic pour faire ouvrir les vannes de la chaîne, démarrer les pompes en manuel localement et faire ouvrir les vannes de dilution

Pas de commande possible des boutons

Si on a un blocage du déroulement de la régénération par "défaut cycle", pour relancer la régénération en AUTO :

-	Passer en "MANUEL"

-	Régler le problème

-	Repositionner le cyclomatic à l'endroit souhaité

-	Repasser en "AUTO LOCAL ou DISTANCE ", le grafcet se repositionnera en phase avec le cyclomatic et la séquence redémarrera

L =  LOCAL :

Même commande par les boutons que depuis le SNCC. La régénération se déroule en "AUTOMATIQUE"

A utiliser en cas de perte de la liaison avec le SNCC.

3

Ces commutateurs ont deux positions.

Dans la position "AUTO" les vannes de dilution sont commandées par l'automate.

Position "MANUEL" les vannes sont forcées à l'ouverture

>

TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES VANNES

|  | Vannes | Primaire 1 | Primaire 2 | Primaire 3 | Primaire 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATIONS |  | E281 | E284 | E287 | E297 |
|  | C1 | HVC 101 | HVC 201 | HVC 301 | HVC 401 |
|  | C3 | HVC 103 | HVC 203 | HVC 303 | HVC 403 |
|  | C4 | HVC 104 | HVC 204 | HVC 304 | HVC 404 |
|  | C5 | HVC 105 | HVC 205 | HVC 305 | HVC 405 |
|  | C6 | HVC 106 | HVC 206 | HVC 306 | HVC 406 |
| ANIONS FAIBLES |  | E282 | E285 | E288 | E298 |
|  | A1 | HVA 101 | HVA 201 | HVA 301 | HVA 401 |
|  | A3 | HVA 103 | HVA 203 | HVA 303 | HVA 403 |
|  | A4 | HVA 104 | HVA 204 | HVA 304 | HVA 404 |
|  | A5 | HVA 105 | HVA 205 | HVA 305 | HVA 405 |
|  | A6 | HVA 106 | HVA 206 | HVA 306 | HVA 406 |
| ANIONS FORTS |  | E283 | E286 | E289 | E299 |
|  | S1 | HVS 101 | HVS 201 | HVS 301 | HVS 401 |
|  | S2 | HVS 102 | HVS 202 | HVS 302 | HVS 402 |
|  | S3 | HVS 103 | HVS 203 | HVS 303 | HVS 403 |
|  | S4 | HVS 104 | HVS 204 | HVS 304 | HVS 404 |
|  | S5 | HVS 105 | HVS 205 | HVS 305 | HVS 405 |
|  | S6 | HVS 106 | HVS 206 | HVS 306 | HVS 406 |

>

ANNEXE 3

DETASSAGE

INJ. SOUDE

DEPLACE

RINCAGE

ANION F

SOUDE:

μg

μs

P 2

P 3

CIE

C 1

CATION

DETASSAGE

INJ. HCL

DEPLACE

RINCAGE

HCL:

MARCHE

ARRET

REGEN

AUTO

MANU

DISCOR.

7

Régé impossible

8

1

Mise en production de la chaîne

2

Arrêt de la production de la chaîne

3

Clignote si demande de Régénération

Mise en régénération (si chaîne à l’arrêt)

4

Appel du synoptique des discordance si alarme ou sécurité

5

Compteurs HCL, NaOH et eau produite

avancement de la régénération

6

7

AUTO: la régénération est effectuée par l’automate que l’on soit en distance ou en local

MANUEL: c’est l’opérateur qui effectue la régénération avec le cyclomatic

et les commandes manuelles (pompe et vanne d’eau de dilution)

8

Autre chaîne en régénération

Pompe de régénérant HS

NG 287

NG 288

NG 286

DETASSAGE

INJ. SOUDE

DEPLACE

RINCAGE

ANION f

EAU:

NG 290

NG 291

NG 289

Vers 2 / 3 / 4

ETAPE

P 4

S 1

S 2

S 3

3

2

1

4

5

5

5

6

6

T

T

%

T

T

E.E.

%

T

PRIMAIRE

μs

HV 2212

HV 2211

HV 2208

HV

2207 A

HV

2207 B

E.D.

SYNOPTIQUE SNCC : PRIMAIRE

Annexe 3

NG 256

NG 255

NG 254

NG 253

C 6

C 4

C 3

C 5

A 1

A 3

A 6

A 4

A 5

S 1

S 3

S 6

S 4

S 2

S 5