| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-07-005 Date de Création : 05/05/1997 Date: 28/03/2019 Révision n°4 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : VISITE D'UN DEGAZEUR |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit les opérations à réaliser lors de la visite réglementaire d'un dégazeur. Le dégazeur est composé de 2 parties : la partie haute est le dégazeur proprement dit et au-dessous on trouve la bâche qui récupère le mélange eau-vapeur.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 03/06/99 | 1 | Changement de section |
| 30/06/04 | 2 | Mise à jour |
| 26/05/10 | 3 | Mise à jour |
| 28/03/19 | 4 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOITATION LPU Sébastien GENOVESE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	OPERATIONS	3

# Définitions et abréviations

Cette consigne décrit les opérations à réaliser lors de la visite réglementaire d'un dégazeur.

Le dégazeur est composé de 2 parties : la partie haute est le dégazeur proprement dit et au-dessous on trouve la bâche qui récupère le mélange eau-vapeur.

# Documents cités en référence

EXP-U-07-002 Arrêt / Démarrage dégazeurs 3/4/5

>

EXP-U-07-004 Plan de platinage d'un dégazeur

# OPERATIONS

a)    Arrêt de l'appareil (EXP-U-07-002).

b)	Platinage de l'appareil (EXP-U-07-004).

c)	Dépose des soupapes pour visite (+ casse vides et soupape sarazin).

d)	Décalorifugeage des trous d'homme, des piquages et des pieds supports de la bâche et du dégazeur. (Nettoyage niveau à glace et vérification sécurité haut niveau).

- Ouverture des trous d'homme et des trappes intérieures de la bâche.

- Permis de pénétrer

g)	Nettoyage des parois de la bâche si nécessaire.

h)	Visite du dégazeur, des piquages et des pieds par un organisme agréé

i)	Remise en état si nécessaire (clayettes...).

j)	Fermeture des trappes intérieures et des trous d'homme.

k)	Recalorifugeage.

l)	Remontage des soupapes (+ casse vides).

m)	Déplatinage de l'appareil (EXP-U-07-004).

- Remise en service (EXP-U-07-002).

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »