| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-07-008 Date de Création : 07/08/2008 Date: 16/04/2018 Révision n°1 | Page 1/9 Annexe (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : EXPLOITATION DES POMPES ALIMENTAIRES DES CHAUDIERES DU STADE 6 |  |  |

Objet / Champ d’application : Description du fonctionnement des pompes alimentaires des chaudières de la Centrale et des chaudières HP du CK 4.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 07/08/2008 | 0 | Création |
| 16/04/2018 | 1 | Mise en forme |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | CHARGE D EXPLOITATION LPU Hervé LAMBERT | Visa Informatique |
|  |  |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	DESCRIPTION DE L'installation	3

5.	ANNEXE 1 : DEMARRAGE TG	8

6.	ANNEXE 2 : DEMARRAGE NG	9

# Définitions et abréviations

On distingue les motos-pompes NG 201, 203, 205 et 207 et les turbos-pompes TG 202, 204, 206 et 208.

La NG 207 et la TG 208 sont plus particulièrement affectées à l’alimentation des chaudières HP du CK 4.

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP T | CdP E | CdPUtil. | OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  |  | X |

# DESCRIPTION DE L'installation

Les MPA et les TPA sont les pompes chargées de l’alimentation en eau haute pression des chaudières de la Centrale, la MPCR HP et la TPCR HP de celle des chaudières du CK 4.

Elles se situent sous les dégazeurs thermiques. Elles aspirent l’eau dégazée à pression d’environ 4,5 bars et une température de 150° C.

Dans tous les cas la partie pompe est identique seule la partie motrice est différente :

- NG 201, 203, 205 et 207 : moteur électrique (MPA : moto-pompe alimentaire)

- TG 202, 204, 206 et 208: turbine à vapeur (TPA:turbo-pompe alimentaire)

Une TPA et une MPA sont toujours associées : NG 201 avec TG 202, NG 203 et TG 204, NG 205 et TG 206 enfin NG 207 et TG 208.

Elles peuvent alimenter soit leur propre chaudière (exemple : NG 201et TG 202 vers Chaudière 3) soit débiter sur le réseau qui alimente indifféremment chacune des chaudières de la Centrale et les chaudières HP du Cracking 4, en fonction des besoins. Ces différents aiguillages sont effectués par une lyre.

Elles peuvent se secourir mutuellement. La NG X secours la  TG X associée, si le choix en est fait et inversement.

La marche de 2 pompes en parallèle n’implique pas un doublement des débits (pompes centrifuges).

Cet ensemble de deux pompes (exemple pour NG 201 et TG 202)   est composé au total de :

  - NG 201 (pompe alimentaire)

  - NC 201 M (ventilateur de réfrigération d’huile du moteur principal)

  - NG 201 R (résistances de chauffage caisse à huile du moteur principal)

  - NG 201 P (pompe à huile  auxiliaire du moteur principal)

  - TG 202 (pompe alimentaire)

  - NG 202 P (pompe à huile auxiliaire de la turbine)

  - SG 202 (+ ou - vite de la turbine)

LA POMPE :

| Repère | Type | Vitesse de rotation | Pression de refoulement | Débit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | Centrifuge multicellulaire | 2975 t/mn | 115 bars | 290 m3/h |
| TG | Centrifuge multicellulaire | 3000 t/mn | 115 bars | 290 m3/h |

Sur l’arbre sont fixés les 5 rouets et le tambour d’équilibrage. Le tambour permet d’équilibrer les poussées axiales générées par les pressions d’eau sur les rouets. Sur le circuit de l’eau utilisée par cette installation on a placé une soupape de décharge. Si elle s’ouvre  cela signifie que le tambour d’équilibrage présente une détérioration nécessitant l’arrêt de la machine.

L’ensemble mobile est maintenu en place par 2 paliers lisses anti-frictionnés, graissés par barbotage, l’huile est remontée par une bague. Chaque palier est équipé d’un graisseur à niveau visible et d’un thermomètre.

L’huile utilisée est de la THB 46.

Au niveau du palier, coté du refoulement, on trouve le détecteur de dévirage ainsi que l’indicateur de déplacement axial. Si l’alarme de dévirage apparaît sur une pompe à l’arrêt il faut fermer le refoulement (vanne rotork) et n’ouvrir cette vanne qu’après le démarrage de la machine. Cette alarme s’appelle «  NG--- (numéro de la machine) ALD » ou « TG---ALD » dans le S.N.C.C..

Le refoulement est équipé d’un clapet de type  «SCHROEDER ».

Il a une double fonction :

- Il sert d’abord de clapet anti-retour. S’il n’est pas étanche l’alarme de dévirage peut apparaître.

- Sa deuxième fonction est de permettre une circulation d’eau minimum dans la pompe afin d’éviter toute élévation de température du liquide véhiculé  ce qui pourrait entraîner des phénomène de cavitation. Cette fonction s’appelle « marche lente ».

L’eau des marches lentes et des soupapes d’équilibrages retourne aux dégazeurs.

L’étanchéité de l’arbre est réalisée par des presse-étoupe garnis de tresses. Les presse-étoupe sont arrosés par de l’eau épurée froide qui fait retour au bac F 116 qui lui se vidange  vers le puits du TAS.2

L’aspiration de la pompe est équipé d’un filtre de type « chapeau chinois »

Une pression basse à l’aspiration des pompes interdit le démarrage et provoque l’arrêt de la machine en service

- LE MOTEUR ELECTRIQUE:

| Repère | Type | tension | Intensité | Puissance | Vitesse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | asynchrone | 3000 v | 240 A | 1250 Kw | 2975 t/mn |

Le moteur est en prise directe avec la pompe.

Sur le rotor est fixé un ventilateur qui assure la circulation de l’air de réfrigération des enroulements.

Le moteur est protégé par des sécurités électriques élaborées dans un relais du type IMM 7990. Ce relais arrête le moteur dans 4 cas :

- Surcharge

- Court-circuit

- Retour de courant

- Homopolaire (défaut de terre)

Dans tous les cas on verra apparaître l’alarme « défaut électrique » sur le SNCC.

Tout redémarrage demande une vérification au préalable du moteur par le service compétent.

Ce relais interdit aussi le démarrage si 3 tentatives  ont été effectuées en moins d’une heure.

Dans le cas où le nombre de 3 démarrages en moins d’une heure est atteint il faut attendre qu’une heure après le premier se soit écoulée pour pouvoir démarrer de nouveau.

3 sondes noyées dans les enroulements du stator surveillent sa température des enroulements. Ces mesures arrivent sur le SNCC et une alarme se déclenche quand la température atteint 95°. Si la  température continue à monter il faut dans la mesure du possible arrêter le moteur sous peine de détériorer prématurément les isolants.

Ces points s’appellent pour la :

MPA 3 : C3T1MPA - C3T2MPA - C3T3MPA

MPA 4 : C4T1MPA - C4T2MPA - C4T3MPA

MPA5 : C5T1MPA - C5T2MPA - C5T3MPA

pour la MPCR : DGT1MPCR - DGT2MPCR -  DGT3MPCR

Le rotor du moteur est soutenu par 2 paliers lisses anti-frictionnés graissés sous pression.

Pour réaliser ce graissage toute une station est nécessaire :

- Une pompe à huile de graissage attelée au moteur principal dont on règle la pression de refoulement par une soupape de décharge.

- Une pompe à huile de graissage auxiliaire dont on règle la pression de refoulement par une soupape de décharge.

Ces 2 pompes aspirent, au travers de deux filtres auto-nettoyants, dans une caisse à huile équipée d’un niveau d’alarme basse. L’huile utilisée est de la T.H.B. 46.

Cette huile peut être refroidie en passant dans un aéro-réfrigérant dont le ventilateur démarre et s‘arrête pour maintenir une température de 40°. Une résistance chauffante placée dans la  caisse maintient une température minimum comprise entre 15° et 25°.

On trouve sur ce circuit des débits visibles et des voyants de niveaux. Ces voyants se trouvent sous les paliers du moteur. Ils doivent être vides si le fonctionnement est normal. Si ces derniers se remplissent cela peut avoir deux raisons

    - Une pression d’huile de graissage trop élevée

        - Le retour d’huile vers la caisse ne s’effectue pas

Dans les deux cas on risque de remplir le moteur d’huile. Si l’on ne peut pas apporter une solution, Il faut arrêter le moteur et faire vérifier le circuit.

Les paliers sont équipés de manomètres et de thermostats qui provoquent une alarme lorsque la température atteint 85°. Les points SNCC s’appellent NG--- AT1 et NG---AT2.

LA TURBINE KKK (Kunhnle - Kopp et Kausch) Modèle CF 5 :

| Repère | Type | Vitesse turbine | Vitesse sortie réducteur | P et T admission vapeur | Pression échappement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG | Turbine à action, une roue et 2 étages | 7350 | 3000 | 80 bars et 475 ° | 3.5 bars |

La survitesse de la turbine est fixée à 8452 t/mn, ce qui correspond à  une vitesse pompe de 3450 t/mn.

Le tachymètre local et celui du SNCC indiquent la vitesse de la pompe.

Cette turbine est équipée de :

    - D’une pompe à huile attelée

    - D’une pompe à huile  auxiliaire électrique

    - D’un coup de point d’arrêt d’urgence

    - D’un déclencheur de survitesse

    - D’un régulateur de vitesse « proportionnel » (à masselottes) dont on peut faire varier la consigne (+ ou - vite) localement ou depuis le SNCC.

    - D’un réfrigérant d’huile

    - D’un tachymètre local et d’un second électrique dont la mesure arrive sur le SNCC

    - De  deux filtres à huile permutables en marche

L’huile utilisée est de la THB 46

Une pompe électrique assure le pré-graissage et permet le démarrage de la machine.

Dés que la turbine est en service, la pompe attelée prend le relais et provoque l’arrêt de la pompe électrique. Cette dernière se remettra en route aussitôt que la pression d’huile chutera lors de l’arrêt de la turbine,  à la fois pour assurer une circulation d’huile et pour permettre un nouveau démarrage.

La pression d’huile de graissage est de 1,2 bars et celle de régulation égale à 10 bars.

La température normale de l’huile est de 45°.

La température maximum de fonctionnement d’un palier est de 95°.

Disposer une pompe :

    - Vérifier le retrait des platines

    - Vérifier la fin des travaux  par la clôture des permis sur place vérifier le  retrait des échafaudages gênants, les resserrages des écrous, …

    - Avertir le chef de quart en cas d’anomalie en matière de sécurité, environnement, qualité, …

    - Le Chef de Quart demande de décondamner la Vanne « Rotork » de refoulement.

    - Vérifier que les purges directes  aspiration et refoulement soient ouvertes

    - Les resserrer sans les fermer (1ou 2 tours d’ouverture ) pour purger lors du réchauffage de la pompe.

    - Décoller légèrement la vanne d’aspiration.

    - Contrôler l’élévation de la  pression d’aspiration de la pompe au manomètre

    - Poursuivre progressivement l’ouverture de la vanne d’aspiration

    - Le réchauffage s’effectue au travers de la purge qui se trouve sur le manifold du pressostat de refoulement

    - Ouvrir à 100% la vanne d’aspiration

    - Ouvrir le by-pass de la vanne de refoulement

    - Ouvrir la « Rotork » refoulement

    - Disposer la vanne manuelle de refoulement

    - Refermer le by-pass de la vanne de refoulement

    - Ouvrir la vanne d’équilibrage

    - Ouvrir la vanne  de la marche lente

    - Disposer le circuit de refroidissement des garnitures de la pompe de la pompe

    - Vérifier le niveau d’huile dans les godets  des paliers qui sont graissés par barbotage

    - Surveiller la montée de pression au manomètre sur le refoulement de la pompe

Isoler une pompe :

La pompe doit être à l’arrêt avant toutes manœuvres

    - Fermer la vanne « Rotork » de refoulement

    - Fermer les vannes d’aspiration, de refoulement, d’équilibrage ainsi que la marche lente.

    - Contrôler que le by-pass de la vanne de refoulement est bien fermé

    - Décoller légèrement les vannes des purges d’aspiration, refoulement,  puis arrivé à une pression nulle les disposer à 100%.

Démarrage d’une Turbine :

- Vérifier si toutes les lignes d’eau, de vapeur et d’huile sont connectées…

- Contrôler le niveau d’huile de la caisse ainsi que sa propreté et l’absence d’eau

- Réduire en priorité l’ouverture des purges échappement et admission, et obturateur.

- Décoller légèrement la vanne d’échappement.

- Surveiller la montée progressive de la pression au manomètre.

- Etrangler la purge directe  sur l’échappement lorsque la pression atteint 3.5 bars.

- Entrouvrir très légèrement la vanne d’admission en surveillant continuellement la montée progressive de la pression de celle-ci.

- Fermer la purge directe lorsque la pression est à 80 bars, puis ouvrir à 100% la vanne d’admission.

- Contrôler la bonne marche des purgeurs auto

- Disposer l’ensemble des circuits de réfrigération.

- Réarmer le « coup de poing ».

- Contrôler la fermeture de l’obturateur.

- Décondamnation et mise en service de la pompe auxiliaire d’huile sur la position Auto

- Demander au chef de poste de mettre la turbine en « local ». Le voyant sur place s’allume

- Appuyer sur le bouton « marche »

- Ouvrir progressivement l’obturateur avec un palier de quelques minutes à 1000 t/min puis un autre à 2000 t/min.

- Ouvrir l’obturateur sans forcer jusqu’à une vitesse de 3000 t/mn.

Arrêt d’une Turbine :

- Fermer l’obturateur progressivement jusqu’à une vitesse de 0 t/min.

- Appuyer sur le Bouton « stop »

- Contrôler l’arrêt total du rotor de la turbine.

- Par sécurité enclencher le coup de poing.

Si Urgence : Actionner le coup de poing

Isoler une Turbine :

- Fermer les Vannes manuelles d’Admission et d’Echappement.

- Cadenasser les vannes précédentes.

- Ouvrir progressivement les vannes de purge « Obturateur », « Echappement», « Admission ».

- Arrêt et condamnation électrique de la pompe auxiliaire d’huile.

- Si besoin suivant travaux : Isoler le réfrigérant d’huile.

- Contrôler si pression ou fuite possible sur la machine avant le lancement des travaux.

# ANNEXE 1 : DEMARRAGE TG

O U

Distance S.N.C.C.

Manu sur S.N.C.C.

NG………. En service

P < 102 b

Auto sur S.NC.C.

ET

Marche sur S.N.C.C.

Local sur S.N.C.C.

B.P. Marche local

ET

ET

Si  P huile> 1,4 b

Démarrage TG

Si pas de pression basse à l’aspiration

Pression basse à l’aspiration

Arrêt S.N.C.C.

Arrêt local

OU

Arrêt TG

Arrêt TG………

# ANNEXE 2 : DEMARRAGE NG

Si pas de pression basse à l’aspiration

Si  P huile> 0.5 b

ET

Distance S.N.C.C.

Démarrage NG

ET

OU

B.P. Marche local

Local sur S.N.C.C.

Marche sur S.N.C.C.

Auto sur S.NC.C.

P <102 b

NG………. En service

Manu sur S.N.C.C.

Pression basse à l’aspiration

Arrêt S.N.C.C.

Arrêt local

OU

Arrêt NG

Arrêt NG………

ET

ET

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »