| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-08-002 Date de Création : 01/01/1994 Date: A renseigner Révision n°6 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : REFROIDISSEMENT DES PURGES CONTINUES DES CHAUDIERES PAR L'EAU DECARBONATEE ET DES PURGES D’ECRANS |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne précise les conditions d'exploitation de la récupération des purges continues des chaudières vers les circulators, et de leur réfrigération par de l'eau décarbonatée et des purges d’écrans.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 03/06/99 | 2 | Changement de section |
| 24/06/04 | 3 | Révision consigne + 5 ans |
| 29/06/10 | 4 | Révision consigne + 5 ans |
| 03/09/10 | 5 | Mise à jour – Exploitation des purges d’écrans |
| A renseigner lors de la diffusion | 6 | Mise à jour suite projet remplacement F220 |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D’EXPLOITATION LPU Hervé LAMBERT | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	description du procede DES PURGES CONTINUES (Voir PCF 34)	3

5.	parametres d'exploitation	3

6.	DESCRIPTION DU PROCEDE DES PURGES D’ECRANS	3

7.	MODE OPERATOIRE	4

8.	ANNEXE 1 :SCHEMA DE PRINCIPE SIMPLIFIE PURGES CONTINUES	4

# Définitions et abréviations

Cette consigne précise les conditions d'exploitation de la récupération des purges continues des chaudières vers les circulators, et de leur réfrigération par de l'eau décarbonatée et des purges d’écrans.

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | X |

# description du procede DES PURGES CONTINUES (Voir PCF 34)

- Le but de l'installation est de récupérer les purges continues des chaudières sur les circulators pour économiser l'eau brute (un schéma simplifié est donné en annexe 1).

- L'ensemble des purges continues des chaudières (*) est collecté dans une tuyauterie de diamètre 3" pour la chaudière 1 et 2" pour les grosses chaudières, et l'ensemble débouche dans le ballon F220 et également vers le ballon F204 en passant au travers d’un clapet troué (sauf la chaudière 1)

(*) NB :	ces purges de chaudières sont utilisées dans la partie purges du réchauffeur 
		d'air des chaudières 3/4/5 et leur température est de l'ordre de 55°C  avant 
		mélange dans le ballon F220.

- Un collecteur d'eau décarbonatée 3" équipé d'un robinet 3" en amont véhicule l'eau décarbonatée qui vient se mélanger aux purges de chaudières dans le ballon F220.

- Le ballon F220 est équipé d'une régulation de niveau sur HW (LC7).

- 2 pompes NG220 A et NG220 B soutirent le mélange ainsi refroidi du ballon F220 et l'envoie à l'entrée des circulators 1 et 2, en amont des chambres de réaction.

- Les pompes peuvent fonctionner de 2 façons :

- 1 en service, l’autre en secours

- En booster, l’une refoulant à l’aspiration de l’autre

- Un thermomètre local, en amont de l'entrée des circulators est placé à côté du compteur.

# parametres d'exploitation

- Chaque chaudière dispose d’une mesure de débit et d’une mesure de PH pour le suivi du réglage des purges et de l’injection de phosphate

- CH1 = 6Q 317 et A102

- CH3 = 6Q 586 et A302

- CH4 = 6Q 587 et A402

- CH5 = 6Q 588 et A502

- Le débit moyen total des purges continues des chaudières est de l'ordre de 8 m3/h 
(il dépend bien sûr de l'allure des chaudières et du réglage des vannes d'extraction de ces purges, ce réglage devant avoir une valeur de 1,5 %).

- La consigne de niveau du ballon F220 est réglée à 50 %.

- Le débit d'eau décarbonatée sera réglé de façon à avoir une température du mélange entre 20 et 30°C.
Ce réglage permettra de ne pas perturber la réaction de décarbonatation : des purges continues trop chaudes créent une perturbation locale dans le volume du circulator et dégradent la réaction de floculation = problème de gradient thermique.

# DESCRIPTION DU PROCEDE DES PURGES D’ECRANS

- Chaque chaudière dispose de plusieurs purges d’écrans munies de 2 vannes et d’une tuyauterie 2". Elles sont au nombre de quatre pour les chaudières 3/4/5 et cinq pour la chaudière 1.

- Elles sont destinées en particulier à éliminer les dépôts éventuels de phosphate ou de boues dans les collecteurs.

- Elles sont collectées vers le F204 pour les chaudières 3/4/5 et vers le F108 pour la chaudière 1.

# MODE OPERATOIRE

- Afin d’assurer une bonne fiabilité, les purges d’écrans doivent être effectuées en prévention tous les jeudis sur chaque chaudière.

- Quelques précautions sont à prendre, lors de cette manœuvre, afin de ne pas perturber le niveau du ballon de la chaudière ainsi que le F204.

- La première vanne doit être ouverte en grand et la purge d’écran se fera en décollant légèrement la deuxième (environ 15 à 20 secondes)

- Une seule purge d’écran à la fois

- Prévenir le chef de poste thermique avant chaque manœuvre

# ANNEXE 1 :SCHEMA DE PRINCIPE SIMPLIFIE PURGES CONTINUES

Surverse vers F204

8"

Eau décarbonatée
vers PCF 2

Surverse vers F204 (obstruée)

GM220 A

GM220 B

Vers circulators

Purges 
continues CH1

Purges continues
CH3/CH4/CH5
(ligne de 2")

PI

RO

3"

3"

3"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

6"

6"

4"

4"

4"

3"

3"

3"

LC7

Ballon

F 220

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »