Remplissage ECO HT + CH

- Manche pompier raccordée sur col de cygne et raccord EEF

- Mettre platine sur vanne 3 voies en direction du F204 puis fermer la vanne 3 voies (F204)

- Ouvrir les 4 purges ecrans

- Ouvrir la purge ECO HT

- Ouvrir l’évent du ballon de chaudière

- Vérifier que les évents de l’ECO BT soient fermés

- Verifier que les purges entrées SH1/ sortie sh1 / Déssurchauffeur / entrée SH2 / sortie vapeur soient isolées (10 vannes de purges)

- Vérifier que l’évent surchauffé soit isolé

- Démarrer le remplissage en ouvrant la vanne EEF et la vanne col de cygne

- Vérifier l’absence de fuite

- Attendre les consignes du chef de poste thermique pour arreter le remplissage (niveau ballon 60%)

Remplissage Eco BT

- Manche pompier raccordée sur purge ECO BT et raccord EEF

- Ouvrir les évents ECO BT (x2) + manches à eau en place pour récupérer le débordement

- Ouvrir les vannes de purge ECO BT (x2) en amont du clapet

- Démarrer le remplissage en ouvrant la vanne EEF

- Vérifier l’absence de fuite

- Arrêter le remplissage quand l’eau déborde au niveau des manches raccordées aux évents ECO BT