| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-10-006 Date de Création : 25/10/2010 Date: 26/06/2019 Révision n°4 | Page 1/19 Annexe (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Demarrage et arrêt chaudière 3 |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'un arrêt programmé de la chaudière. Avant le début de la manœuvre, demander au Chargé d’exploitation de quelle manière on déclenche la chaudière ("Arrêt d'urgence" ou essai réel d'une sécurité tableau Service Contrôle).

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 20/06/2013 | 0bis | Mise à jour |
| 18/11/2014 | 1 | Révision procédure CH3 |
| 01/09/2015 | 2 | Mise à jour procédure CH3 |
| 20/11/2015 | 3 | Mise à jour |
| 26/06/2019 | 4 | Mise à jour pour démarrage |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D’EXPLOITATION LPU Hervé LAMBERT | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	RISQUEs	3

5.	ANNEXE 1	4

6.	annexe 2	12

7.	annexe 3	16

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| Chargé d’exploitation (CE) | Chef de quart (CdQ) | Chef de poste thermique (CDP) | Opérateur extérieur (OP) |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | X | X |

Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l’opérateur extérieur pour la partie extérieure et du chef de Poste pour la partie intérieure.

La transmission au Chargé d’exploitation des listes correctement remplies est de la responsabilité du chef de Quart.

NB : Entre parenthèses est identifié la personne qui réalise la tâche. C’est de la responsabilité du Chef de Poste thermique pour la partie intérieure, et de l’opérateur pour la partie extérieure, de cocher les cases où l’action est réalisée.

Marquer d’un trait le changement d’équipe.

Cette consigne est côtée en criticité haute.

# RISQUEs

Pour éviter tout risque d’accumulation de gaz et sécurité/hygiène au moment de pénétrer dans la chaudière ou lors de l’intervention sur les circuits de combustibles, les points de vigilance lors d’un arrêt doivent être :

- Le passage à l’azote des circuits de gaz avant l’arrêt de la chaudière si arrêt en liquide principal. En cas d’arrêt sur circuit FG, il sera nécessaire de lancer une pré ventilation après arrêt de la chaudière. (Débit suffisant d’air > 150t/h)

- Le rinçage au DML (Diésel Marine Léger : gazole) et l’isolement des circuits liquides ce qui permet d’éviter tout bouchage et des problèmes d’hygiène au moment de l’ouverture des circuits de combustibles liquides.

- La mise à disposition des circuits combustibles secondaires avant l’arrêt complet de la chaudière.

On évite ainsi tout risque d’accumulation de gaz après l’arrêt alors que la chaudière est encore chaude.

- Le ventilateur sera laissé en service (fermeture des carneaux + arrêt ventilateur avant ouverture de la chaudière.

- Arrêt de la vis (avec mise en place registre plein) une heure avant l’arrêt de la chaudière. Le surpresseur restera en service afin de purger et ainsi d’éviter un éventuel colmatage. L’arrêt  du surpresseur pourra intervenir après l’arrêt de la chaudière.

- L’isolement, les condamnations et le plan de patinage permettra de sécuriser les interventions selon les travaux prévus.

- Pendant les manœuvres d’arrêt on limitera le nombre de personnes à proximité de l’équipement (Personnel organique ou EE)

# ANNEXE 1

| APPAREIL : CHAUDIERE 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIEU : INTERIEUR |  |  |  |  |
| MOUVEMENT : DEMARRAGE |  |  |  |  |
| DATE | HEURE | EQUIPE N° | Chef de Quart | CdP thermique |
| Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe |  |  |  |  |

- Contrôle des fins de travaux :

1.1 Entretien général :

|  | Fermeture des portes de la chaudière |
| --- | --- |
|  | Démontage des échafaudages (accessibilité pour opération de démarrage) |
|  | Ramoneurs contrôlés |
|  | Déplatinage suivant plans platinages spécifiques travaux – hors platinage permis de pénétrer (EXP-U-10-007) |
|  | Clôture des permis de travaux |

1.2 Service électrique :

|  | Séquence de ramonage contrôlée |
| --- | --- |
|  | Contrôle des torches d’allumage |
|  | Clôture des permis de travaux |

1.3 Dé-condamnations :

Condamnations Electriques selon consigne EXP-U-10-007 (pour les condamnations électriques spécifiques travaux se reporter au suivi des condamnations)

|  | MPA3 + Circuit d’huile + Rotork HSV201 |
| --- | --- |
|  | TPA3 + Circuit d’huile + Rotork HSV202 |
|  | MVC3 PV + MVC3 GV |
|  | TVC3 + pompe à huile NC203P + Embrayage |
|  | HSV300 - sortie vapeur HP |
|  | HSV399 - désurchauffe |
|  | HV390 - extraction rapide |
|  | HSV303 – ramonage |
|  | Circuit ramonage |
|  | HSV309 – Eau alimentaire |
|  | HSV309A – By-pass eau alimentaire |
|  | Tranche 110 volts Contrôle |
|  | NG133 – Pompe phosphate |
|  | Clôture des permis de travaux |

1.4 Service contrôle :

|  | Contrôle des vannes générales |
| --- | --- |
|  | Contrôle des vannes régulatrices |
|  | Contrôle des vannes régulatrices d’air de sur combustion HCV396A/B/C/D à 10% |
|  | Contrôle des manomètres |
|  | Contrôle des thermomètres |
|  | Contrôle des capteurs de niveaux et de pression |
|  | Contrôle des débimètres |
|  | Contrôle des cellules de détection flammes |
|  | Contrôle de l’Opastop |

Essai des sécurités, demander confirmation à la hiérarchie :

|  | Réalisés et réussis si chargement BMS |
| --- | --- |
|  | Non réalisés car pas de rechargement BMS |
|  | Clôture des permis de travaux |

1.5 Service physique :

|  | Contrôle et mise en réchauffage de l’analyseur O2 |
| --- | --- |
|  | Contrôle de l’analyseur de CO |
|  | Contrôle des analyseurs fumées (NOX x2, SO2, COV, NH3) |
|  | Clôture des permis de travaux |

| POINT D'ARRET : Tous les permis sont clôturés + propreté chantier + Essais de sécurité effectués (CE ou PAD) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

- By-pass des sécurités avant démarrage :

|  | Niveau sur tableau hors système |
| --- | --- |
|  | Mini-technique sur SNCC |

- Démarrage circuit air MVC / TVC :

3.1 Essais du ventilateur :

|  | Après chaque rechargement programmé du BMS, passer par un arrêt d’urgence ligne d’arbre avant de démarrer le ventilateur. |
| --- | --- |
|  | Manœuvre des ventelles positions : butée 50 et 100 % |
|  | Confirmation par opérateur extérieur |

3.2 TVC non embrayé :

|  | Confirmation par opérateur extérieur que tout est OK pour essais (selon Check-list extérieure §F) |
| --- | --- |
|  | TVC confirmé non embrayé sur commande HW |
|  | Démarrage – essai – contrôles (selon Check-list extérieure §F) |
|  | Arrêt par arrêt d’urgence coup de poing en local (AU local) |

3.3 Marche en TVC / PV :

|  | Ventelles en butée à 20 % |
| --- | --- |
|  | Confirmer position TPV sur HW |
|  | Embrayer TVC |
|  | Procédure de démarrage et contrôle validée par opérateur Extérieur (selon Check-list extérieure §F) |

3.4 Marche en TVC / GV

|  | Passer en position TGV sur HW |
| --- | --- |
|  | Contrôle validé par opérateur (selon Check-list extérieure §F) |

3.5 Marche en MVC / GV :

|  | Passer en position MGV sur HW |
| --- | --- |
|  | Contrôle validé par opérateur (selon Check-list extérieure §F) |

3.6 Marche en MVC / PV :

|  | Passer en position MPV sur HW |
| --- | --- |
|  | Contrôle validé par opérateur (selon Check-list extérieure §F) |
|  | Arrêt d’urgence ligne d’arbre sur tableau hors système (AU SdC) confirmé par arrêt du moteur et de la turbine + débrayage de la turbine |
|  | Faire redémarrer en TVC - PV |

- Réchauffeur d’air :

|  | Mise en service et Contrôle validé par opérateur (selon Check-list extérieure §G) |
| --- | --- |

- Essais vannes générales :

En coordination avec l’opérateur extérieur et en relation avec les services Contrôle et Electrique

|  |  |  | HSV303 Gaz allumage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HSV304 FG |  | HSV300 Vapeur HP |
|  | HSV302 HdP |  | HSV399 Eau désurchauffe |
|  |  |  | HV390 Extraction rapide |

- Choix du combustible de démarrage :

Le choix du combustible est réalisé sur SNCC par le chef de poste thermique.

|  | FG - Voir Paragraphe « Démarrage de la CH3 sur combustible gazeux » |
| --- | --- |
|  | HdP - Voir Paragraphe « Démarrage de la CH3 sur combustible liquide » |

- Déplatinage en coordination et validation de l’opérateur extérieur

Déplatinage du plan platinage « permis de pénétrer » selon consigne EXP-U-10-007 (pour les platines spécifiques se reporter au suivi du plan de platinage)

Le suivi du plan de platinage devra être renseigné.

|  | Pulvérisation – Pulvérisation secours (Platine N°11) |
| --- | --- |
|  | Lessivage (Platine N°12) |
|  | Ramonage (Platine N°13) |
|  | Purges continues (Platine N°14-16) |
|  | Gaz d’allumage (Platine N°1) |
|  | FG (Platine N°3) si démarrage FG |
|  | Purges écransPlatine N°15 (vanne 3 voies) |

- Mise au niveau d’allumage En coordination avec l’opérateur extérieur

Check-list opérateur extérieur : paragraphes A à H validés

Sur HW niveaux LY301D / LY302D en ENABLE

Stroemberg en service

Check-list opérateur « mise au niveau d’allumage » validée :

Mise en remplissage en Eau HP (environ 4h00)

- Mise à niveau de l’allumage En coordination avec l’opérateur extérieur §I

|  | Check List opérateur extérieur : paragraphes A à H validés |
| --- | --- |
|  | Sur HW niveaux LY301D LC302 en ENABLE |
|  | Stroemberg en service |
|  | Mise en remplissage de l’Eco BT avec manche pompiers |
|  | Mise en remplissage Chaudière + ajuster le niveau du ballon à 60% |
|  | Faire ouvrir la recirculation |
|  | Déplatinage vanne purge d’écran (vanne 3 voies) |

- Démarrage de la CH3 sur combustible gazeux :

Passer au paragraphe 10 si démarrage de la CH3 sur combustible liquide.

9.1 Préparation au démarrage :

Sur SNCC :

|  | Positionner ventilateur en PV |
| --- | --- |
|  | Contrôle de fermeture des vannes générales |
|  | Contrôle de fermeture des vannes manuelles bruleurs - validé par Opérateur §J) |
|  | Contrôle de fermeture des registres d’air - validé par Opérateur §J |
|  | Caméras de flammes en service |
|  | Séquence gaz désactivée sur SNCC |

| POINT D'ARRET : Autorisation d’allumage de l’équipement par CE (ou PAD) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Un minimum de personne pour allumer les brûleurs ; pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée). Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l’allumage du 1er brûleur. |
| --- | --- |

9.2 Démarrage gaz :

Le démarrage du 1er brûleur se fera par l’opérateur extérieur en local (possibilité de le faire à distance)

|  | Choix démarrage local [le choix est défini par la position du bouton hors système en local] |  |
| --- | --- | --- |
| Le test d’étanchéité des vannes de sécurité gaz de chaque brûleur sera fait simultanément avec la séquence de pré-ventilation. Il sera lancé par le chef de poste thermique à partir du SNCC. |  |  |
| A noter : l’Arrêt d’urgence remet à zéro les paramètres de la procédure de démarrage (perte du prêt à démarrer). |  |  |

Pré-ventilation

Si toutes les conditions permissives de pré-ventilation ci-après sont présentes, la séquence de pré-ventilation démarre automatiquement :

- Pas de discordance à la fermeture

- Toutes vannes fermées sauf 8 vannes manuelles bruleurs FG

- Pas de flamme détectée (témoin d’obscurité)

- Cannes des combustibles liquides rétractées et découplées ZI3N8 (rendant impossible l’arrivée de combustible liquide dans le foyer)

- Ouverture des 8 registres d’air

- Débit d’air > 150 t/h

|  | Par FC 307, régler l’air de ventilation à un débit supérieur à 150t/h |
| --- | --- |
|  | Message « Pré-ventilation en cours ». La pré-ventilation dure 5mn |

Test d’étanchéité :

Le test d’étanchéité doit être réalisé avec un débit d’air FC 307 maintenu au-dessus de 150t/h; il devra être lancé pendant la pré-ventilation

|  | Ouvrir les 8 vannes manuelles sur le circuit FG de chaque bruleur(HV03X4C) - Action Opérateur extérieur §J |
| --- | --- |
|  | Lancer le test d’étanchéité (ouverture de la HSV304 + PCV304 (10%) par automate. |
|  | Le déroulement de la séquence du test d’étanchéité est détaillé dans la consigne EXP-U-10-004 |
|  | Test d’étanchéité validé |

Si non validation du test d’étanchéité :

- La pré-ventilation sera annulée par le BMS

- Possibilité de « déclarer HS » le bruleur concerné + Isolement vanne manuelle

- Relancer une pré-ventilation ainsi que le test d’étanchéité

Le brûleur déclaré HS ne devra pas être le premier bruleur démarré.

|  | Demander la validation de la hiérarchie si 2 vannes ou plus sont déclarées fuyardes par le BMS au cours du test d’étanchéité |
| --- | --- |

En absence de validation, basculer sur un démarrage liquide

|  | Message « Pré-ventilation validée » |
| --- | --- |

La durée d’autorisation d’allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d’étanchéité. Avant la fin de la temporisation, la flamme d’au moins un bruleur doit être détectée.

Allumage du 1er brûleur :

|  | Baisser le débit d’air (FC307) de ventilation entre 75th – 100 t/h |
| --- | --- |
|  | Ouverture de la HSV304 et régler la PCV304(FG) dans sa position de démarrage (OP=13%ENV) |
|  | Allumage d’un brûleur du parquet inférieur par BP local – action opérateur extérieur §J |

Séquence de démarrage :

- Demande de démarrage

- Ouverture du registre d’air (Air secondaire)

- 4 registres d’air sur 8 se ferment (Ordre de priorité de fermeture des registres d’air : br1 / br4 / br2 / br3 / br5 / br8 / br6 / br7)

- Ouverture automatique des vannes de gaz d’allumage (Générale + vannes bruleurs)

- Démarrage de l’igniteur (ou allumeur)

- Ouverture des vannes d’alimentation du bruleur

- Arrêt igniteur par fermeture des vannes une fois flamme principale détectée

- Pour plus de détail : voir consigne EXP-U-10-004 allumage brûleur

Une seule tentative d’allumage du 1er bruleur suivant la séquence ci-dessus est autorisée.

- En cas d’échec de la détection de la flamme igniteur ou d’échec de la détection de la flamme principale, l’autorisation d’allumage sera annulée et la pré-ventilation devra être renouvelée. En revanche, la validation du test d’étanchéité sera conservée

Après démarrage, Régler les paramètres (Combustible, pression, température) afin de respecter au mieux la courbe de montée en pression et température (10b / 60°C à l’heure)

Suivre les températures entrées/Sorties primaires et secondaires.

- Voir à partir du paragraphe 11 les actions à réaliser pour gérer la montée en température

Reporter les anomalies rencontrées lors du démarrage (pré-ventilation, test étanchéité, nombre tentatives allumage, numéro des brûleurs…).

| COMMENTAIRES |  |
| --- | --- |

- Démarrage de la CH3 sur combustible liquide :

10.1 Réchauffage combustible liquide (HdP)

|  | Butées mécaniques libérées sur vannes régulatrices - validé par Opérateur §K |
| --- | --- |
|  | Circuit HdP + Retour disposés suivant plan d’isolement - validé par Opérateur §K |

|  | Isolement vanne équilibrage - validé par Opérateur §K |
| --- | --- |
|  | Vérifier fermeture FC 302 |
|  | Régler débit FC302 à 10,5% |
|  | Régler retour (HCV302A) à 26% |
|  | Ouvrir vanne générale (HSV 302) |
|  | HdP (90°C - T302 A) |

- Sécurité TSL302 : 60°C

10.2 Préparation au démarrage

Sur SNCC :

|  | Positionner ventilateur en PV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contrôle de fermeture des vannes générales (excepté circuit du combustible sur lequel on va démarrer) + contrôle retour combustible principal en réchauffage |  |  |  |
|  | Contrôle de fermeture des vannes manuelles bruleurs - validé par Opérateur §K |  |  |  |
|  | Contrôle de fermeture des registres d’air - validé par Opérateur §K |  |  |  |
|  | Caméras de flammes en service |  |  |  |
| POINT D'ARRET : Autorisation d’allumage de l’équipement en liquide par le CE (ou PAD) |  | Date | Nom | signature |  |

|  | Un minimum de personne pour allumer les brûleurs ; pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée). Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l’allumage du 1er brûleur. |
| --- | --- |

10.3 Démarrage de la CH3 en liquide

Le démarrage du 1er brûleur se fera par l’opérateur extérieur en local (possibilité de le faire à distance)

|  | Choix démarrage local [le choix est défini par la position du bouton hors système en local] |
| --- | --- |

A noter : l’arrêt d’urgence permet à tout moment de remettre à zéro les paramètres de la procédure de démarrage.

Pré-ventilation

|  | Demande de pré-ventilation sur SNCC |
| --- | --- |
|  | Par FC 307, régler l’air de ventilation à un débit supérieur à 150t/h |

Si toutes les conditions permissives de pré-ventilation sont présentes, la séquence de pré-ventilation démarre automatiquement :

- Pas de discordance à la fermeture

- Toutes vannes fermées - sauf vannes générale HCV302 + retour HCV302A

- Pas de flamme détectée (témoin d’obscurité)

|  | Ouverture des 8 registres d’air |
| --- | --- |
|  | Message « Pré-ventilation en cours ». La pré-ventilation dure 5mn |
|  | Message « Pré-ventilation validée » au bout de 5 minutes |

La durée d’autorisation d’allumage est de 30mn.

Avant la fin de la temporisation, la flamme d’au moins un bruleur doit être détectée.

Allumage du premier brûleur :

|  | Baisser le débit d’air (FC307) de ventilation entre 75 – 100t/h |
| --- | --- |
|  | Régler FCV302 (HdP) dans sa position de démarrage (OP à environ 17%) |
|  | FC302 et retour HCV302A de HdP, régler le débit à 1,3 t/h et obtenir 6 bars de pression en jouant sur la fermeture du retour HCV302A |
|  | Vérification pression vapeur atomisation (PSL305 : 4b) |

Si PS305AB est à 25 bars : baisser la pression en engageant un ou deux brûleurs et lancer le lessivage sur le brûleur prêt à démarrer.

|  | Régler la pression (PS305AB) à 1 bar au dessus de la pression du combustible (avec un plancher de 5 bars) |
| --- | --- |

Message « brûleur prêt à démarrer sur HdP »

|  | Allumage d’un brûleur du parquet inférieur par BP local armoire – Action Opérateur §K |
| --- | --- |

Séquence de démarrage :

- Demande de démarrage

- Ouverture du registre d’air (Air secondaire)

- 4 registres d’air sur 8 se ferment

- Ouverture automatique des vannes de gaz d’allumage (Générale + vannes bruleurs)

- Démarrage de l’igniteur

- Ouverture des vannes d’alimentation du bruleur

- Arrêt igniteur par fermeture des vannes une fois flamme principale détectée

- Pour plus de détail : voir consigne EXP-U-10-004 pour allumage brûleur

3 tentatives d’allumage du 1er bruleur en liquide autorisées :

- En cas de 1er échec, réaliser les 2 autres tentatives d’allumage sur autre brûleur.

- En cas d’échec au bout de 3 tentatives, l’autorisation d’allumage sera annulée et la pré-ventilation devra être renouvelée.

|  | Par FC305, régler la vapeur d’atomisation à une pression supérieure de 1 bar à la pression du HdP (avec un plancher de 5 bars = sécurité : 4b) |
| --- | --- |

Jouer sur les paramètres pressions HdP, pression vapeur d’atomisation et débit d’air de ventilation pour obtenir une flamme visible à la caméra et ne dégageant pas de fumée.

|  | Test de l’Arrêt d’Urgence BP SdC de la CH3 si nécessaire ou demandé |
| --- | --- |

Après démarrage, Régler les paramètres (Combustible, pression, température) afin de respecter au mieux la courbe de montée en pression et température (10b / 60°C à l’heure)

Suivre les températures entrées/Sorties primaires et secondaires.

- Voir à partir du paragraphe 11, les actions à réaliser pour gérer la montée en température.

Reporter les anomalies rencontrées lors du démarrage (préventilation, nombre tentatives allumage, numéro des brûleurs…)

| COMMENTAIRES |  |
| --- | --- |

- A pression 1.5B

|  | Fermeture évent ballon - Action Opérateur extérieur §L |
| --- | --- |
|  | Réduire sur évent surchauffe - Action Opérateur extérieur §L |
|  | Réduire sur purge collecteur entrée primaire - Action Opérateur extérieur §L |
|  | Réduire sur purge collecteur sortie primaire - Action Opérateur extérieur §L |
|  | Réduire sur purge collecteur entrée secondaire - Action Opérateur extérieur §L |
|  | Réduire sur purge désurchauffeur - Action Opérateur extérieur §L |
|  | Réduire sur purge amont HSV300 – sortie vapeur - Action Opérateur extérieur §L |

|  | Faire un palier ½ heure |
| --- | --- |

- A pression 3B

|  | Décoller vannes vers silencieux de 2,5 tours - Action Opérateur extérieur §M |
| --- | --- |
|  | Fermer évent surchauffe - Action Opérateur extérieur §M |
|  | Fermer purge collecteur entrée primaire - Action Opérateur extérieur §M |
|  | Fermer purge collecteur entrée secondaire - Action Opérateur extérieur §M |
|  | Fermer purge désurchauffeur - Action Opérateur extérieur §M |
|  | Fermer purge amont HSV300 – sortie vapeur - Action Opérateur extérieur §L |
|  | Déclarer « active » les alarmes de la Chaudière |
|  | Courbe de montée en Pression/température en suivant T° Entrée/Sortie Primaire et secondaire |

- Réglage de la pression en fonction de la T° en jouant éventuellement sur le débit vapeur vers le silencieux

- Le risque de monter trop rapidement en température est la détérioration des équipements

- Pression 70B et T° 400°C : allumage des 2èmes et 3èmes brûleurs

Si démarrage gaz :

Ne pas démarrer les brûleurs déclarés HS à cette étape.

|  | Augmenter le débit de gaz FC304 afin d’obtenir une pression combustible gaz PC304 suffisante. |
| --- | --- |
|  | Allumer un deuxième brûleur. |

A chaque démarrage de brûleur, augmenter le débit de gaz FC304 afin d’obtenir une pression combustible gaz PC304 suffisante pour  ne pas déclencher par PSL.

Si démarrage liquide :

|  | Régler la pression combustible à environ 10 bars en tierçant le retour (HCV302A) |
| --- | --- |
|  | Allumer un deuxième brûleur : pression 10b sur combustible liquide à régler. |

- L’allumage d’un troisième bruleur entrainera la fermeture automatique du retour (HCV302A)

- Régler la fermeture du retour à environ 7% pour éviter une variation brutale de la pression (PS302AB) lors du démarrage du troisième bruleur

|  | Après démarrage du 3ème brûleur : remettre une ouverture d’environ 15% sur le retour HCV302A |
| --- | --- |

En cas de perte de ce même bruleur

- A pression 82B T° 440°C

|  | Allumage les autres brûleurs (les brûleurs déclarés HS seront démarrés en dernier). |
| --- | --- |
|  | Mise en communication sur réseau par ouverture des vannes sur barillets 3 et 4 - Action Opérateur extérieur §N |
|  | Fermer l’évent sur silencieux et les évents des barillets - Action Opérateur extérieur §N |
|  | Monter la charge en fonction des autres chaudières et de la demande vapeur |
|  | Mettre en régulation la chaudière; notamment le combustible principal |
|  | S’assurer que les OFA sont en régulation |
|  | Disposer le résistivimètre vapeur - Action Opérateur extérieur §N |
|  | Disposer le niveau Igema- Action Opérateur extérieur §N |
|  | Disposer le circuit de désurchauffe - Action Opérateur extérieur §N |
|  | Disposer les purges continues pour bénéficier du PH mètre. - Action Opérateur extérieur §N |
|  | Déplatinage du gaz (Platine N°2 ou N°3) ou mise réchauffage du circuit liquide |

| COMMENTAIRES |  |
| --- | --- |

| Vérification de l’application du processus | Service/qui | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signature….) + archivage | CE |  |  |  |

# annexe 2

| APPAREIL : CHAUDIERE 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIEU : EXTERIEUR |  |  |  |  |
| MOUVEMENT : DEMARRAGE |  |  |  |  |
| DATE | HEURE | EQUIPE N° | Chef de Quart | CdP thermique |
| Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe |  |  |  |  |

A. Circuit eau

|  | Soupapes ballon débridées |
| --- | --- |
|  | Event ballon ouvert |
|  | Purges continues fermées |
|  | Circuit extraction rapide disposé |
|  | HV390 fermée |
|  | HSV399 fermée |
|  | NG201 disposée |
|  | TG202 disposée |
|  | Circuits et lyre alimentaire disposés + phosphatage |

B. Circuit vapeur

|  | Vérification soupape surchauffe débridée |
| --- | --- |
|  | Event surchauffe ouvert |
|  | Purge entrée surchauffeur primaire fermée |
|  | Purge sortie surchauffeur primaire fermée |
|  | Purge entrée surchauffeur secondaire fermée |
|  | Purge désurchauffeur fermée |
|  | Purge amont vanne Rotork HSV300 fermée |
|  | Vérification vanne HSV300 sortie vapeur THP ouverte |
|  | Vannes vers silencieux fermées |
|  | Évents barillets 3 / 4 ouverts |

C. Circuit fumées

|  | Carneaux ouverts |
| --- | --- |
|  | Portes chaudière fermées |

D. Instrumentation

|  | Capteurs LS300A–LS300B-LC301-LC302 en service |
| --- | --- |
|  | Niveau STROEMBERG en service |
|  | Niveau IGEMA isolé |
|  | Capteur P300 en service |
|  | Bourdon en service |

E. Brûleurs

Si démarrage liquide

|  | 8 cannes bruleurs propres et prêt au démarrage |
| --- | --- |
|  | Mise en place (en retrait) |

Si démarrage gaz

|  | 8 cannes bruleurs propres et dispo |
| --- | --- |
|  | Toutes les cannes découplées |

F. Circuit air MVC / TVC

|  | Protection sécurité en place |
| --- | --- |

- Circuit huile TVC

|  | Démarrage pompe à huile auxiliaire et contrôle étanchéité des circuits |
| --- | --- |
|  | Réfrigérant d’huile EDM en service (si température >50°C) |

- Essai TVC non  embrayé

|  | TVC débrayé et obturateur fermé |
| --- | --- |
|  | Ouvrir purges directes admission échappement fond turbine |
|  | Ouvrir échappement et admission réchauffage de la turbine ¼ heure |
|  | Armer le coup de point et sécurité survitesse par BP local |
|  | Démarrer pompe à huile auxiliaire (P graissage = 2 bars – P régulation = 10 bars) |
|  | Ouvrir progressivement l’obturateur pour atteindre 6 000 tours/mn en PV |
|  | Au passage sur pompes attelées arrêter la pompe à huile auxiliaire |
|  | Ouvrir l’obturateur à fond sans le bloquer |
|  | Contrôle réfrigérant d’huile (entrée T° = 60/70°C/ sortie T° = 45/55°C) |
|  | Contrôle paliers T° = 80°C |
|  | Absence de vibration au toucher |
|  | Faire l’essai arrêt d’urgence par le coup de poing |
|  | L’obturateur se ferme, la turbine s’arrête |
|  | Essai de survitesse si retour turbine atelier (en présence S/M) |

- Essai ligne d’arbre et ventilateur

|  | Marche en TPV |
| --- | --- |
|  | Réarmer localement moteur et turbine |
|  | Demander à la SdC de lancer la procédure de démarrage en TPV |
|  | Faire embrayer le TVC |
|  | Démarrer le TVC |
|  | Contrôle la ligne d’arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C |
|  | Contrôle absence vibrations |

|  | Demander à la SdC de lancer la procédure de passage en TGV |
| --- | --- |
|  | Contrôle la ligne d’arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C |
|  | Contrôle absence vibrations |

|  | Demande à la SdC de lancer la procédure de passage en MGV |
| --- | --- |
|  | L’obturateur sur TVC se ferme |
|  | La pression vapeur tuyère est nulle |
|  | Contrôle la ligne d’arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C |
|  | Contrôle absence vibrations |

|  | Demander à la SdC de lancer la procédure de passage en MPV |
| --- | --- |
|  | Contrôle la ligne d’arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C |
|  | Contrôle absence vibrations |

|  | Mettre la purge du corps de turbine vers puits TAS2 via F116 |
| --- | --- |
|  | Essai arrêt d’urgence ligne d’arbre (action SdC tableau hors système) |
|  | Redémarrage en TPV ventelles en butée |

G. Réchauffage d’air

|  | Réchauffeur d’air BP |
| --- | --- |
|  | Purger le réchauffeur pour éliminer l’eau condensée |
|  | Mise en réchauffage lent (durée 1h) |
|  | En fin d’opération disposer le réchauffeur vers le F222 |

|  | Durée préchauffage 1h30 |
| --- | --- |
|  | Disposer la sortie vers les dégazeurs |

H. Vapeur atomisation

|  | Mise en purge directe pour élimination de l’eau (au niveau parquet inférieur et au sol sur skid vapeur) |
| --- | --- |

I. Mise au niveau d’allumage (Hors épreuve ou test d’étanchéité)

Purges coté surchauffe isolées(X5)

Purges d’écrans isolées(X4)

Purge Eco HT isolée (X1)

Purge Eco BT isolée (X1)

Events Eco BT isolés

Recirculation ouverte

Events ballon surchauffe ouverts

Mise en remplissage en Eau HP (environ 4h00)

Ouverture des purges, coté surchauffe (X5)

J. Si allumage sur combustible gazeux

Préparation au démarrage

|  | Contrôle de fermeture des vannes manuelles bruleurs |
| --- | --- |
|  | Contrôle de fermeture des registres d’air |
|  | Rentrer les 2 caméras de flammes |

Allumage sur combustible gaz

|  | Un minimum de personne pour allumer les brûleurs. Pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée) |
| --- | --- |

Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l’allumage du 1er brûleur.

|  | Confirmation de la SdC du lancement de la pré-ventilation |
| --- | --- |
|  | Les 8 registres d’air des brûleurs s’ouvrent automatiquement (durée : 5mn - débit : supérieur à 150 t/h) |
|  | Ouverture des 8 vannes manuelles du circuit FG de chaque bruleur(HV03X4C) |
|  | Confirmation de la SdC de la validation du test d’étanchéité |

- Si non validation du test d’étanchéité, Possibilité de « déclarer HS » le bruleur concerné + Isolement vanne manuelle puis relancer le test. Ce brûleur ne pourra pas être le premier bruleur démarré.

|  | Pré-ventilation validée (Les registres d’air du parquet supérieur se ferment) |
| --- | --- |
|  | Confirmation de la SdC du choix démarrage bruleur en LOCAL |
|  | Autorisation d’allumage sur le Gaz (voyant vert sur panneau local) |
|  | Allumage brûleur |
|  | Vérification locale de la flamme |

K. Si démarrage liquide

Réchauffage combustible liquide (HdP)

|  | Libérer les butées mécaniques sur vannes régulatrices |
| --- | --- |
|  | Disposer circuit HdP suivant plan d’isolement EXP-U-10-007 |
|  | Disposer circuit retour pour mise en réchauffage de la boucle HdP (90°C - T302 A) |
|  | Isolement vanne équilibrage |

Préparation au démarrage

|  | Contrôle de fermeture des vannes manuelles bruleurs |
| --- | --- |
|  | Contrôle de fermeture des registres d’air |
|  | Rentrer les 2 caméras de flammes |

Allumage que combustible liquide

|  | Un minimum de personne pour allumer les brûleurs. Pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée) |
| --- | --- |

Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l’allumage du 1er brûleur.

|  | Confirmation de la SdC du lancement de la pré-ventilation |
| --- | --- |
|  | Les 8 registres d’air des brûleurs s’ouvrent automatiquement (durée : 5mn - débit : supérieur à 150 t/h) |
|  | Pré-ventilation validée (Les registres d’air du parquet supérieur se ferment) |
|  | Confirmation de la SdC du choix démarrage bruleur en LOCAL |

|  | Autorisation d’allumage sur le LP (voyant vert sur panneau local) |
| --- | --- |
|  | Ouvrir vannes manuelles du LP et vapeur d’atomisation au niveau des brûleurs (+ vanne gaz allumage) |
|  | Allumage brûleur |
|  | Vérification locale de la flamme |

L. A pression 1.5B

|  | Fermeture évent ballon |
| --- | --- |
|  | Réduire sur évent surchauffe |
|  | Réduire purges collecteur entrée primaire |
|  | Réduire purges collecteur sortie primaire |
|  | Réduire purges collecteur entrée secondaire |
|  | Réduire purge désurchauffeur |
|  | Réduire purge Amont HSV300 sortie vapeur |

|  | Faire un palier ½ heure |
| --- | --- |

M. A pression 3B

|  | Décoller vannes vers silencieux de 2,5 tours |
| --- | --- |
|  | Fermer évent surchauffe |
|  | Fermer purge collecteur entrée primaire |
|  | Fermer purge collecteur sortie primaire |
|  | Fermer purge collecteur entrée secondaire |
|  | Fermer purge désurchauffeur |
|  | Fermer purges Amont HSV300 sortie vapeur |

N. A pression 82B et T° 440°C

|  | Allumage des autres brûleurs |
| --- | --- |
|  | Mise en communication sur réseau par ouverture des vannes sur barillets 3 et 4 |
|  | Fermer l’évent sur silencieux et les évents des barillets |

|  | Disposer le résistivimètre vapeur |
| --- | --- |
|  | Disposer le niveau Igema |
|  | Disposer le circuit de désurchauffe |
|  | Disposer les purges continues une fois que l’eau alimentaire est en service (idem phosphatage) |

| COMMENTAIRES |  |
| --- | --- |

| Vérification de l’application du processus | Service/qui | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signature….) + archivage | CE |  |  |  |

# annexe 3

| APPAREIL CHAUDIERE 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIEU Intérieur/Extérieur |  |  |  |  |
| MOUVEMENT : ARRET |  |  |  |  |
| DATE | HEURE | EQUIPE N° | Chef de Quart | CdP thermique |
| Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe |  |  |  |  |

| Type de déclenchement Chaudière: | Arrêt d’urgence : | Sécurité référence : |
| --- | --- | --- |

- Arrêt programmé

  - Jour-1 :

Ramonage la nuit précédente

Purges d’écrans

  - Choix du combustible d’arrêt:

Gaz – Passer au paragraphe 2

HdP – Passer au paragraphe 3

  - Préparation:

Passage chaudière en « fixe »

Ouvrir la recirculation – action opérateur

- Arrêt sur combustible gazeux

  - Arrêt liquide secondaire :

Faire levée mécanique sur régulatrice FC301 ou FC302 – action opérateur

Réduire le débit du combustible liquide (3,5t/h – 2b mini)

Faire démarrer la NG116 (P° refoulement = 20b) pour rinçage du circuit au FOD

Basculer le circuit à rincer en FOD (mini ½ heure)

Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire

Arrêt rinçage

Fermer HSV302

Lancer des lessivages manuels des cannes bruleurs avant mise en retrait– action opérateur

  - Arrêt chaudière :

Par le FC304 réduire le débit de FG et réduire la charge (arrêt bruleurs si nécessaire)

Procéder à l’arrêt d’urgence de la chaudière

Toutes les vannes de sécurité se ferment

Augmenter le débit d’air (150t/h mini)

Faire isoler vanne générale de gaz – action opérateur

Procéder à l’inertage de la couronne gaz (P° = 1,15b + FCV304 = 15%)

- Arrêt sur combustible liquide

  - Arrêt gaz secondaire :

Par le FC304 réduire le débit de FG jusqu’à la pression mini (arrêt bruleurs si nécessaire)

Fermer HSV304

Faire isoler vanne générale de gaz – action opérateur

Procéder à l’inertage de la couronne gaz (P° = 1,15b + FCV304 = 15%)

Fin séquence inertage

  - Arrêt chaudière :

Réduire le débit du combustible liquide et la charge (3,5t/h – 2b mini)

Faire démarrer la NG116 (P° refoulement = 20b) pour rinçage du circuit au FOD – action opérateur

Basculer le circuit à rincer en FOD (mini ½ heure) – action opérateur

Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire

Procéder à l’arrêt d’urgence de la chaudière

Toutes les vannes de sécurité se ferment

Arrêt et isolement NG116 – action opérateur

Lancer des lessivages manuels des cannes bruleurs avant mise en retrait– action opérateur

| POINT D'ARRET : | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

- Décompression et refroidissement

Durant toute la période de maintien du niveau ballon par appoints d’eau, ne pas dépasser 65% et maintenir actives les alarmes de niveaux.

Isolement vannes barillets N°3 et N°4

Isolement lyre alimentaire (appoints d’eau par by-pass du by-pass)

A pression 4 bar :

Events barillets N°3 et N°4

Event ballon

Event surchauffe

Purges coté surchauffe (X5)

Silencieux

Ouvrir vanne sortie vapeur HSV300

- Mise en sécurité – action opérateur

  - - Circuit Vapeur

Isolement Pulvérisation / lessivage + mise en purge

Arrêt et isolement réchauffeur d’air

Isolement Ramonage

  - - Circuit Combustibles

Isolement circuit FG

Isolement circuit HdP

Isolement circuit FOD

Isolement gaz d’allumage

  - - Circuit Eau

Isolement vanne générale lyre alimentaire + mise en purge

Isolement circuit purges continues

Isolement niveau IGEMA

Isolement circuit désurchauffe

  - – Equipements

Mise en retrait des caméras

Fermeture des carnaux – sur demande

Isolement TVC

Nettoyage cannes des bruleurs

- Mise en Vidange chaudière – sur demande

Disposition vanne 3 voies vers égouts

Ouverture purges écrans (X4)

Ouverture purge Eco HT (X1)

Ouverture évents Eco BT

Ouverture purge Eco BT (mise en place manche vers égouts)

- Mise à disposition pour Permis de pénétrer – sur demande

Voir consigne : EXP-U-10-007

- Condamnations électriques – sur demande

Voir consigne : EXP-U-10-007

- Platinage

Voir consigne : EXP-U-10-007

- Mise en conservation « courte » de la chaudière – sur demande

Ventilateur en service ou ventelles ouvertes à 100%

Réchauffeur d’air en service

Maintien de la chaudière pleine (appoint d’eau)

- Mise en conservation « longue » de la chaudière – sur demande

Ventilateur en service ou ventelles ouvertes à 100%

Réchauffeur d’air en service

Vidange la chaudière

Remplissage de la chaudière en EEF (100%)

Injection phosphate (pompe volante)

| COMMENTAIRES : |  |
| --- | --- |

| Vérification de l’application du processus | Service/qui | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signature….) + archivage | CE |  |  |  |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »