| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-10-008 Date de Création : A renseigner Date: 16/03/2018 Révision n°1 | Page 1/7 Annexe (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : MISE EN CONSERVATION CHAUDIERES |  |  |

Objet / Champ d’application : Expliciter la marche à suivre pour injecter une solution connue en phosphate dans le ballon de chaudière, afin de maintenir dans les tubes d'eau un pH correct, voisin de 10,5 à 11.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 16/03/2018 | 1 | Création suite REX arrêt chaudières & Annule et remplace EXP-U-06-006 |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Hervé LAMBERT | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	description de la methode	3

4.1.	PREPARATION ET ISOLEMENT	3

4.2.	MISE EN EEF PHOSPHATEE DE LA CHAUDIERE + SURCHAUFFE	4

4.3.	MISE EN EEF PHOSPHATEE COTE CHAUDIERE ET SOUS N2 COTE SURCHAUFFE	5

5.	ANNEXE 1 : REPERE DES VANNES	6

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur | Op. jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  | X | X |

Cette opération sera suivie par le chargé d'exploitation du secteur.

>

description de la methode

Cette opération est à mettre en œuvre lorsque l’arrêt d’une chaudière est supérieur à 3 semaines ou suite au nettoyage chimique. Cette mise en conservation est nécessaire afin de protéger les tubes d’une éventuelle corrosion.

## PREPARATION ET ISOLEMENT

|  | Chaudière vidangée |
| --- | --- |
|  | HSVX00 fermée + condamnation électrique – sortie vapeur |
|  | Vanne by-pass HSVX00 isolée + scellée – sortie vapeur – N°35 |
|  | Vannes barillets N°3 et N°4 isolées + scellées |
|  | HSVX09 fermée + condamnation électrique – Rotork entrée EA |
|  | By-pass HSVX09 isolé + scellé – N°31 |
|  | HSVX09A fermée + condamnation électrique – Rotork entrée EA |
|  | Vannes by-pass du by-pass isolées + scellées – N°34 |
|  | Vanne manu aval FCVX09 isolée + scellée – N°32 |
|  | By-pass vanne manu aval FCVX09 isolé + scellé – N°33 |
|  | Vanne générale EA isolée + scellée – N°29 |
|  | By-pass vanne générale EA isolé + scellé – N°30 |
|  | Events EcoBT ouverts + manches à eau en place (canaliser débordement) – N°28 |
|  | Event ballon ouvert + manche à eau en place (canaliser débordement) – N°16 |
|  | Event surchauffe ouvert + manche à eau en place (canaliser débordement) – N°25 |
|  | Vannes purges continues isolées + scellées – N°1 |
|  | Vanne Phosphatage direct isolée + scellée – N°2 |
|  | Recirculation ouverte – N°3 |
|  | Vanne 3 voies platinée + vers F204 – N°15 |
|  | Silencieux isolé + scellé |
|  | HSVX99 fermée + condamnation électrique - désurchauffe |
|  | Vannes manu circuit désurchauffe isolées + scellées – N°26 |
|  | Vannes instrumentation niveau ballon isolées – N°17 à N°24 |

Deux méthodes ci-dessous ont été retenues :

## MISE EN EEF PHOSPHATEE DE LA CHAUDIERE + SURCHAUFFE

Matériel nécessaire :

. 2000l de phosphate Liquide. . (à ajuster selon analyses Ph)

. Pompe d’injection provisoire

. Deux flexibles d’injection au niveau des purges EcoBT et col de cygne.

. Manche pompier (DN45)

. 3 manches à eau à positionner sur évents EcoBT et Ballon (canaliser les débordements)

- Remplissage CHAUDIERE + ECOHT + SURCHAUFFE

|  | Manche pompiers DN45 raccordée sur col de cygne |
| --- | --- |
|  | Flexible d’injection solution phosphatée raccordée |
|  | Purges Ecrans(X4) ouvertes |
|  | Purge EcoHT ouverte |
|  | Events ballon + surchauffe ouverts |
|  | Events EcoBT isolé(X2) |
|  | Purges entrée SH1 / sortie SH1 / Désurchauffeur / Entrée SH2 / sortie vapeur ouvertes |
|  | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
|  | Isolement évent surchauffe au débordement + 10 vannes de purges – Maintenir le remplissage |
|  | Isolement évent ballon au débordement + Purges Ecrans + Purge EcoHT |
|  | Arrêt remplissage + Injection de la solution phosphatée |

- Remplissage EcoBT

|  | Manche pompiers DN45 raccordée sur purge EcoBT |
| --- | --- |
|  | Flexible d’injection solution phosphatée raccordée |
|  | Events EcoBT ouverts(X2) + manches à eau en place (canaliser débordement) |
|  | Purge EcoBT amont clapet ouverte |
|  | Event EcoBT ouverts(X2) |
|  | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
|  | Arrêt remplissage + isolement de la purge au débordement des évents |

Disposer purge continues, faire couler 15 à 20mn et prendre échantillon pour vérification du Ph. Cible : 10,5 – 11 Ph.

IMPORTANT : Avant de démarrer la chaudière, il faudra impérativement vidanger et rincer au moins une fois les tubes d’écran et de la surchauffe pour éliminer le phosphate qui se sera déposé à l’intérieur.

## MISE EN EEF PHOSPHATEE COTE CHAUDIERE ET SOUS N2 COTE SURCHAUFFE

Matériel nécessaire :

. 1500l de phosphate Liquide. (à ajuster selon analyses Ph)

. Pompe d’injection provisoire

. Deux flexibles d’injection au niveau de la purge EcoBT et du « col de cygne ».

. Manche pompier (DN45)

. 3 manches à eau à positionner sur évents EcoBT et Ballon (canaliser les débordements)

. Piquage injection N2 + Mano local disponibles sortir SH2

. Manche azote

- Remplissage CHAUDIERE + ECOHT

|  | Manche pompiers DN45 raccordée sur col de cygne |
| --- | --- |
|  | Flexible d’injection solution phosphatée raccordée |
|  | Purges Ecrans(X4) ouvertes |
|  | Purge EcoHT ouverte |
|  | Events ballon ouvert |
|  | Events EcoBT isolé(X2) |
|  | Purges entrée SH1 / sortie SH1 / Désurchauffeur / Entrée SH2 / sortie vapeur isolées |
|  | Event surchauffe isolé |
|  | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
|  | Isolement évent ballon au débordement + Purges Ecrans + Purge EcoHT |
|  | Arrêt remplissage + Injection de la solution phosphatée |

- Remplissage EcoBT

|  | Manche pompiers DN45 raccordée sur purge EcoBT |
| --- | --- |
|  | Flexible d’injection solution phosphatée raccordée |
|  | Events EcoBT ouverts(X2) + manches à eau en place (canaliser débordement) |
|  | Purge EcoBT amont clapet ouverte |
|  | Event EcoBT ouverts(X2) |
|  | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
|  | Arrêt remplissage + isolement de la purge au débordement des évents |

Disposer purge continues, faire couler 15 à 20mn et prendre échantillon pour vérification du Ph. Cible : 10,5 – 11 Ph.

- MISE SOUS N2 COTE SURCHAUFFE

|  | Flexible N2 raccordé sur piquage sortie SH2 |
| --- | --- |
|  | Event surchauffe fermé |
|  | Event ballon ouvert |
|  | Mise en balayage N2 |

Faire des contrôles d’atmosphère réguliers au niveau de l’évent ballon jusqu’à atteindre le 100% N2.

|  | Isoler l’évent ballon et mettre le circuit en légère surpression (Mano local). Cible : 0,2bg |
| --- | --- |

IMPORTANT : Faire des contrôles réguliers de la pression (Mano local) et ajuster si nécessaire.

# ANNEXE 1 : REPERE DES VANNES

| N°1 | Purges continues | N°19 | Vanne instrumentation ballon |
| --- | --- | --- | --- |
| N°2 | Phosphatage direct | N°20 | Vanne instrumentation ballon |
| N°3 | Recirculation | N°21 | Vanne instrumentation ballon |
| N°4 | Purge entrée SH1 | N°22 | Vanne instrumentation ballon |
| N°5 | Purge sortie SH1 | N°23 | Vanne instrumentation ballon |
| N°6 | Purge désurchauffeur | N°24 | Vanne instrumentation ballon |
| N°7 | Purge entrée SH2 | N°25 | Event surchauffe |
| N°8 | Purge sortie vapeur | N°26 | Désurchauffe |
| N°9 | Purge directe entrée SH1 amont collecteur | N°27 | Purge EcoBT |
| N°10 | Purge EcoHT | N°28 | Events EcoBT (X2) |
| N°11 | Purge Ecrans | N°29 | Vanne générale EA |
| N°12 | Purge Ecrans | N°30 | By-pass vanne générale EA |
| N°13 | Purge Ecrans | N°31 | By-pass rotork amont vanne régulatrice EA |
| N°14 | Purge Ecrans | N°32 | vanne aval régulatrice EA |
| N°15 | vanne 3 voies | N°33 | By-pass vanne aval régulatrice EA |
| N°16 | Event ballon | N°34 | By-pass du by-pass EA |
| N°17 | Vanne instrumentation ballon | N°35 | By-pass sortie vapeur |
| N°18 | Vanne instrumentation ballon |  |  |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »