| DESTINATAIRES | EXPLOITATION | NAPHTACHIMIE Lavéra |
| --- | --- | --- |
| SdC Centrale Sud U - M | ENERGIE - UTILITES Section: Démarrage des Chaudières |  |
| Copies pour information : CdQ (5) - CE | ARRET DES chaudiereS 3 ET 4 | EXP-U-10-06 |
| 2*8 (4) | Contenu de la consigne : 2 pages + 2 annexe | Révision n° 2 20/06/2013 |

ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES

| Date de révision | Numéro et libellé des révisions |
| --- | --- |
| 25/10/2010 | N° 0 - Nouvelle consigne – Extraction depuis la consigne U 10 02 |
| 12/03/2012 | N° 1 – Extraction de la chaudière 3 depuis la consigne EXP-U-10-02 |
| 20/06/2013 | N°2 - Mise à jour |

# OBJET

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'un arrêt programmé de  la chaudière.

Avant le début de la manœuvre, demander au Chargé d’exploitation de quelle manière on déclenche la chaudière ("Arrêt d'urgence" ou essai réel d'une sécurité tableau  Service Contrôle).

# RESPONSABILITES

| Chargé d’exploitation (CE) | Chef de quart (CdQ) | Chef de poste thermique (CDP) | Opérateur extérieur (OP) |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | X | X |

Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l’opérateur extérieur pour la partie extérieure et du chef de Poste pour la partie intérieure.

La transmission au Chargé d’exploitation des listes correctement remplies est de la responsabilité du chef de Quart.

NB : Entre parenthèses est identifié la personne qui réalise la tache. C’est de la responsabilité du Chef de Poste (parfois du Chef de Quart) de cocher les cases où l’action est réalisée.

Marquer d’un trait le changement d’équipe.

Cette consigne est côtée en criticité haute.

# RISQUEs

Pour éviter tout risque d’accumulation de gaz et sécurité/hygiène au moment de pénétrer dans la chaudière ou lors de l’intervention sur les circuits de combustibles, les points de vigilance lors d’un arrêt doivent être :

Le passage à l’azote des circuits de gaz avant  l’arrêt de la chaudière

-     La mise à disposition pour platinage avant l’arrêt complet.

>

On évite ainsi tout risque d’accumulation de gaz après l’arrêt alors que la chaudière est encore chaude

Laisser le MVC en service ou tirage naturel= fermer au dernier moment les CARNEAUX.

- le rinçage au DML (Diésel Marine Léger : gazole) et l’isolement des circuits liquides ce qui permet d’éviter tout bouchage et des problèmes d’hygiène au moment de l’ouverture des circuits de combustibles liquides.

Avant l’arrêt de la chaudière il faut arrêter la vis d’urée une bonne heure avant la mise bas les feux de la chaudière (purge de l’urée pour éviter tous colmatages). L’arrêt du surpresseur pourra intervenir plus tard, même si les bruleurs sont éteints. L’arrêt de la vis doit s’accompagner par la pose du registre non percé pour être certain que des perles d’urée se ne retrouvent pas dans le foyer.

Le respect du plan de platinage, d’isolement et de condamnation permettra de sécuriser les interventions selon les travaux prévus.

Pendant les manœuvres d’arrêt on limitera le nombre de personnes à proximité de l’équipement (personnel organique ou E I)

| L’Ingénieur d’exploitation de la Centrale Sud | Le Responsable Organisation LPU |
| --- | --- |
| ##### C. AIELLO | ###### O.JOSSE |

| APPAREIL CHAUDIERE 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIEU : Intérieur/Extérieur |  |  |  |  |
| MOUVEMENT : ARRET |  |  |  |  |
| DATE | HEURE | EQUIPE N° | Chef de Quart | CdP thermique |
| Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe |  |  |  |  |

| : Type de déclenchement Chaudière: | Arrêt d’urgence : | Sécurité référence : |
| --- | --- | --- |

>

- Arrêt injection d’urée

|  | Arrêt de la vis d’injection d’urée vers la chaudière (CDP) |
| --- | --- |
|  | Mise en place du registre dans le local urée (OP) |

|  | Si arrêt programmé de la chaudière, ramonage pendant la nuit précédente et purge des écrans (OP) |
| --- | --- |
|  | Si brûlage FG+H2, prévenir les électrolyses de l'arrêt H2 (CDP) |
|  | Passer la chaudière en fixe - Faire ouvrir la re-circulation à débit vapeur de sortie < 100 t/h (CDP) |
|  | Par FC300, réduire le débit vapeur HP pour atteindre le talon sur LP (CDP) |
|  | Si désurchauffe, arrêt et fermeture HSV399(CXVG16) (CDP) |

- Arrêt combustibles gazeux

- FG :

|  | Par FC304 réduire le débit FG jusqu'à pression 60 mb (CDP) |
| --- | --- |
|  | Fermer HSV304 (C3VG11) (CDP) |
|  | Fermer la vanne manuelle générale (OP) |
|  | Demander à l’opérateur de disposer le circuit pour inerter à l'N2 (OP) |
|  | Ouvrir la vanne de régulation pour laisser passer l’azote (FCV 304) et avoir le PS304 ABC > 1,15 bar |
|  | Lancer la séquence d’inertage depuis la cible SNCC (CDP) |
|  | Platinage du circuit (OP) |
|  | Test d’étanchéité (bombe 1000 bulles) (OP) |

NB : Confirmer la tempo de l’inertage dans BMS

- FG+H2 :

|  | Par PC3422 réduire le débit H2 jusqu'à OP de vanne 0 % (CDP) |
| --- | --- |
|  | Par PC191 réduire le débit FG jusqu'à pression 60 g (CDP) |
|  | Fermer HSV304A (C3VG13) (CDP) |
|  | Les vannes sécurité (HSV3X4A/B) des 8 brûleurs se ferment (CDP) |
|  | Demander à l’opérateur de disposer le circuit pour inerter à l'N2 (OP) |
|  | Lancer la séquence d’inertage depuis la cible SNCC (CDP). Les conditions de passage de l’azote sont HVS 304 A et HVS 304 fermées et PS 304 ABC > 1,15 bar |
|  | Platinage du circuit (OP) |
|  | Test d’étanchéité (bombe 1000 bulles) (OP) |

- Arrêt combustibles liquides (Annexe N°3 – CH3):

- HdP /Rinçage FOD :

|  | Faire lever la butée mécanique sur vanne régulatrice FC 302 si HdP LP (OP) |
| --- | --- |
|  | Par FC302 réduire HdP à 3t/h (CDP) |
|  | Faire démarrer NG116 FOD pression refoulement 20 bar (OP) |
|  | Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire (CDP) |
|  | Ouvrir la vanne FOD sur le parquet (OP) |
|  | Fermer la vanne HdP (OP) |
| > | Faire rincer les circuits HDP au FOD durant ½ h (OP) |

>

- FO2 / Rinçage FOD:

|  | Faire lever la butée mécanique sur vanne régulatrice FC301 si FO2 LP (OP) |
| --- | --- |
|  | Par FC301 réduire FO2 à 3 t/h (CDP) |
|  | Faire démarrer NG116 FOD pression refoulement 20 bar (OP) |
|  | Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire (CDP) |
|  | Ouvrir la vanne FOD sur le parquet (OP) |
|  | Fermer la vanne FO2 (OP) |
|  | Faire rincer les circuits FO2 au FOD durant ½ h (OP) |
|  | Procéder à l'arrêt d'urgence de la chaudière (CDQ) |
|  | Les vannes générales HSV3001 FO2 – HSV300A vapeur HP HSV309 et HSV309A lyres alimentaires se ferment |
|  | Faire arrêter NG116 FOD (OP) |
|  | Ouvrir les ventelles du ventilateur d’air de combustion à 100 % |
|  | Fermer la vanne générale gaz allumage (CDP) |
|  | Retrait et nettoyage des cannes des brûleurs (OP) |
|  | Sortir les caméras de flammes (OP) |

| POINT D'ARRET : Arrêt combustibles gazeux et liquides terminés (CDP) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

Faire isoler les vannes manuelles

|  |  | Gaz allumage (OP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Désurchauffe (OP) |  |  |  |
|  |  | Purges continues (OP) |  |  |  |
|  |  | Combustibles liquides suivant plan d’isolement (annexe 1- CH3) (OP) |  |  |  |
|  |  | Circuits vapeur (OP) |  |  |  |
|  |  | Lessivage (OP) |  |  |  |
|  |  | Pulvérisation (OP) |  |  |  |

>

Lyre eau HP alimentaire Chaudière 3

| Durant toute la période de maintien du niveau ballon par appoints d’eau ne pas dépasser 65 % et maintenir active l’alarme de niveau haut et bas |  |
| --- | --- |
|  | Faire fermer la vanne générale en amont de la lyre une fois les besoins d’appoints d’eau au ballon terminés (sauf si mise en conservation de la chaudière) (OP) |
|  | Faire isoler la lyre FC309 et niveau Igéma (OP) |
|  | Faire isoler sur barillet 3 / 4 fermer les vannes de la CH3 (OP) |
|  | Ouvrir la vanne générale vapeur HP HSV300A(C3VG15) (CDP) |
|  | Faire isoler le réchauffeur d'air MP (OP) |
|  | Déclarer la chaudière à l'arrêt alarmes en disable (CDP) |
|  | A pression 4 bar faire ouvrir : Event ballon (OP) Event surchauffe (OP) Event barillets (OP) |
|  | ouvrir le by-pass de la vanne sortie vapeur HSV300A (C3VG15) (OP) |
|  | demander à la SDC l’ouverture de la vanne vapeur HP HSV300A (C3VG15) (CDP) |

S‘assurer du platinage

|  | Gaz allumage (OP) |
| --- | --- |

|  | Arrêt d'urgence de la ligne d'arbre ventilateur (action SdC) (CDP) |  |
| --- | --- | --- |

Mise en conservation de la chaudière

|  | Tirage naturel ventilateur ventelles ouvertes à 100 % (CDP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réchauffeur d'air BP en service (OP) |  |  |  |  |
|  | Maintien de la chaudière pleine au ballon (OP) (appoint d’eau par le by-pass du by-pass) |  |  |  |  |

Mise à disposition de la chaudière pour travaux

|  | Platinage suivant plan : |
| --- | --- |

|  | Vapeurs BP MMP MP sur réchauffeurs (OP) |
| --- | --- |
|  | Circuits purges continues (OP) |
|  | purges écrans et Extraction rapide vers ballon F204 (OP) |
|  | Vapeur de pulvérisation et lessivage (OP) |
|  | Vapeur de ramonage (OP) |

|  | Vannes combustible liquide fermées scellés posés : |
| --- | --- |

|  | HdP (OP) et retour |
| --- | --- |
|  | FO2 et retour (OP) |
|  | FOD sur FO2 (OP) |
|  | FOD sur HdP (OP) |

>

|  | Vidange de la chaudière sur demande de la hiérarchie (OP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isoler TVC admission échappement (OP) |  |  |  |  |
|  | Fermeture des carneaux (OP) |  |  |  |  |
|  | Isolement réchauffeur d’air BP si besoin pour travaux sinon maintien en marche (OP) |  |  |  |  |
|  | Cannes des brûleurs enlevées (OP) |  |  |  |  |
|  | Fermer la vanne générale vapeur HP HSV300A(C3VG15) (OP) et son BY-PASS |  |  |  |  |

>

Condamnations électriques

|  | MVCX PV GV - TVCX embrayage Phuile NG201C (CDQ) |
| --- | --- |
|  | HSV300A(C3VG15) vapeur HP – HSV399 (C3VG16) désurchauffe (CDQ) |
|  | C3VG17 extraction rapide - Armoire de ramonage (CDQ) |
|  | HV309 vanne E.alimentaire (CDQ) |
|  | HV309A by-pass vanne E.alimentaire (CDQ) |

>

NB : Tranche 110 volts contrôle

| POINT D'ARRET : Autorisation de démarrage des travaux. (CDP) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

COMMENTAIRES :

| Vérification de l’application du processus | Service/qui | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signature….) + archivage | CE |  |  |  |

| APPAREIL CHAUDIERE 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIEU : Intérieur/Extérieur |  |  |  |  |
| MOUVEMENT : ARRET |  |  |  |  |
| DATE | HEURE | EQUIPE N° | Chef de Quart | CdP thermique |
| Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe |  |  |  |  |

| : Type de déclenchement Chaudière: | Arrêt d’urgence : | Sécurité référence : |
| --- | --- | --- |

>

- Arrêt injection d’urée

|  | Arrêt de la vis d’injection d’urée vers la chaudière (CDP) |
| --- | --- |
|  | Mise en place du registre dans le local urée (OP) |

|  | Si arrêt programmé de la chaudière, ramonage pendant la nuit précédente et purge des écrans (OP) |
| --- | --- |
|  | Si brûlage FG+H2, prévenir les électrolyses de l'arrêt H2 (CDP) |
|  | Passer la chaudière en fixe - Faire ouvrir la re-circulation à débit vapeur de sortie < 100 t/h (CDP) |
|  | Par FC400, réduire le débit vapeur HP pour atteindre le talon sur LP (CDP) |
|  | Si désurchauffe, arrêt et fermeture HSV499(CXVG16) (CDP) |

- Arrêt combustibles gazeux

- FG :

|  | Par FC404 réduire le débit FG jusqu'à pression 60 mb (CDP) |
| --- | --- |
|  | Fermer HSV404 (C4VG11) (CDP) |
|  | Fermer la vanne manuelle générale (OP) |
|  | Demander à l’opérateur de disposer le circuit pour inerter à l'N2 (OP) |
|  | Ouvrir la vanne de régulation pour laisser passer l’azote (FCV 404) et avoir le PS404 ABC > 1,15 bar |
|  | Lancer la séquence d’inertage depuis la cible SNCC (CDP) |
|  | Platinage du circuit (OP) |
|  | Test d’étanchéité (bombe 1000 bulles) (OP) |

NB : Confirmer la tempo de l’inertage dans BMS

- FG+H2 :

|  | Par PC3422 réduire le débit H2 jusqu'à OP de vanne 0 % (CDP) |
| --- | --- |
|  | Par PC191 réduire le débit FG jusqu'à pression 60 g (CDP) |
|  | Fermer HSV404A (C4VG13) (CDP) |
|  | Les vannes sécurité (HSV4X4A/B) des 8 brûleurs se ferment (CDP) |
|  | Demander à l’opérateur de disposer le circuit pour inerter à l'N2 (OP) |
|  | Lancer la séquence d’inertage depuis la cible SNCC (CDP). Les conditions de passage de l’azote sont HVS 404 A et HVS 404 fermées et PS 404 ABC > 1,15 bar |
|  | Platinage du circuit (OP) |
|  | Test d’étanchéité (bombe 1000 bulles) (OP) |

- Arrêt combustibles liquides (Annexe N°3 – CH4):

- HdP /Rinçage FOD :

|  | Faire lever la butée mécanique sur vanne régulatrice FC 402 si HdP LP (OP) |
| --- | --- |
|  | Par FC402 réduire HdP à 3t/h (CDP) |
|  | Faire démarrer NG116 FOD pression refoulement 20 bar (OP) |
|  | Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire (CDP) |
|  | Ouvrir la vanne FOD sur le parquet (OP) |
|  | Fermer la vanne HdP (OP) |
|  | Faire rincer les circuits HDP au FOD durant ½ h (OP) |

>

- FO2 / Rinçage FOD:

|  | Faire lever la butée mécanique sur vanne régulatrice FC401 si FO2 LP (OP) |
| --- | --- |
|  | Par FC401 réduire FO2 à 3 t/h (CDP) |
|  | Faire démarrer NG116 FOD pression refoulement 20 bar (OP) |
|  | Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire (CDP) |
|  | Ouvrir la vanne FOD sur le parquet (OP) |
|  | Fermer la vanne FO2 (OP) |
|  | Faire rincer les circuits FO2 au FOD durant ½ h (OP) |
|  | Procéder à l'arrêt d'urgence de la chaudière (CDQ) |
|  | Les vannes générales HSV401 FO2 – HSV400 vapeur HP HSV409 et HSV409A lyres alimentaires se ferment |
|  | Faire arrêter NG116 FOD (OP) |
|  | Ouvrir les ventelles du ventilateur d’air de combustion à 100 % |
|  | Fermer la vanne générale gaz allumage (CDP) |
|  | Retrait et nettoyage des cannes des brûleurs (OP) |
|  | Sortir les caméras de flammes (OP) |

| POINT D'ARRET : Arrêt combustibles gazeux et liquides terminés (CDP) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

Faire isoler les vannes manuelles

|  |  | Gaz allumage (OP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Désurchauffe (OP) |  |  |  |
|  |  | Purges continues (OP) |  |  |  |
|  |  | Combustibles liquides suivant plan d’isolement (annexe 1- CH4) (OP) |  |  |  |
|  |  | Circuits vapeur (OP) |  |  |  |
|  |  | Lessivage (OP) |  |  |  |
|  |  | Pulvérisation (OP) Ramonage |  |  |  |

>

Lyre eau HP alimentaire Chaudière 4

| Durant toute la période de maintien du niveau ballon par appoints d’eau ne pas dépasser 65 % et maintenir active l’alarme de niveau haut et bas |  |
| --- | --- |
|  | Faire fermer la vanne générale en amont de la lyre une fois les besoins d’appoints d’eau au ballon terminés (sauf si mise en conservation de la chaudière) (OP) |
|  | Faire isoler la lyre FC409 et niveau Igéma (OP) |
|  | Faire isoler sur barillet 3 / 4 les vannes de la CH4 (OP) |
|  | Ouvrir la vanne générale vapeur HP HSV400(C4VG15) (CDP) |
|  | Faire isoler le réchauffeur d'air MP (OP) |
|  | Déclarer la chaudière à l'arrêt alarmes en disable (CDP) Arrêt injection Phosphate |
|  | A pression 4 bar faire ouvrir : Event ballon (OP) Event surchauffe (OP) Event barillets (OP) |
|  | ouvrir le by-pass de la vanne sortie vapeur HSV400 (C4VG15) (OP) |
|  | demander à la SDC l’ouverture de la vanne vapeur HP HSV400 (C4VG15) (CDP) |

S‘assurer du platinage

|  | Gaz allumage (OP) |
| --- | --- |

|  | Arrêt d'urgence de la ligne d'arbre ventilateur (action SdC) (CDP) |
| --- | --- |

Mise en conservation de la chaudière

|  | Tirage naturel ventilateur ventelles ouvertes à 100 % (CDP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réchauffeur d'air BP en service (OP) |  |  |  |  |
|  | Maintien de la chaudière pleine au ballon (OP) (appoint d’eau par le by-pass du by-pass) |  |  |  |  |

Mise à disposition de la chaudière pour travaux

|  | Platinage suivant plan : |
| --- | --- |

|  | Vapeurs BP MMP MP sur réchauffeurs (OP) |
| --- | --- |
|  | Circuits purges continues (OP) |
|  | purges écrans et Extraction rapide vers ballon F204 (OP) |
|  | Vapeur de pulvérisation et lessivage (OP) |
|  | Vapeur de ramonage (OP) |

|  | Vannes combustible liquide fermées scellés posés : |
| --- | --- |

|  | HdP et retour LROXO (OP) |
| --- | --- |
|  | FO2 et retour (OP) |
|  | FOD sur FO2 (OP) |
|  | FO2 sur HdP (OP) |

>

|  | Vidange de la chaudière sur demande de la hiérarchie (OP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isoler TVC admission échappement (OP) |  |  |  |  |
|  | Fermeture des carneaux (OP) |  |  |  |  |
|  | Isolement réchauffeur d’air BP si besoin pour travaux sinon maintien en marche (OP) |  |  |  |  |
|  | Cannes des brûleurs enlevées (OP) |  |  |  |  |
|  | Fermer la vanne générale vapeur HP HSV400(C4VG15) (OP) et son BY-PASS |  |  |  |  |

>

Condamnations électriques

|  | MVCX PV GV - TVCX embrayage Phuile NG203C (CDQ) |
| --- | --- |
|  | HSV400(C4VG15) vapeur HP – HSV499 (C4VG16) désurchauffe (CDQ) |
|  | C4VG17 extraction rapide - Armoire de ramonage (CDQ) |
|  | HV409 vanne E. alimentaire |
|  | HV409A BY-PASS vanne E. alimentaire |

>

NB : Tranche 110 volts contrôle

| POINT D'ARRET : Autorisation de démarrage des travaux. (CDP) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

COMMENTAIRES :

| Vérification de l’application du processus | Service/qui | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signature….) + archivage | CE |  |  |  |