| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-11-005 Date de Création : 24/06/1999 Date: A renseigner Révision n°4 | Page 1/6 Annexe (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : CHANGEMENT COMBUSTIBLE PRINCIPAL DES CHAUDIERES 3, 4 et 5 |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de définir la procédure à suivre pour changer les séquences "combustible principal" et "mini technique" dans le SNCC des chaudières 3, 4 et 5

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 24/06/99 | 0 | Création |
| 06/08/04 | 1 | Mise à jour – Relecture à 5 ans |
| 08/02/10 | 2 | Spécificité chaudière 4 |
| 16/03/12 | 3 | Spécificité chaudière 3 |
| A renseigner lors de la diffusion | 4 |  |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| INGENIEUR EXPLOITATION LPU Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Documents cités en référence	3

2.	responsabilités	3

3.	description de l'operation	3

3.1.	Avant le changement de combustible principal	3

3.2.	Changement pour les chaudières 3 et 4	3

3.3.	Changement des séquences pour la chaudière 5	3

3.4.	Après le changement	4

4.	ANNEXE 1 : PROCEDURE DE CHANGEMENT DES SEQUENCE	5

5.	ANNEXE 2	6

# Documents cités en référence

RAS

# responsabilités

| Chef de Quart | CdP Thermique | CdP Electrique | CdP Utilités | Opérateur Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### X | X |  |  | X |

Le Chef de Quart est responsable de la bonne exécution de cette opération.

Ces changements s'effectuent dans le cadre de la gestion économique et environnementale (rejets de SO2) des combustibles FO2 et huile de pyrolyse.

# description de l'operation

Dans les chaudières3,  4 et 5, on peut brûler à la fois du FO2 et de l'huile de pyrolyse, mais il faut définir le combustible principal qui va être contrôlé par la charge et conservé lors du passage de la chaudière en mini technique.

## Avant le changement de combustible principal

- Dans le SNCC passer en manu les FC506 et FC526 (pour la chaudière 5) et les FC401 et FC402 (pour la chaudière 4) et les FC301 et FC302 pour la chaudière 3).

- Passer aussi en manu la régulation fuel / gaz pour éviter les variations.

- Sur la vanne de combustible que l'on souhaite passer en principal, en collaboration avec le Chef de poste Thermique, l’Opérateur Extérieur place le talon mécanique pour obtenir un débit minimum de 3 t/h.

- Vérifier son positionnement en effectuant une demande de fermeture complète.

- Retirer le talon sur l'autre vanne de combustible.

## Changement pour les chaudières 3 et 4

- Cliquer depuis le synoptique général chaudière sur le combustible FO2 ou HdP.

- Sur la sous-vue ainsi appelée, cliquer sur le combustible que l’on souhaite comme principal

- Valider par bouton OK

## Changement des séquences pour la chaudière 5

- Choisir les séquences à changer et le combustible principal (annexe 2).

- Les séquences fonctionnent par groupe de deux, l'une est affectée à la définition du combustible principal, l'autre à celle du mini technique. Chaque fois on devra changer les 4 séquences selon la procédure de l'annexe 1.

Attention : toute erreur de manipulation peut entraîner l'arrêt de la chaudière.

- Changement séquence 1
Changement séquence 2
Changement séquence 3
Changement séquence 4.

## Après le changement

Quand le changement est réalisé (par simple cible SNCC pour les chaudières 3 et 4, par changement de séquence pour la chaudière 5), on doit vérifier que l'opération s'est correctement déroulée.

Pour cela, sur la vue de la chaudière :

-	Si la représentation du circuit de combustible est interrompue, rappeler la même vue, elle doit réapparaître entière.

-	Sur cette vue en bas à gauche, les indications de combustible principal et de mini technique doivent être identiques.

Indiquer le changement sur le cahier de quart.

# ANNEXE 1 : PROCEDURE DE CHANGEMENT DES SEQUENCE

(1) (2) (3) (4) font référence aux colonnes du tableau concerné de l'annexe 2

Placer la clé de déverrouillage au niveau "Superviseur".

ENTER

"2"

"SCHEM"

1.	Sélectionner                     puis               puis

Sur l'écran s'affichent les n° de box concernés.

2.	Sélectionner box n° (1) annexe 2.

3.	Sélectionner la séquence à charger  (2) annexe 2.

S'affiche le bandeau "zone de dialogue" de la séquence.

4.	Sélectionner le point séquence (en bas à gauche).

S'affiche le détail de la séquence.

5.	Arrêter la séquence.

ENTER

STOP

a)	Sélectionner "RUN" puis                 et                      
	s'affiche "NORM", FA09

OFF

ENTER

b)	Sélectionner "NORM" puis               et 
	s'affiche "OFF LOAD".

6.	Une fois la séquence à l'arrêt :

RETURN

a)	Sélectionner

LOAD SAVE

b)	Sélectionner

LOAD

c)	Sélectionner                     à droite de l'écran

DEFAUT SOURCE

d)	Sélectionner

EXECUTE COMMANDE

S'affichent (au milieu et à gauche), les séquences terminées par,
F = Fuel   et   R = Résidus.

7.	Sélectionner (3) annexe 2.

START

Sélectionner

Attendre 30 secondes que s'affiche (4) annexe 2 pour que la séquence soit chargée.

8.	Redémarrer la séquence.

READY

ENTER

a)	Sélectionner "OFF" puis                    et

b)	Sous EXEC faire "LOAD"

ENTER

START

Sélectionner                        et

Retirer la clé du "Superviseur".

# ANNEXE 2

CHAUDIERE 5

| Changement de combustible principal, passage de : | FUEL en RESIDU |
| --- | --- |

| Séquence | (1) Box | (2) Séquence à charger | (3) Sélectionner | (4) S'affiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | S 11 525 11 | C5 CMB 11R | C5 CMB 11R |
| 2 | 15 | S 11 525 13 | C5 MT 13R | C5 MT 13R |
| 3 | 15 | S 11 525 03 | C5 CMB 03R | C5 CMB 03R |
| 4 | 15 | S 11 525 05 | C5 MT 05R | C5 MT 05R |

| Changement de combustible principal, passage de : | RESIDU en FUEL |
| --- | --- |

| Séquence | (1) Box | (2) Séquence à charger | (3) Sélectionner | (4) S'affiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | S 11 525 11 | C5 CMB 11F | C5 CMB 11F |
| 2 | 15 | S 11 525 13 | C5 MT 13F | C5 MT 13F |
| 3 | 15 | S 11 525 03 | C5 CMB 03F | C5 CMB 03F |
| 4 | 15 | S 11 525 05 | C5 MT 05F | C5 MT 05F |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »