| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-11-008 Date de Création : 19/12/1994 Date: A renseigner Révision n°4 | Page 1/7 Annexe (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : EXPLOITATION DU RECHAUFFEUR D’AIR DES CHAUDIERES 3-4-5 |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne explique le principe de fonctionnement du réchauffeur d'air de la chaudière 3, ainsi que sa mise en service et son arrêt. Le choix de la vapeur MMP ou BP utilisée est traité dans la consigne EXP-U-18-003

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 19/12/94 | 0 | Création |
| 07/06/99 | 1 | Changement de section |
| 07/09/04 | 2 | Mise à jour – relecture à 5 ans |
| 29/06/10 | 3 | Mise à jour – relecture sans modification |
| A renseigner lors de la diffusion | 4 | Ajout exploitation réchauffeur d’air chaudières 4 & 5 |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOITATION Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	RESPONSABILITES	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	description de l'installation	3

4.	utilisation de l'installation	3

5.	analyse de securite	6

6.	ANNEXE 1 : CHAUDIERE 3 – RECHAUFFEUR D’air schema de principe	7

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X |

# Documents cités en référence

RAS

# description de l'installation

Il s'agit de préchauffer l'air de combustion, qui est à température ambiante à la sortie du ventilateur, avec de la vapeur, au travers d'échangeurs de chaleur. Les calories apportées à l'air permettent d'améliorer le rendement de la chaudière.

Un schéma de principe est joint en annexe 1 (reprise PCF n° 8).

Le réchauffeur d'air se compose des éléments suivants :

a)	1 réchauffeur à vapeur pouvant être utilisé sur vapeur 9 bar ou vapeur 3,5 b (E321).

b)	1 réchauffeur sur les purges continues de la chaudière (E322).

c)	1 réchauffeur sur les condensats de la vapeur du E321, repéré E323.

NB : La pression de calcul de cet appareil permettrait aussi une utilisation en vapeur MP.

Un emplacement vide est laissé en cas d'installation d'un réchauffeur d'air MP.

La vapeur MMP (9 b) ou BP (3,5 b) alimente l'échangeur E321, les condensats sont récupérés dans le ballon F321 puis sont refroidis dans l'échangeur E323 (condensats).

Ces condensats sont ensuite envoyés vers le ballon F222, quel que soit le niveau de pression alimentant l'échangeur E321 (MMP ou BP)

Le ballon F321 est muni d'une régulation de niveau des condensats (LC315) qui agit sur la vanne d'extraction placée en aval de l'échangeur E323.

La pression relevée dans le ballon F321 (capteur P315) est fonction de la vapeur utilisée vers l'échangeur E321 (P315 = 8 bar : la vapeur MMP alimente  E321, sinon P315 = 3,5 b). Toute autre valeur de pression est anormale.

Enfin, l'échangeur E322 est alimenté par les purges continues provenant du ballon de la chaudière 3. Ces purges sont ensuite dirigées vers les circulators de l'Epuration Sud, via le ballon F220.

# utilisation de l'installation

4.1 	Démarrage

3 cas peuvent se présenter :

Cas 1 : chaudière à l'arrêt, ainsi que le réchauffeur d'air
Cas 2 : chaudière à l'arrêt, en conservation, une partie du réchauffeur d'air en service
Cas 3 : chaudière en service, remise en service du réchauffeur d'air.

Cas 1 : Chaudière et réchauffeur d'air à l'arrêt

Le réchauffeur d'air sera mis en service avant de démarrer la chaudière, sur ordre de la hiérarchie de jour.

- Etat initial :

- Chaudière en tirage naturel, carneaux ouverts et point de consigne des ventelles du ventilateur à

20 % environ (circulation d'air dans la chaudière)

- Vannes manuelles d'isolement des circuits vapeur MMP (9 b) et BP (3,5 b), ainsi que les vannes

de purges fermées

- Vanne manuelle d'isolement à la sortie du ballon F321 fermée ainsi que la vanne de purge en

aval de cette vanne

- Régulateur de niveau du ballon F321 isolé, vanne manuelle d'isolement de la vanne régulatrice

d'évacuation des condensats ouverte, mais les purges amont/ aval sont fermées

- Prises de niveau du ballon F321 disposées

- Vannes d'évacuation des condensats vers le ballon F222.

- Vannes d'alimentation de l'échangeur E322 (purges continues) fermées (chaudière à l'arrêt).

4.2  Démarrage sur vapeur MMP (9 bar)

- Mise en purge de la conduite vapeur par la purge manuelle 1" placée en amont de la vanne d'isolement.

- S'assurer que la purge du ballon F321 soit ouverte (pas d'eau dans le ballon au démarrage).

- Décoller très doucement la vanne manuelle d'isolement du circuit MMP vers l'échangeur E321. Attention aux coups de bélier ! La vanne d'isolement du circuit BP doit rester fermée.

- Suivre l'évolution de la pression dans le ballon F321 (point P315) ainsi que la montée du niveau des condensats dans le ballon.

- Dès que le niveau des condensats atteint 50 % (point de consigne du LC315 = 50 %) dans le ballon F321, mettre en service la régulation de niveau et disposer la sortie du ballon F321 vers l'échangeur E323 (condensats) ainsi que l'évacuation des condensats vers le ballon F222. S'assurer que la vanne du "casse-vide" soit ouverte (éviter les coups de bélier).

- Ouvrir progressivement puis complètement la vanne manuelle d'isolement du circuit MMP, en vérifiant que l'indication de pression du ballon F321 est stable à 8 bars.

- Disposer l'échangeur E322 (purges continues) dès que celles-ci sont reprises (valeur du ph = correct = 10). Fermer la vanne de by-pass de l'échangeur E322, après avoir ouvert les vannes amont et aval de cet échangeur.

- Indiquer sur SNCC le type de vapeur alimentant l'échangeur E321 (ici = 9 bar).

4.3 Démarrage sur vapeur BP (3,5 bar)

- Mise en purge de la conduite par la purge manuelle 1" placée en amont de la vanne d'isolement.

- S'assurer que la purge du ballon F321 soit ouverte (pas d'eau dans le ballon au démarrage).

- Décoller très doucement la vanne manuelle d'isolement du circuit BP vers l'échangeur E321 (attention aux coups de bélier). La vanne d'isolement du circuit MMP doit rester fermée.

- Idem démarrage en vapeur MMP.

- Idem démarrage en vapeur MMP.

- Idem démarrage sur vapeur MMP, mais la pression du ballon F321 est stable à 3,5 bar.

- Idem démarrage sur vapeur MMP.

- Indiquer sur SNCC le type de vapeur alimentant l'échangeur E321 (ici = 3,5 b).

Cas 2 : Chaudière à l'arrêt, en conservation

- Etat initial :

- Chaudière en tirage naturel, carneaux ouverts et point de consigne des ventelles du ventilateur à

20 % environ.

- Les échangeurs E321 et E323 sont disposés et alimentés par le circuit MMP (9 bar) ou BP (3,5b)

selon le cas.

- Les condensats sont évacués vers le ballon F222, quelle que soit l'alimentation vapeur (MMP ou

BP) de l'échangeur E321.

- Démarrage de l'échangeur E322 : (après avoir démarré la chaudière)

Dès que la qualité des purges continues est jugée correcte (ph = 10), redisposer l'alimentation de l'échangeur E322 dont les condensats s'évacuent vers le ballon F220 (idem point Cas 1-g).

Cas 3 : Chaudière en service, remise en service du réchauffeur d'air

- Etat initial :

- Chaudière en service, vannes d'isolement des circuits MMP, BP et purges continues vers les

échangeurs respectifs fermées.

- Ballon F321 isolé (vanne de sortie fermée, ainsi que la purge). Le ballon est purgé.

- Le régulateur de niveau du ballon est isolé et le circuit d'évacuation des condensats en aval du

ballon est isolé (vanne vers F222 fermée).

- La chaudière est donc alimentée en air à la température ambiante.

- Remise en service du réchauffeur d'air :

voir paragraphe « Cas 1 : Chaudière et réchauffeur d'air à l'arrêt ») ci-avant : démarrage sur vapeur MMP ou sur vapeur BP.

. Remarque d'ordre général :

En cas de baisse anormale du débit de condensats ou de la température de l'air, purger un peu le ballon F321 par l'évent (doucement afin de ne pas perturber la pression et revaporiser les condensats) afin de chasser d'éventuels incondensables.
Un abaissement du point de consigne LRC315 serait souhaitable avant cette manipulation (ex : 50 %  20 %  puis retour à 50 %).

4.4 Changement de l'alimentation vapeur de l'échangeur E321

-	Isoler l'alimentation vapeur du E321.

-	Isoler la sortie condensats du E323.

-	Ouvrir l'alimentation vapeur concernée vers E321 et disposer la sortie condensats du E323.

-	Indiquer sur SNCC le nouveau type de vapeur utilisée (MMP ou BP).

-	Vérifier que la pression concorde avec le type de vapeur qui alimente E321 (mesure retransmise sur HW et manomètre local).

4.5 Arrêt

- Arrêt de l'échangeur E322 (purges continues)

- Fermer la vanne manuelle d'isolement placée en amont de l'échangeur E322 et ouvrir la vanne

de by-pass.

- Fermer la vanne manuelle d'isolement en aval de E322.

- Purger le circuit entre les vannes d'isolement amont/aval de E322.

- Arrêt des échangeurs E321/E323

-	Fermer la vanne d'isolement manuelle de l'alimentation de vapeur MMP ou BP (selon le cas). Vérifier cependant que les 2 vannes d'alimentation de vapeur de l'échangeur E321 soient fermées après cette manœuvre.

-	Ouvrir l'évent sur liaison F321/E321 (éviter de passer sous vide).

-	Suivre la baisse de la pression de F321.

-	Fermer la vanne d'isolement manuelle vers le ballon F222. Vérifier dans ce cas aussi que  la 2ème vanne manuelle d'isolement du circuit d'évacuation des condensats est fermée.

-	Purger le ballon F321 ainsi que la tuyauterie d'évacuation des condensats, pour éviter les coups de bélier lors du démarrage.

-	Fermer la vanne de sortie du ballon F321 ainsi que la vanne de purge située en aval de cette vanne.

-    Isoler le régulateur de niveau du ballon F321.

# analyse de securite

-	E322 :	. Pression d'étude = 91 be
	. Protection par les soupapes de la chaudière 3

-	E321 - F321 - E323 : pression d'étude = 28 be
Ces appareils sont prévus pour pouvoir fonctionner avec de la vapeur MP (25 b).

-	Mauvais fonctionnement de la régulation de niveau :

.	Fermeture du LCV315 :

* Remplissage du ballon puis de l'échangeur E321
* Alarme de niveau haut ballon (et chute de la température de l'air).

.	Ouverture du LCV315 :

*	Vidange du ballon puis passage d'une phase mixte vers le ballon F222. La perte de charge en ligne va augmenter et un équilibre va s'établir.

*	Alarme de niveau bas du ballon F321.

NB : Cette vanne est FMA et FMC.

- Erreurs de manipulations : (à éviter bien sûr)

-   Mise en communication de la vapeur MMP et BP par ouverture des 2 vannes d'entrée E321 car cela crée une détente MMP  BP incontrôlée. Il existe un clapet anti-retour, mais ceci est à éviter.

# ANNEXE 1 : CHAUDIERE 3 – RECHAUFFEUR D’air schema de principe

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »