| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-12-003 Date de Création : 22/10/2010 Date: 01/04/2019 Révision n°2 | Page 1/10 Annexes (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Procédure de démarrage surchauffeur SI2 ou SI3, le 2nd etant en service |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d’un démarrage d’un 2ème surchauffeur. PCF N°7840 9 01 311 (schéma complet des surchauffeurs)

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 22/10/2010 | N°0 | Nouvelle consigne |
| 10/08/2016 | N°1 | Mise à jour |
| 01/04/2019 | N°2 | Mise à jour suite refontes sécurités |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D’EXPLOITATTION Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |
|  |  |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	ANNEXE 1 : Démarrage du Surchauffeur n°3.	4

5.	ANNEXE 2 : Démarrage du Surchauffeur n°2.	7

6.	ANNEXE 3 : Schéma vapeur SI2 et SI3.	10

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

EXP-U-12-004 Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.

EXP-U-12-001 Description - Allumage d’un brûleur surchauffeur.

EXP-U-12-002 Démarrage d’un surchauffeur - le 2ème étant à l’arrêt.

EXP-U-02-012 Liste des AU et des automatismes de la centrale, fréquence de test associé.

EXP-U-02-024 Liste des sécurités instrumentées de la centrale.

EXP-U-02-025 BY-PASS systèmes sécurités.

# RESPONSABILITES

- Les essais de sécurité du surchauffeur seront effectués par le service contrôle avant le démarrage (les documents archivés dans le classeur spécifique « bureau instrum »).

- Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l’opérateur extérieur pour la partie extérieure et du chef de poste thermique pour la partie intérieure. La transmission au chargé d’exploitation des listes correctement remplies et propres est de la responsabilité du chef de quart ou de son remplaçant.

| Ingénieur d’exploitation | Chargé d’exploitation (CE) | Chef de quart (CdQ) | Chef de poste thermique (CDP) | Opérateur extérieur (OP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X |

Cette procédure est côtée en criticité haute.

Les listes des points à contrôler lors du démarrage d’un surchauffeur se trouve en annexe. Les annexes 1 et 2 décrivent la chronologie des actions à mener en fonction du surchauffeur à allumer. L’annexe 3 est le schéma de la partie vapeur de l’installation.

De manière générale avant tout démarrage, prendre pour habitude d’ouvrir la supervision APS (appelée BMS) sur l’appareil concerné. S’il y a un défaut sur l’une des conditions, les pavés de sélection en bas de l’écran apparaîtront en rouge. Le chemin de clic dirige directement vers le logigramme concerné par le défaut.

RISQUE : le risque majeur d’incident sur un surchauffeur est l’explosion (surpression). Elle peut se produire au moment du démarrage ou après un déclenchement si une quantité de gaz s’est accumulée dans le surchauffeur sans la présence de flamme ou par manque d’air de combustion conduisant à la création de CO. De ce fait, il y a obligation de lancer une pré-ventilation avant tout démarrage. La sécurité : manque détection flamme et débit bas d’air évite la diffusion de gaz sans la présence de flamme.

# ANNEXE 1 : Démarrage du Surchauffeur n°3.

PROCEDURE de DEMARRAGE SI 3, SI 2 EN SERVICE

| DATE et HEURE | EQUIPE N° | CDP Thermique | Opérateur extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Début : |  |  |  |

Marquer d’un trait sur la check-list  le changement d’équipe

etat initial

|  | Vérifications des débits 4F3005 + 4F3006, afin d’avoir suffisamment de vapeur pour le |
| --- | --- |
|  | démarrage du second surchauffeur, soit minimum 100 T/H. |
|  | Tous les permis sont clôturés (CdQ). |
|  | Les échafaudages ne doivent pas gêner la circulation (OP). |
|  | Appel synoptique surchauffeur - Réactualisation de toutes les alarmes (Pavé - Console statut (CDP). |  |
|  | Essais de sécurité réalisés et documents archivés (MT I/E, si des travaux ont eu lieu). |  |
|  | Vanne d’alimentation du TAS 3 du barillet 5 « fermée » (OP). |  |

NB : pour éviter lors du démarrage du surchauffeur l’envoi de vapeur à une mauvaise température vers le turbo.

|  | Vanne de détente vapeur PIC 16 disposée (OP). |
| --- | --- |

NB : Pour permettre l’envoi de la vapeur 80b saturée dans le réseau vapeur 3,5b (vanne de déverse).

|  | Vanne N° 40 de by-pass des circuits vapeur ouverte (OP). |
| --- | --- |

SI 2 EN SERVICE :

|  | Vannes manuelles ouvertes : 21 / 22 / 25 / 26 / 27 / 28 (OP). |
| --- | --- |
|  | Vannes télécommandées ouvertes : HV2313E - HV2313C (CDP + OP). |

si 3 A L’ARRET :

|  | Vanne manuelle fermée : 36. |
| --- | --- |
|  | Vannes télécommandées fermées : HV3313E - HV3313A - HV3313C (CDP). |
|  | Vannes manuelles ouvertes : 31 - 32 - 35 - 37 - 38 (OP). |

>

|  | Purges d'entrée vapeur ouvertes (OP). |
| --- | --- |
|  | Purge entrée convection : purge directe décollée (OP). |
|  | Purge couronne : purge directe décollée (OP). |
|  | Events 1" et 2’’ HV3010 (environ 20%) ouverts (OP). |
|  | Ouverture de l’évent entre les vannes manuelles 35 et 36 du Barillet n°5 (OP). |

EN Salle de contrôle :

Sur le SNCC, synoptique : « vapeur SI 2 et SI 3 » :

|  | Events du SI 3 : régulateur de pression PC3301 en automatique, consigne à 86b (CDP). |
| --- | --- |
|  | Events du SI 2 : régulateur de pression PC2301 en automatique, consigne à 86b (CDP). |

SECURITE :

Vérifier que toutes les vannes générales de gaz sont fermées :

|  | HSV3303 (Vanne générale gaz d’allumage). |
| --- | --- |
|  | HSV3305A/B (Vannes générales Fuel-Gaz). |
|  | HSV3304A/B (Vannes générales gaz Acétyléniques). |

>

Un BY-PASS automatique des sécurités de pression basse PXLL3306B/C (Fuel-gaz) et PXLL3322A/B est actif quand le surchauffeur est à l’arrêt (pas de flamme bruleur).

La sécurité de pression basse FG est remise active quand le 1er bruleur est en service.

La sécurité de pression basse acétyléniques est remise active quand il y a au moins un bruleur en service en acétyléniques.

By-pass des sécurités du SI 3 (action du chef de poste sur le "BMS") :

|  | Pression haute Fuel-Gaz PXHH3306B/C. |
| --- | --- |
|  | Température haute fumées/débit bas vapeur TXHH3309/FXLL3300. |

| POINT D'ARRET : Autorisation d’allumage de l’équipement par le CE (ou PAD). | Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Régler le débit d’air > à 24 t/h (CDP). |
| --- | --- |
|  | Vérifier que la pression d’air de soufflage soit > à 5 mm CE, seuil du PSLL3310 (CDP). |
|  | Message « préventilation en cours ». |
|  | Lancer le test d’étanchéité (Fuel-gaz + acétyléniques) (CDP). |
|  | Message « test d’étanchéité valide ». |
|  | Message « préventilation validée ». |
|  | Ouvrir les vannes générales de Fuel Gaz HSV3305A/B (CDP). |
|  | Message « Autorisation d’allumage ». |

La durée d’autorisation d’allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d’étanchéité. Un seul essai de démarrage pourra être réalisé durant la temporisation.

ECHEC DU TEST D’ETANCHEITE

Un contrôle et/ou une remise en état des vannes de FG trouvées non étanches devra être effectuée avant de lancer une nouvelle séquence de préventilation. Sur les acétyléniques si une vanne est dite non étanche par le test on pourra déclarer HS le bruleur concerné en isolant la vanne manu équipée d’un fin de course à la fermeture ZLHV33X5A en amont de la vanne automatique fuyarde.

|  | Aucune personne présente dans un périmètre inférieur à 10m du surchauffeur. |
| --- | --- |
|  | Allumage du 1er bruleur depuis SNCC (CDP). |
|  | Régler la vanne de régulation FG (FV3305) entre 13 et 14% pour avoir une pression d’environ 10 mb (CDP). |
|  | Faire une rotation des bruleurs toutes les 10 mn pour sécher les épingles (CDP). |
|  | Surveiller l’évent 2’’, dès que la vapeur passe de saturée à sèche (sortie vapeur vers barillet 5), |
|  | ouvrir la vanne HV3313C (OP + CDP). |
|  | Tiercer l’évent 1’’ et resserrer les purges d’entrée convection + purges couronne (OP). |
|  | Vérifier le bon fonctionnement de la HV39 en l’ouvrant (CDP). |
|  | Refermer la HV39 (CDP). |
|  | Ouvrir la vanne manuelle 32 (OP). |
|  | Ouvrir la vanne HV3313A puis décoller le PC3301 à faible ouverture, soit entre 15 et 30% (CDP). |
|  | Ouvrir le by-pass de la vanne d’entrée HV3313E (OP) en surveillant la montée en pression sur le |
|  | P3302, ajuster l’ouverture du PC3301 en conséquence (CDP). |
|  | Ouverture pas à pas (85 impulsions, durée ¼ heure) de la vanne HV3313E. Surveiller la montée en |
|  | pression au P3302 (CDP). |
|  | Lorsque la vanne HV3313E est ouverte en grand, régler le point de consigne du PC3301 pour avoir |
|  | un débit de 30T/H vers le SI3 (CDP). |
|  | Surveiller la température de convection = 320 °C (T3306) et la température de sortie = 350 °C en |
|  | réglant la chauffe (CDP). |
|  | Fermer le by-pass de la HV3313E (OP). |
|  | Fermer les évents 1’’ et 2’’ HV3010 (OP). |
|  | Allumer les 3 brûleurs quand la température de : |
|  | - Convection T3306 = 330°C (OP). |
|  | - Sortie vapeur = 400 °C (CDP). |
|  | - Peau = 500 °C (CDP). |
|  | Attendre que la vapeur à l’évent barillet soit sèche (OP). |

>

NB : la vapeur est sèche lorsqu’elle n’est plus blanche et donc invisible à l’œil.

>

|  | Lorsque la température de sortie surchauffeur atteint 440 °C ouvrir lentement la vanne 36 et |
| --- | --- |
|  | transférer lentement la vapeur vers le barillet en fermant le PC3301 (CDP + OP). |
|  | Fermer la vanne de purge du barillet puis fermer les purges convection/couronne (OP). |
|  | Augmenter le débit et vérifier l’état du PIC 16 à la fermeture (CDP). |
|  | Augmenter la chauffe pour que la température de sortie atteigne 475°C (CDP). |
|  | Mettre en service les brûleurs d’acétyléniques (OP). |
|  | Retirer les by-pass sécurités procédés BMS (CDP). |
|  | Vérifier le point de consigne du PIC16 à 88 bars (CDP). |
|  | Vérifier le point de consigne du PC3301 à 86 bars (CDP). |
|  | Fermer la vanne HV3313A et ouvrir HV39 (CDP). |

| COMMENTAIRES |  |
| --- | --- |

| VERIFICATION DE L’APPLICATION DU PROCESSUS | Fonction | Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signatures, etc.) + archivage dans le permis de démarrage. | CE |  |  |  |

# ANNEXE 2 : Démarrage du Surchauffeur n°2.

PROCEDURE de DEMARRAGE SI2 - SI3 EN SERVICE

| DATE et HEURE | EQUIPE N° | CDP Thermique | Opérateur extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Début : |  |  |  |

Marquer d’un trait sur la check-list  le changement d’équipe.

etat initial

|  | Vérifications des débits 4F3005 + 4F3006, afin d’avoir suffisamment de vapeur pour le |
| --- | --- |
|  | démarrage du second surchauffeur, soit minimum 100 T/H. |
|  | Tous les permis sont clôturés (CdQ). |
|  | Les échafaudages ne doivent pas gêner la circulation (OP). |
|  | Appel synoptique surchauffeur - Réactualisation de toutes les alarmes (Pavé - Console Statut (CDP). |  |
|  | Essais de sécurité réalisés et documents archivés (MT I/E, si des travaux ont eu lieu). |  |
|  | Vanne d’alimentation du TAS 3 du barillet 5 « fermée » (OP). |  |

NB : pour éviter lors du démarrage du surchauffeur l’envoi de vapeur à une mauvaise température vers le turbo.

|  | Vanne de détente vapeur PIC 16 disposée (OP). |
| --- | --- |

NB : Pour permettre l’envoi de la vapeur 80b saturée dans le réseau vapeur 3,5b (vanne de déverse).

|  | Vanne N° 40 de by-pass des circuits vapeur ouverte (OP). |
| --- | --- |

SI 3 EN SERVICE :

|  | Vannes manuelles ouvertes : 31 / 32 / 35 / 36 / 37 / 38 (OP). |
| --- | --- |
|  | Vannes télécommandées ouvertes : HV3313E - HV3313C (CDP + OP). |

si 2 A L’ARRET :

|  | Vanne manuelle fermée : 26. |
| --- | --- |
|  | Vannes télécommandées fermées : HV2313E - HV2313A - HV2313C (CDP + OP). |
|  | Vannes manuelles ouvertes : 21 - 22 - 25 - 27 - 28 (OP). |

>

|  | Purges d'entrée vapeur ouvertes (OP). |
| --- | --- |
|  | Purge entrée convection : purge directe décollée (OP). |
|  | Purge couronne : purge directe décollée (OP). |
|  | Events 1’’ et 2’’ HV2010 (environ 20%) ouverts (OP). |
|  | Ouverture de l’évent entre les vannes manuelles 25 et 26 du Barillet n°5 (OP). |

EN Salle de contrôle :

Sur le SNCC, synoptique : « vapeur SI 2 et SI 3 » :

>

|  | Events du SI 3 : régulateur de pression PC3301 en automatique consigne à 86b (CDP). |
| --- | --- |
|  | Events du SI 2 : régulateur de pression PC2301 en automatique consigne à 86b (CDP). |

SECURITE :

Vérifier que toutes les vannes générales de gaz sont fermées :

|  | HSV2303 (vanne générale gaz d’allumage). |
| --- | --- |
|  | HSV2305A/B (vannes générales Fuel-Gaz). |
|  | HSV2304A/B (vannes générales gaz Acétyléniques). |

>

Un BY-PASS automatique des sécurités de pression basse PXLL2306B/C (Fuel-gaz) et PXLL2322A/B est actif quand le surchauffeur est à l’arrêt (pas de flamme bruleur).

La sécurité de pression basse FG est remise active quand le 1er bruleur est en service.

La sécurité de pression basse acétyléniques est remise active quand il y a au moins un bruleur en service en acétyléniques.

By-pass des sécurités du SI 2 (action du chef de poste sur le "BMS") :

|  | Pression Fuel-Gaz (pour permettre le démarrage = pression basse). |
| --- | --- |
|  | Température haute fumées/débit bas vapeur TXHH3309/FXLL3300. |

| POINT D'ARRET : Autorisation d’allumage de l’équipement par l’ingénieur d’exploitation (ou PAD) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

>

|  | Régler le débit d’air > à 24 t/h (CDP). |
| --- | --- |
|  | Vérifier que la pression d’air de soufflage soit > à 5 mm CE, seuil du PSLL2310 (CDP). |
|  | Message « préventilation en cours ». |
|  | Lancer le test d’étanchéité (Fuel-gaz + acétyléniques) (CDP). |
|  | Message « test d’étanchéité valide ». |
|  | Message « préventilation validée ». |
|  | Ouvrir les vannes générales de Fuel Gaz HSV2305A/B (CDP). |
|  | Message « Autorisation d’allumage ». |

La durée d’autorisation d’allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d’étanchéité. Un seul essai de démarrage pourra être réalisé durant la temporisation.

ECHEC DU TEST D’ETANCHEITE

Un contrôle et/ou une remise en état des vannes de FG trouvées non étanches devra être effectuée avant de lancer une nouvelle séquence de pré ventilation. Sur les acétyléniques si une vanne est dite non étanche par le test on pourra déclarer HS le bruleur concerné en isolant la vanne manu équipée d’un fin de course à la fermeture ZLHV23X5A en amont de la vanne automatique fuyarde.

>

|  | Aucune personne présente dans un périmètre inférieur à 10m du surchauffeur. |
| --- | --- |
|  | Allumage du 1er bruleur depuis SNCC (CDP). |
|  | Régler la vanne de régulation FG (FV2305) à 17% pour avoir une pression d’environ 15mb (CDP). |
|  | Faire une rotation des bruleurs toutes les 10 mn pour sécher les épingles (CDP). |
|  | Surveiller l’évent 2’’, dès que la vapeur passe de saturée à sèche (sortie vapeur vers barillet 5), |
|  | ouvrir la vanne HV2313C (OP + CDP). |
|  | Tiercer l’évent 1’’ et resserrer les purges d’entrée convection + purges couronne (OP). |
|  | Vérifier le bon fonctionnement de la HV29 en l’ouvrant (CDP). |
|  | Refermer la HV29 (CDP). |
|  | Ouvrir la vanne manuelle 32 (OP) |
|  | Ouvrir la vanne HV2313A puis décoller le PC2301 à faible ouverture, soit entre 15 et 30% (CDP). |
|  | Ouvrir le by-pass de la vanne d’entrée HV2313E (OP) en surveillant la montée en pression sur le |
|  | P2302, ajuster l’ouverture du PC2301 en conséquence (CDP). |
|  | Ouverture pas à pas (85 impulsions, durée ¼ heure) de la vanne HV2313E. Surveiller la montée en |
|  | pression au P2302 (CDP). |
|  | Lorsque la vanne HV2313E est ouverte en grand, régler le point de consigne du PIC16 pour avoir un |
|  | débit de 30T/H vers le SI2 (CDP). |
|  | Surveiller la température de convection = 320 °C (T2306) et la température de sortie = 350 °C en |
|  | réglant la chauffe (CDP). |
|  | Fermer le by-pass de la HV2313E (OP). |
|  | Fermer les évents 1’’ et 2’’ HV2010 (OP). |
|  | Allumer les 3 brûleurs quand la température de : |
|  | - Convection T2306 = 330°C (OP). - Sortie vapeur = 400 °C (CDP). |
|  | - Peau = 500 °C (CDP). |
|  | Attendre que la vapeur à l’évent barillet soit sèche (OP). |

NB : la vapeur est sèche lorsqu’elle n’est plus blanche et donc invisible à l’œil.

>

|  | Lorsque la température de sortie surchauffeur atteint 440 °C ouvrir lentement la vanne 36 et |
| --- | --- |
|  | transférer lentement la vapeur vers le barillet en fermant le PC3301 (CDP + OP). |
|  | Fermer la vanne de purge du barillet puis fermer les purges convection/couronne (OP). |
|  | Augmenter le débit et vérifier l’état du PIC 16 à la fermeture (CDP). |
|  | Augmenter la chauffe pour que la température de sortie atteigne 475°C (CDP). |
|  | Mettre en service les brûleurs d’acétyléniques (OP). |
|  | Retirer les by-pass des sécurités procédés BMS (CDP). |
|  | Vérifier le point de consigne du PIC16 à 88 bars (CDP). |
|  | Vérifier le point de consigne du PC2301 à 86 bars (CDP). |
|  | Fermer la vanne HV2313A et ouvrir HV29 (CDP). |

| COMMENTAIRES |  |
| --- | --- |

| VERIFICATION DE L’APPLICATION DU PROCESSUS | Fonction | Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signatures, etc.) + archivage dans le permis de démarrage. | CE |  |  |  |

# ANNEXE 3 : Schéma vapeur SI2 et SI3.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »