| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-12-003 Date de Création : 22/10/2010 Date: 05/02/2019 Révision n°2 | Page 1/6 Annexes (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (x5) | Type de document : CONSIGNE provisoire SPEcifique |  |  |
|  | TITRE : Procédure de démarrage du SI3, SI2 etant en service |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d’un démarrage d’un 2ème surchauffeur. PCF N°7840 9 01 311 (schéma complet des surchauffeurs)

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 22/10/2010 | N°0 | Nouvelle consigne |
| 10/08/2016 | N°1 | Mise à jour |
| 09/11/2018 | N°2 | Mise à jour suite refontes sécurités |
| 05/02/2019 |  |  |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT CENTRALE UTILITES Olivier FIGIERE |  |  | DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER |  |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D’EXPLOITATTION Vanessa DAGORNE |  |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	ANNEXE 1: Démarrage du Surchauffeur n°2.	4

	Echec Du test d’étanchéité	5

# Définitions

Le but de cette consigne provisoire est d’acter le démarrage du second SI sans déclencher le premier. Pour fixer ces paramètres sur les régulations d’air,  il faudra BY-PASSER les sécurités de pressions de soufflage et de fumées des SI (PSHHX333/PSLLX310) pour se prémunir d’un déclenchement du SI en service. Nous porterons une attention particulière lors du démarrage du 1er bruleur du SI3 aux mesures des paramètres régulant du SI2 (AC2301, PC2309, PS233, PS2310). En cas d’atteinte des valeurs de sécurité, l’arrêt d’urgence sera activé.

# Documents cités en référence

EXP-U-12-004 Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.

EXP-U-12-001 Description - Allumage d’un brûleur surchauffeur.

EXP-U-12-002 Démarrage d’un surchauffeur - le 2ème étant à l’arrêt.

EXP-U-02-012 Liste des AU et des automatismes de la centrale, fréquence de test associé.

EXP-U-02-024 Liste des sécurités instrumentées de la centrale.

EXP-U-02-025 BY-PASS systèmes sécurités.

# RESPONSABILITES

- Les essais de sécurité du surchauffeur seront effectués par le service contrôle avant le démarrage (les documents archivés dans le classeur spécifique « bureau instrum »).

- Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l’opérateur extérieur pour la partie extérieure et du chef de poste thermique pour la partie intérieure. La transmission au chargé d’exploitation des listes correctement remplies et propres est de la responsabilité du chef de quart ou de son remplaçant.

| Ingénieur d’exploitation | Chargé d’exploitation (CE) | Chef de quart (CdQ) | Chef de poste thermique (CDP) | Opérateur extérieur (OP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X |

Cette procédure est côtée en criticité haute.

Les listes des points à contrôler lors du démarrage d’un surchauffeur se trouve en annexe. Les annexes 1 et 2 décrivent la chronologie des actions à mener en fonction du surchauffeur à allumer. L’annexe 3 est le schéma de la partie vapeur de l’installation.

De manière générale avant tout démarrage, prendre pour habitude d’ouvrir la supervision APS (appelée BMS) sur l’appareil concerné. S’il y a un défaut sur l’une des conditions, les pavés de sélection en bas de l’écran apparaîtront en rouge. Le chemin de clic dirige directement vers le logigramme concerné par le défaut.

RISQUE : le risque majeur d’incident sur un surchauffeur est l’explosion (surpression). Elle peut se produire au moment du démarrage ou après un déclenchement si une quantité de gaz s’est accumulée dans le surchauffeur sans la présence de flamme ou par manque d’air de combustion conduisant à la création de CO. De ce fait, il y a obligation de lancer une pré-ventilation avant tout démarrage. La sécurité : manque détection flamme et débit bas d’air évite la diffusion de gaz sans la présence de flamme.

# ANNEXE 1: Démarrage du Surchauffeur n°2.

PROCEDURE de DEMARRAGE SI3 – SI2 EN SERVICE

| DATE et HEURE | EQUIPE N° | CDP Thermique | Opérateur extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Début : |  |  |  |

Marquer d’un trait sur la check-list  le changement d’équipe.

SI 2 EN SERVICE :

|  | Vannes manuelles ouvertes : 21 / 22 / 25 / 26 / 27 / 28 (OP). |
| --- | --- |
|  | Vannes télécommandées ouvertes : HV2313E – HV2313C (CDP + OP). |

si 3 A L’ARRET :

|  | Vanne manuelle fermée : 36. |
| --- | --- |
|  | Vannes télécommandées fermées : HV3313E – HV3313A – HV3313C (CDP + OP). |
|  | Vannes manuelles ouvertes : 31 - 32 - 35 - 37 - 38 (OP). |

|  | Purges d'entrée vapeur ouvertes (OP). |
| --- | --- |
|  | Purge entrée convection : purge directe décollée (OP). |
|  | Purge couronne : purge directe décollée (OP). |
|  | Events 1’’ et 2’’ HV3010 (environ 20%) ouverts (OP). |
|  | Ouverture de l’évent entre les vannes manuelles 35 et 36 du Barillet n°5 (OP). |

EN Salle de contrôle :

Sur le SNCC, synoptique : « vapeur SI 2 et SI 3 » :

|  | Events du SI 3 : régulateur de pression PC3301 en automatique consigne à 86b (CDP). |
| --- | --- |
|  | Events du SI 2 : régulateur de pression PC2301 en automatique consigne à 86b (CDP). |

SECURITE :

Vérifier que toutes les vannes générales de gaz sont fermées :

|  | HSV3303 (vanne générale gaz d’allumage). |
| --- | --- |
|  | HSV3305A/B (vannes générales Fuel-Gaz). |
|  | HSV3304A/B (vannes générales gaz Acétyléniques). |

Un BY-PASS automatique des sécurités de pression basse PXLL3306B/C (Fuel-gaz) et PXLL3322A/B est actif quand le surchauffeur est à l’arrêt (pas de flamme bruleur).

La sécurité de pression basse FG est remise active quand le 1er bruleur est en service.

La sécurité de pression basse acétyléniques est remise active quand il y a au moins un bruleur en service en acétyléniques.

By-pass des sécurités des SI2/3 (action du chef de poste sur le "BMS") :

|  | Pression haute Fuel-Gaz PXHH3306B/C. |
| --- | --- |
|  | Température haute fumées/débit bas vapeur TXHH3309/FXLL3300. |
|  | Pression haute fumées PSHH2333. |
|  | Pression basse soufflage PSLL2310. |
|  | Pression haute fumées PSHH3333. |
|  | Pression basse soufflage PSLL3310. |

| POINT D'ARRET : Autorisation d’allumage de l’équipement par l’ingénieur d’exploitation (ou PAD) | Date | Nom | signature |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Mettre la consigne de la pression PC2309 à 60 mmCE (CDP). |
| --- | --- |
|  | Mettre la consigne d’O2 de l’AC2301 à 3,5% (CDP). |
|  | Mettre la consigne PC4330 à -30 mmCE (CDP). |
|  | Message « préventilation en cours ». |
|  | Lancer le test d’étanchéité (Fuel-gaz + acétyléniques) (CDP). |
|  | Message « test d’étanchéité valide ». |
|  | Message « préventilation validée ». |
|  | Ouvrir les vannes générales de Fuel Gaz HSV3305A/B (CDP). |
|  | Message « Autorisation d’allumage ». |

La durée d’autorisation d’allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d’étanchéité. Un seul essai de démarrage pourra être réalisé durant la temporisation.

# Echec Du test d’étanchéité

Un contrôle et/ou une remise en état des vannes de FG trouvées non étanches devra être effectuée avant de lancer une nouvelle séquence de pré ventilation. Sur les acétyléniques si une vanne est dite non étanche par le test on pourra déclarer HS le bruleur concerné en isolant la vanne manu équipée d’un fin de course à la fermeture ZLHV33X4A en amont de la vanne automatique fuyarde.

NB : la vapeur est sèche lorsqu’elle n’est plus blanche et donc invisible à l’œil.

|  | Lorsque la température de sortie surchauffeur atteint 440 °C ouvrir lentement la vanne 36 et |
| --- | --- |
|  | transférer lentement la vapeur vers le barillet en fermant le PC3301 (CDP + OP). |
|  | Fermer la vanne de purge du barillet puis fermer les purges convection/couronne (OP). |
|  | Augmenter le débit et vérifier l’état du PIC 16 à la fermeture (CDP). |
|  | Augmenter la chauffe pour que la température de sortie atteigne 475°C (CDP). |
|  | Mettre en service les brûleurs d’acétyléniques (OP). |
|  | Retirer les by-pass des sécurités procédés BMS (CDP). |
|  | Vérifier le point de consigne du PIC16 à 88 bars (CDP). |
|  | Vérifier le point de consigne du PC3301 à 86 bars (CDP). |
|  | Fermer la vanne HV3313A et ouvrir HV39 (CDP). |

| COMMENTAIRES |  |
| --- | --- |

| VERIFICATION DE L’APPLICATION DU PROCESSUS | Fonction | Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du respect du processus (signatures, etc.) + archivage dans le permis de démarrage. | CE |  |  |  |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »