| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-12-005 Date de Création : 27/11/2018 Date: 27/11/2018 Révision n°1 | Page 1/8 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Arrêt d’un surchauffeur |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de décrire la séquence d’arrêt d’un surchauffeur.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif |
| --- | --- | --- |
| 27/11/2018 | 1 | Création de consigne |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D'EXPLOITATION Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITE	3

4.	ARRÊT surchauffeur	3

5.	arrêt surchauffeur par déclenchement	3

6.	sequence d’ARRêT	4

7.	Conditions de trip	5

7.1.	Conditions de trip du surchauffeur :	5

7.2.	Conditions de trip des combustibles :	5

7.3.	Conditions de mise en balayage d’air sur analyseurs d’O2 :	6

8.	sEquence inertage (exemple SI2)	7

8.1.	Séquence d’inertage circuit FG	7

8.2.	Séquence d’inertage circuit Acétyléniques :	8

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

EXP-U-12-004 Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.

EXP-U-02-012 Liste des AU et des automatismes de la centrale, fréquence de test associé.

EXP-U-02-025 BY-PASS systèmes sécurités.

# RESPONSABILITE

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | X |

ARRÊT surchauffeur

|  | Transférer la vapeur du SI à arrêter vers celui en service en fermant « pas à pas » la HV2313E (SI2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ou la HV3313E. |  |  |
|  | Ajuster les points de consignes des évents (PIC16 ou silencieux) pour avoir au maximum 100 T/H de |  |  |
|  | vapeur sur le SI à conserver (Puissance MAX admissible). |  |  |
|  | Arrêter le SI à la charge de 50 t/h par AU. |  |  |
| Si travaux sur circuit gaz (FG ou acétylénique) : |  |  |  |
|  | Fermer sur le barillet 5 la vanne manu 26 (SI2) ou 36 (SI3). |  |
|  | Ouvrir l’évent sur le barillet 5 du SI arrêté. |  |
|  | Ouvrir l’évent 1’’. |  |
|  | Ouvrir l’évent 2’’ HV2010 (SI2) ou HV3010 (SI3). |  |
|  | Décoller les vannes de purges du SI arrêté. |  |
|  | Fermer les vannes manu (21, 22, 27 pour SI2 et 31,32, 37 pour SI3), si arrêt pour travaux. |  |
|  | Lancer une séquence d’inertage si travaux (voir paragraphe 6). |  |

# arrêt surchauffeur par déclenchement

Voir ANNEXE 1, 2 ou consigne EXP-U-12-003.

|  | Faire débiter au maximum la vapeur saturée provenant du CK4 vers le surchauffeur restant en |  |
| --- | --- | --- |
|  | réglant la consigne du PIC16 ou du PC2301/3301 en fonction des équilibres vapeurs sur les |  |
|  | réseaux (voir JANO). |  |

RISQUE : S’il y a impossibilité de relancer, prévenir le chef de poste électrique de la baisse imminente de la charge des turbos 1 et  3. Surveiller la température d’admission du TAS2 et arrêter ce dernier s’il crée de la charge.

# sequence d’ARRêT

Deux commandes disponibles, une en salle de contrôle (HS2301A/HS3301A) et l’autre en local (HS2301B/HS3301B), un arrêt d’urgence ultime (HS2302A / HS3302A) en salle de contrôle,  génèrent les fermetures des vannes suivantes.

- Les 2 vannes générales FG HSV2305A/B (HSV3305A/B).

- Les 2 vannes générales Acétyléniques HSV2304A/B (HSV3304A/B).

- La vanne générale de gaz d’allumage HSV2303 (HSV3303).

- Les 3 vannes de sectionnement FG des bruleurs HSV23X5B (HSV33X5B).

- Les 3 vannes de sectionnement Acétyléniques des bruleurs HSV23X4B (HSV33X4B).

- Les 6 vannes de sectionnement des gaz allumage bruleurs HSV23X3A/B (HSV33X3A/B).

Arrêt d’un brûleur.

Un arrêt volontaire de brûleur est lancé par la commande d’arrêt du bruleur sélectionné, à partir du  SNCC. Quand d'autres brûleurs sont toujours en fonctionnement le registre d'air du brûleur arrêté sera fermé automatiquement.

NB : au moins 1 ventelle d'air est maintenue ouverte quand le surchauffeur est opérationnel.

Si c'est le dernier brûleur FG qui s’arrête, le surchauffeur s’arrête mais le ventilateur reste en fonctionnement et toutes les ventelles sont ouvertes. Une nouvelle préventilation et un nouveau test d’étanchéité sont requis avant de rallumer le surchauffeur.

Arrêt d’un brûleur par sécurité (trip).

Un arrêt d’un brûleur par sécurité est lancé par le BMS lorsque les paramètres de surveillance ne sont pas adaptés.

- Discordance sur les ventelles d’air des bruleurs :

- HXEV23X6O et nonZHHXEV23X6 (HXEV33X6O et non ZHHXEV33X6).

- HXEV23X6F et non ZLHXEV23X6 (HXEV23X6F et non ZLHXEV23X6).

- Perte flamme :

- NS230XA/B (NS330XA/B), logique 2oo2S.

Dans tous les cas il s’agira d’un arrêt de sécurité. Les défauts doivent être résolus et acquittés. Lorsque plus aucun bruleur n’est en fonctionnement, une nouvelle pré-ventilation du surchauffeur est requise avant que le/les bruleur(s) déclenchés puissent redémarrer.

# Conditions de trip

## Conditions de trip du surchauffeur :

- Pression fumées du surchauffeur > PSHH2333 (PSHH3333), seuil : 20 mmCE.

- Débit air de combustion < FSLL2307A/B (FSLL3307A/B), seuil : 7 t/h.

- Pression air de combustion < PSLL2309A (PSLL3309A), seuil : 5 mmCE.

- Registres d’air ouverts <1.

- Perte du dernier bruleur.

- Pression haute FG < PXHH2306B/C (PXHH3306B/C), seuil : 1,5 bars.

- Pression basse FG < PXLL2306B/C (PXLL3306B/C), 0,03 bars.

- Discordance vannes Fuel Gaz.

- Température haute sortie vapeur TXHH2300 (TXHH3300), seuil : 510 °C.

- Température haute fumées TXHH2309 (TXHH3309), seuil : 430 °C ET débit bas vapeur FXLL2300 (FXLL3300), seuil : 45 t/h.

- Arrêts d'urgence HS2300A/B (HS3300A/B) actionnés.

- Arrêt d’urgence ultime HS2302A (HS3302A) actionné.

- 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE.

Se reporter aux matrices de sécurités pour les temporisations, ou les synoptiques du BMS.

NB : La position des registres de carneaux (fumées vers cheminée) est vérifiée ouverte par procédure.

## Conditions de trip des combustibles :

Gaz d'allumage

- Défaut sur le fin de course fermé des vannes (le BMS ne doit pas détecter de discordance entre l’ordre donné à la vanne et le retour d’état donné par le fin de course fermé) :

- Vanne générale Gaz d’allumage HSV2303 (HSV3303) et non ZLHSV2303 (non ZLHSV3303).

- Vannes gaz individuelles vers brûleurs HSV23X3A/B (HSV33X3A/B) et non ZLHSV23X3A/B  (nonZLHSV33X3A/B).

  - 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE

Fuel Gaz

- Pression du fuel gas < PXLL2306B/C (PXLL3306B/C).

- Pression du fuel gas > PXHH2306B/C (PXLL3306B/C).

- Défaut sur le fin de course fermé des vannes de sectionnement (le BMS ne doit pas détecter de discordance entre l’ordre donné à la vanne et la position réelle détectée par le fin de course fermé) :

- Vannes générales FG HSV2305A/B (HSV3305A/B) demandées fermées et non ZLHSV2305A/B (non ZLHSV3305A/B).

- Vannes gaz individuelles vers brûleurs HSV23X5B (HSV33X5B) demandée fermée et non ZLHSV23X5B (non ZLHSV33X5B).

- 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE.

Gaz Acétyléniques

- Pression du gaz acétyléniques < PXLL2322A/B (PXLL3322A/B).

- Pression du gaz acétyléniques > PXHH2322A/B (PXLL3322A/B).

- Défaut sur le fin de course fermé des vannes de sectionnement (le BMS ne doit pas détecter de discordance entre l’ordre donné à la vanne et la position réelle détectée par le fin de course fermé) :

- Vannes générales Acétyléniques HSV2304A/B (HSV3304A/B) demandées fermées et non ZLHSV2304A/B (non ZLHSV3304A/B).

- Vannes Acétyléniques individuelles vers brûleurs HSV23X4B (HSV33X4B) demandée fermée et non ZLHSV23X4B (non ZLHSV33X4B).

- 1 explosimètre actif sur le surchauffeur > 50%LIE.

## Conditions de mise en balayage d’air sur analyseurs d’O2 :

- Débit d’air de combustion < FSLL2307A/B (FSLL3307A/B).

- Pression d’air de combustion < PSLL2309A (PSLL3309A).

- Registres d’air ouverts < 1 ZHHXEV23X6 (ZHHXEV33X6).

- Arrêts d'urgence HS2301A/B (HS3301A/B) actionnés.

- Arrêt d’urgence ultime HS2302A (HS3302A) actionné.

Les conditions ci-dessus actionneront une électrovanne HXEV2360 (HXEV3360), pour alimenter en air instrument l’analyseur d’O2 : AC2301 (AC3301).

Une alarme sera activée sur SNCC : « Arrêt analyseurs O2 » et le synoptique SI2 (SI3) sera animé pour montrer que l’oxygénomètre est sorti de son fonctionnement normal : instrument non fonctionnel, en grisé. Le réarmement des électrovannes HXEV2360 (HXEV3360) se fera sur SNCC.

# sEquence inertage (exemple SI2)

La fonction d’inertage permet d’inerter les lignes de Fuel Gaz et d’Acétyléniques des bruleurs. La séquence d’inertage est lancée principalement lors d’une opération de platinage des couronnes gaz. L’azote est injectée par flexible en aval de la 1ère vanne de sécurité. La séquence d’inertage est lancée à distance : le démarrage se lance à partir d’un certain seuil de pression dans la couronne (1,15 barg) et avec une ouverture de la vanne de régulation sur le circuit FG FV2305 (10% à vérifier également).

Deux séquences d’inertage seront réalisées séparément : une sur le circuit  FG et une sur le circuit Acétyléniques.

## Séquence d’inertage circuit FG

- Conditions permanentes :

- Vanne générale de gaz combustible HSV2305A non commandée en ouverture.

ET

Vannes générales acétyléniques HSV2304A/B non commandées en ouverture.

- Pas de discordance gaz d’allumage pour toutes les vannes HSV2303, HSV23X3A/B.

ET

1 bruleur en service

OU

Débit d’air > 24 t/h

- Lancement :

- Bouton lancement séquence inertage FG.

ET

Pas PXHH2306BC.

- Séquence :

- Lancement de la tempo d’inertage : 30 mn.

- Demande d’ouverture des vannes de FG des 3 bruleurs HSV23X5B.

- Forçage à la fermeture de la vanne générale de FG HSV2305A.

- Forçage à l’ouverture de la vanne générale de FG HSV2305B.

- Validation :

Si au moins 1 FDC ouvert sur vannes TOR FG bruleurs et vanne manuelle pas fermée ainsi que le FDC vanne TOR HSV2305B ouvert resté actif pendant 20 mn.

## Séquence d’inertage circuit Acétyléniques :

- Conditions permanentes :

- Vanne générale acétylénique HSV2304A non commandée en ouverture.

- Pas de discordance gaz d’allumage pour toutes les vannes HSV2303, HSV23X3A/B.

ET

1 bruleur en service

OU

Débit d’air > 24 t/h.

- Lancement :

- Bouton lancement séquence inertage Acétyléniques.

ET

- Pas PXHH2322AB.

- Séquence :

- Lancement de la tempo d’inertage : 	30 mn.

- Demande d’ouverture des vannes d’acétyléniques des 3 bruleurs HSV23X4B si pas déclarées HS.

- Forçage à la fermeture de la vanne générale d’acétyléniques HSV2304A.

- Forçage à l’ouverture de la vanne générale d’acétyléniques HSV2304B.

- Validation :

- Si au moins 1 FDC ouvert sur lignes acétyléniques resté actif pendant 20 mn.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »