| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-12-006 Date de Création : 05/04/2019 Date: 12/09/2019 Révision n°2 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : | Type de document : CONSIGNE PRovisoire ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : Passage sur ventilateur secours air de soufflage avec un seul si en service et l’autre a l’arrêt |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de suppléer le NC214 par le NC211 ou le NC213 sur le SI en service en conservant le NC214 sur le SI à l’arrêt

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 05/04/2019 | 1 | Création |
| 12/09/2019 | 2 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	Mode operatoire.	3

3.1.	Passage sur ventilateur de secours	3

3.2.	Retour à la normale	3

# Définitions et abréviations

Cette consigne a pour but de suppléer le NC214 (en service) par le NC211 ou le NC213 sur le SI en service.

# Documents cités en référence

RAS

# Mode operatoire.

## Passage sur ventilateur de secours

>

|  | Régler le point de consigne du ventilateur de tirage PC4330 à -35mmCE (CDP). |
| --- | --- |
|  | Régler le point de consigne du PCX309 à 30mmCE (CDP). |
|  | Essais ouverture ventelles ventilateur concerné (CDP). |
|  | Fermer les ventelles du ventilateur de secours (CDP). |
|  | Démarrer le ventilateur NC211 OU NC213 (CDP). |
|  | Faire déposer la plaque d’aspiration du ventilateur à démarrer. |  |
|  | Fermer par palier la guillotine du ventilateur concerné (OP). |  |
|  | Ajuster l’ouverture des ventelles HCX307 en contrôlant les paramètres de soufflage et de tirage action en parallèle avec ci-dessus (CDP). |  |
|  | Ajuster les ventelles du NC214 pour maintenir la T° du T4311 sous le seuil d’alarme (CDP). |  |
|  | Ajuster la mesure de l’ACX301 entre 2 et 2,5% par l’ouverture de HCX307 (CDP). |  |
|  | Réajuster si besoin la pression de tirage PC4330 (CDP) |  |

>

Retour à la normale

|  | Régler le point de consigne du ventilateur de tirage PC4330 à -35mmCE (CDP). |
| --- | --- |
|  | Régler le point de consigne du PCX309 à 30mmCE (CDP). |
|  | Ouvrir par palier la guillotine du ventilateur concerné (OP). |
|  | Ajuster l’ouverture des ventelles HCX307 en contrôlant les paramètres de soufflage et de tirage action en parallèle avec ci-dessus (CDP). |  |
|  | Ajuster les ventelles du NC214 si ce dernier est en manu (CDP). |  |
|  | Arrêter le ventilateur de secours après ouverture de la guillotine (CDP). |  |
|  | Faire poser la plaque sur le ventilateur de secours arrêté. |  |
|  | Réajuster les consignes de ACX301/PCX309/PC4330 aux valeurs opératoires (CDP). |  |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »