| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-14-001 Date de Création : 20/06/1997 Date: 10/03/2017 Révision n°7 | Page 1/14 Annexe (6) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (x5) | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Visite des réchauffeurs FO2 |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'une visite d'un réchauffeur FO2 (E249-E250-E251) avec procédures d'arrêt / mise en service et plan de platinage. Il est rappelé que ces échangeurs doivent être dépollués avant toute intervention.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 12/05/04 | N°3 | Révision |
| 16/06/04 | N°4 | Révision |
| 25/10/10 | N°5 | Révision Plan annexe n° 1+ Dépollution |
| 03/03/11 | N°6 | Révision + Mise à jour Platinage |
| 10/03/17 | N°7 | Ajout annexe : MAD E251 |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D’EXPLOITATION Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  |  |  |
|  |  |  | RESPONSABLE EXPLOITATION LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D’EXPLOITATTION Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	definitions et abreviations	3

2.	documents cites en reference	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	DESCRIPTION	3

4.1.	Arrêt  (voir plan annexe 1)	3

4.2.	Dépollution	4

4.3.	Mise en service  (voir plan annexe 1)	4

5.	ANNEXE 1 : REPERES VANNES D’ISOLEMENT	5

6.	ANNEXE 2 : plan de platinage E249	6

7.	ANNEXE 3 : PLAN DE PLATINAGE E250	7

8.	ANNEXE 4 : PLAN DE PLATINAGE E251	8

9.	ANNEXE 5: PLATINAGE E249/E250/E251	9

10.    ANNEXE 6: MAD E251	10

# definitions et abreviations

RAS

# documents cites en reference

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  | X |

Toute anomalie par rapport au plan de platinage doit être signalée au chargé d’exploitation et au superviseur de travaux.

Le superviseur de travaux sera responsable de la propreté de l'intervention.

# DESCRIPTION

Le pool de réchauffage du FO2 est composé de trois réchauffeurs: E 249, E 250 et E 251. Chaque échangeur est potentiellement capable de réchauffer 17 t/h de FO2 à 140° : échangeur propre.

Ils sont placés au refoulement des pompes NG 230, TG 231 et NG 241. Le débit de ces pompes est de 55m3/h chacune à 35 bars. Au refoulement de chaque pompe est placé une mesure de température (T230 / T231 / T241) pour vérification du bon fonctionnement de chaque pompe (cavitation)

Les réchauffeurs sont horizontaux. A l'extérieur des épingles circule le combustible, dans les tubes circule la vapeur de réchauffage. Ce peut être de la vapeur 25 bars ou de la vapeur 3.5 bars. Le PC 84 assure la pression vapeur de réchauffage.

Des purgeurs évacuent la vapeur condensée via le F252 (Cheminée).

Une soupape est placée sur chacune des parties FO2 pour éviter les surpressions. La sortie de ces soupapes est collectée vers les eaux huileuses. Une mesure de température T15 est placée sur la sortie commune des 3 soupapes pour vérifier qu’elles ne se sont pas ouvertes.

Des brise-jets sont installés sur les brides FO2 pour casser le jet d’une fuite éventuelle. Lors de la dépose, ils devront être répertoriés par la maintenance et remis en place une fois les travaux terminés.

La régulation de température du FO2 en sortie est assurée par la TCV 60, pilotée depuis le SNCC.

En marche normale, deux échangeurs doivent être, dans la mesure du possible, toujours en service. Une mesure de débit (CL20) indique le débit de FO2 Total vers les chaudières.

## Arrêt  (voir plan annexe 1)

Le réchauffeur sera mis en vidange lentement vers les égouts des eaux huileuses (Prévenir la Station Biologique au préalable). Les purges des échangeurs sont dirigées vers l’égout huileux via un même collecteur.

- Fermeture vanne entrée FO2 (vanne n° 1 ou 2 ou 3).

- Fermeture vanne sortie FO2 (vanne n° 4 ou 5 ou 6).

- Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13). Vérifier que rien ne coule pour continuer.

- Ouverture de la vanne de purge (vanne n° 7 ou 8 ou 9) et prendre T° au pistolet sortie collecteur (La sortie du collecteur a été laissée non calorifugée)

- Si la vidange se fait normalement, fermeture de la vanne entrée vapeur après 5 mn (vanne n° 14 ou 15 ou 16/17).

- Fermeture de la vanne de vapeur de prise de pression.

- Fermeture de la vanne d'évent (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13).

Platinage de l'appareil selon l'annexe 2.

Un serpentin de réchauffage (vapeur 3.5 bars) est mis en place autour des vannes de vidange pour éviter que le FO2 ne fige.

## Dépollution

Cette méthode peut utilisée dans deux cas

- Nettoyage d’un échangeur sans démontage pour augmenter sa capacité d’échange

- Nettoyage en vu d’un démontage pour travaux

Méthode :

Dépose bride pleine côté arrivée de FO2 (vanne n° 1 ou 2 ou 3).et mise en place d’une bride équipée d’un raccord  « tête de chat ». On connectera une manche reliée au circuit de FOD utilisé pour le nettoyage des filtres d’huile de pyrolyse.

Ouvrir la purge de la partie FO2 vers collecteur.

Déconnecter l’arrivée de vapeur et la remplacer par une arrivée de manche à vapeur. La vapeur utilisée sera issue d’une prise de lance 3.5 bars

By passer le purgeur vapeur associé à l’échangeur que l’on doit nettoyer

Prévenir la Station Biologique que l’on va envoyer du FOD dans l’égout d’eaux huileuses

Faire circuler du FOD en  le réchauffant avec la manche à  vapeur installée

Contrôler sa température de sortie FOD avec un thermomètre portable

Il ne faut  pas dépasser 80°.  Le temps de circulation sera fonction de l’objectif à atteindre.

Pour des travaux 3 heures de rinçage  suffiront

Si l’on souhaite effectuer un nettoyage pour augmenter sa capacité d’échange, on contrôlera la charge en polluant en sortie du FOD. Dans ce cas là, il faut faire circuler le gazole entre 5 et 6 heures minimum pour avoir une action efficace

On peut placer une manche d’eau froide dans l’égout pour refroidir l’effluent.

Quand l’opération est terminée, démonter les manchettes et reconnecter l’échangeur.

## Mise en service  (voir plan annexe 1)

Le réchauffeur est vide et déplatiné.

- Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13).

Fermeture de la vanne de vidange (vanne n° 7 ou 8 ou 9).

- Ouverture par étape de la vanne entrée FO2 (vanne n° 1 ou 2 ou 3).

- Fermeture de l'évent haut lorsque le collecteur crache (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13).

- Ouverture vanne sortie FO2 (vanne n° 4 ou 5 ou 6).

- Ouverture vanne entrée vapeur (vanne n° 14 ou 15 ou 16/17).

- Ouverture de la vanne vapeur de prise de pression. (vanne n°31 ou n°32 ou n°33)

# ANNEXE 1 : REPERES VANNES D’ISOLEMENT

# ANNEXE 2 : plan de platinage E249

# ANNEXE 3 : PLAN DE PLATINAGE E250

# ANNEXE 4 : PLAN DE PLATINAGE E251

# ANNEXE 5: PLATINAGE E249/E250/E251

| ECHANGEURS FO2 - E249/E250/E251 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATINES | DN | D | Echafaudages |  | EMPLACEMENT | ECHANGEUR |
|  |  |  | O | N |  |  |
| N°1 | 50 | 50 |  | X | Entrée Vapeur | E249 |
| N°2 | 40 | 50 |  | X | Sortie Vapeur | E249 |
| N°3 | 100 | 50 | X |  | Entrée FO2 | E249 |
| N°4 | 100 | 50 | X |  | Sortie FO2 | E249 |
| N°5 |  |  | X |  | Event | E249 |
| N°6 |  |  | X |  | Purge vidange FO2 | E249 |
| N°7 |  |  | X |  | Vers P84 | E249 |
| N°8 |  |  | X |  | Soupape (dépose + brides pleine) | E249 |
| N°9 | 50 | 50 | X |  | Entrée Vapeur | E250 |
| N°10 | 40 | 50 | X |  | Sortie Vapeur | E250 |
| N°11 | 100 | 50 | X |  | Entrée FO2 | E250 |
| N°12 | 100 | 50 | X |  | Sortie FO2 | E250 |
| N°13 |  |  | X |  | Event N°1 | E250 |
| N°14 |  |  | X |  | Event N°2 | E250 |
| N°15 |  |  | X |  | Vers P84 | E250 |
| N°16 |  |  | X |  | Purge vidange FO2 | E250 |
| N°17 |  |  | X |  | Soupape (dépose + brides pleine) | E250 |
| N°18 | 50 | 50 |  | X | Entrée Vapeur | E251 |
| N°19 | 40 | 50 |  | X | Sortie Vapeur | E251 |
| N°20 | 100 | 50 | X |  | Entrée FO2 | E251 |
| N°21 | 100 | 50 | X |  | Sortie FO2 | E251 |
| N°22 |  |  | X |  | Event | E251 |
| N°23 |  |  | X |  | Purge vidange FO2 | E251 |
| N°24 |  |  | X |  | Vers P84 | E251 |
| N°25 |  |  | X |  | Soupape (dépose + brides pleine) | E251 |

>

ANNEXE 6: MAD E251

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »