| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-14-004 Date de Création : 27/06/1985 Date: A renseigner Révision n°12 | Page 1/4 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Z1 – X Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) Affichage poste de Déchargement | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : Réception des citernes de résidus liquides |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne définit la procédure de réception des camions de résidus (slops) dans le bac F1. La procédure d'envoi d'un déchet ou brûlage à la Centrale est décrite dans la consigne SYS-ENV-04-01 "Elimination des déchets industriels" § 4 sauf pour le brûlage du MPP (voir §.5 de cette consigne).

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 01/02/2000 | 8 | Opérateur extérieur |
| 20/06/2002 | 9 | Mise à jour |
| 25/05/2004 | 10 | Mise à jour |
| 10/11/2009 | 11 | Mise à jour |
| A renseigner lors de la diffusion | 12 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	Qualite du residu	3

5.	PROCEDURE	3

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  | X |

L’opérateur doit avoir suivi la formation " A.D.R. " pour être autorisé à effectuer le déchargement de marchandises Dangereuses transportées par voies Routières.

(A. D. R.) = accord Européen marchandises dangereuses par route.

# Qualite du residu

Les qualités des résidus pouvant être brûlés à la Centrale sont décrites dans la consigne SYS-ENV-04-01 § 4-1.

Les résidus devront en plus respecter les conditions suivantes :

- Température	<	50°C

- Viscosité	<	40 Cst à 20°C

# PROCEDURE

L'ordre des opérations doit être respecté.

Le chauffeur se gare en bas de la salle de contrôle Il s’y présente muni des papiers suivant :

- un certificat de lavage de la citerne,

- une demande d'enlèvement et de suivi de déchets industriels (DESDE)  (annexe 2 de cette  consigne) où il est précisé que le produit doit être brûlé à la Centrale (obligatoire),

- une fiche d’analyses

- un ticket de pesée

- un bordereau de mouvement (facultatif)

1) Le chef de quart vérifie qu’il dispose de l’ensemble des documents correctement remplis et que l’analyse permet le brûlage sans aucun risque pour le personnel et les équipements

2) En cas de problème avec la DESDE, ne pas dépoter le camion et prévenir le chargé d’exploitation concerné.

Remarque :   fiche de demande d’enlèvement de déchets, par camion à dépoter.

3) Le chef de quart fait remplir le "protocole de securite" (annexe 1 de la consigne exp u.14.04) par le chauffeur. Il transmet la liasse des documents au charge d’exploitation pour archivage.

##### Si les documents ou l’analyse ne sont pas conformes prévenir le Chargé d’exploitation et éventuellement  renvoyer le camion

4) L'opérateur extérieur accompagne le chauffeur et vérifie que :

- L’ensemble (tracteur + citerne) est bien positionné, calé, par rapport aux circuits de collecte des égouttures de produit en cas de fuite. Le réseau d’eau huileuse sera disposé (vanne ouverte sur caniveau en aval du stationnement de la citerne)

- Le moteur du tracteur est à l’arrêt et le coupe-circuit est position « ouvert »

- Le flexible utilisé est en bon état et en cours de validité.

- Le branchement à la terre est effectif.

- Le fonctionnement  du lave œil et de la douche de sécurité.

Puis, il prend un échantillon du produit afin de vérifier la teneur en matières en suspension. L’échantillon sera vidé aux égouts huileux lorsque le slop sera complètement brûlé sur les chaudières 1, 4 ou 5.

En cas de doute, il interrompra le déchargement et consultera le chef de quart ou le chargé d’exploitation.

Il sera présent durant toute la durée de la vidange, vérifiera la fermeture des dispositifs d’étanchéité et refermera les barrières après le départ du camionneur.

Le flexible sera égoutté vers le réseau d’eau huileuse et stocké sur son support.

Remarque : capacité du bac F1 = 25 m3. Si le camion à une charge plus importante, démarrer le brûlage dés 20% dans le bac

Cas particulier : Brûlage de MPp

- Le chauffeur sera uniquement muni du ticket de pesée et de l’original de la demande d’enlèvement de déchets,

- Sur la fiche de demande d’enlèvement de déchets

- La partie Atelier producteur mentionnera le produit MPp

- La partie caractéristique du déchet  ne sera pas remplie

- La partie propreté de  la citerne sera signée par les expéditions (nom, téléphone et signature).

Le chef de quart complètera la partie 4 de la fiche de traitement interne et transmettra les documents au contremaître pour classement.
Il indiquera la réception sur le cahier de quart en précisant le nom du résidu et le poids.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »