| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-14-008 Date de Création : 17/03/1994 Date: 01/07/2019 Révision n°19 | Page 1/14 Annexe (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud Section : COMBUSTIBLES LIQUIDES |  |  |
|  | TITRE : Parc Nord : Exploitation du parc à combustibles |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne précise les conditions d'exploitation des bacs d’Huile de pyrolyse et de Gas-oil situés au Parc Nord. Le Parc à combustibles comprend les réservoirs suivants : - B22, B23, B24, B25, B27, B30 pour le stockage des résidus du Cracking 4 (huile de Pyrolyse) - B21 pour le stockage du FOD ou DML de la raffinerie (Gas-oil)

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 17/10/2014 | 15 | Mise à jour procédure de transfert HDP vers raffinerie |
| 14/04/2015 | 16 | Modification suite à changement spécification gasoil |
| 24/02/2016 | 17 | Modification suite projet prévention des débordements de bacs |
| 23/05/2016 | 18 | Mise à jour documents cités en référence + barémage du bac B23 |
| 01/07/2019 | 19 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	SECURITE	4

5.	PROCEDURES D’EXPLOITATION	5

6.	CARACTERISTIQUES DES POMPES GA401/400/400S	10

7.	ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS DES BACS	11

8.	ANNEXE 2 : FICHE DE MOUVEMENTS DE BACS	12

9.	ANNEXE 3 : ancienne procédure du chargement CAMIONS	13

10.	ANNEXE 4 : SPECIFICATIONS PRODUITS FOD et DML	14

# Définitions et abréviations

Gasoil = Produit respectant les spécifications « gasoil NC » (DML ou FOD)

DML = Diesel Marine Léger

FOD = Fuel Oil Domestique

HDP = huile de pyrolyse

CMR = Cancérogène Mutagène Reprotoxique

# Documents cités en référence

Le PCF associé porte le n° 7153 901 104.

EXP-U-02-018 : Gestion des éléments critiques pour la sécurité de la centrale

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Thermique | CdP utilités | Op. Ext. |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | X |  |

- Le chef de poste Thermique vérifie à la prise de poste la température des bacs de stockage, en cas de mesures hors spécifications il informe pour action le Chef de poste Utilités

- Le chef de poste Utilités effectue les rondes, la surveillance et toutes les manœuvres au Parc Nord, sous la responsabilité du chef de quart de la Centrale Sud.

- Le chef de quart est responsable de l’application de cette consigne et de toute décision urgente à prendre sur le secteur.

# SECURITE

  - Principaux risques

Toxicité de l’Huile de pyrolyse :

- CMR de catégorie 1A – présence de Benzène entre 0.1 et 1% du produit

Toxicité Gas-oil (FOD ou DML):

- CMR de catégorie 2 – Présence d’Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP)

  - Règles d’accès au parc Nord

- Port d’un masque respiratoire filtrant à cartouches A2 lors de l’accès sur les passerelles au niveau des toits des bacs.

- Port de l’ARI / respal au niveau des évents (périmètre de 50 cm autour évent).

- Il est formellement interdit de marcher sur le toit des bacs.

- Point de rassemblement le plus proche : salle de contrôle des Pilotes Fluidisés INEOS.

  - Isolement en cas de coupure d’air, coupure de courant, incendie ou rupture de ligne

- En cas de coupure d'air ou de courant électrique ou de feu à proximité d’une vanne (bouchons fusibles) : la vanne d'isolement se ferme.

Les vannes sont munies d'un volant manuel.

- En cas d’incendie : les vannes d'isolement étant de type sécurité feu, elles continuent à être manœuvrables à distance, à l’exception de la vanne HXV11211 du B21 non manoeuvrable à distance.

- En cas de rupture de ligne, se référer à la consigne d’exploitation EXP-U-02-16 « Isolement Tuyauteries Inter-Ateliers ».

  - Nettoyage des évents des bacs

Le chef de poste utilités devra contrôler l’état des évents de respiration des bacs B21, B22, B23, B24, B25, B27, B30 le 1er de chaque mois. (Absence de dépôt bleu de cristallisation de Naphtalène).

Les évents de respiration sont contrôlés et nettoyés au moins 2 fois par an par la maintenance.

Les avis maintenance récurrents sont à faire le 1er mars et le 1er novembre par l’équipe du matin et plus en fonction des constats d’encrassement.

# PROCEDURES D’EXPLOITATION

  - Généralités

- En salle de contrôle de la Centrale Sud, sont retransmis :

- les mesures analogiques de niveau des bacs B21, B22, B23, B24, B25, B27 et B30, dédiées à la conduite, qui s'appellent L021, L022, L023, L024, L025, L027, L030

- les mesures analogiques de niveau de ces mêmes bacs, dédiées aux automatismes de niveau haut, qui s’appellent LX11211, LX11220, LX11230, LX11240, LX11250, LX11270, LX11300

En outre les bacs B22, B23, B24, B25, B27 et B30 sont équipés d'une mesure de température (car ces bacs ont un dégourdisseur).

Un tableau récapitulatif, placé en annexe 1, indique les équipements individuels de chaque bac ainsi que les seuils d'alarme de niveau et de température.

- Le chef de poste thermique vérifie à la prise de poste la température des bacs de stockage, en cas de mesures hors spécifications il informe pour action le Chef de poste Utilités

- Le chef de poste Utilités effectue 2 rondes par poste, en apportant une attention particulière aux points suivants :

  - Disposition des circuits (contrôle des vannes et fonctionnement des purgeurs).

  - Température des bacs (65-70°C), si nécessaire, faire régler les vannes thermostatiques de vapeur vers les dégourdisseurs par le service instrumentation (création d’un avis demande simple)

- NB la température du B25 est régulée à partir du SNCC par le point TC25

- Les dégourdisseurs sont alimentés en vapeur 3.5 bar détendue à 1.2 bar, pression maximum autorisée pour leur exploitation (cette pression de 1.2 b est à surveiller lors des rondes du chef de poste utilités au Parc nord).

  - Propreté du secteur (fuites de produits...).

- Maintenir fermée la vanne de vidange vers égouts d’eaux huileuses de la cuvette de rétention. Pour l’exploitation de la cuvette se référer à la consigne EXP-U-03-05 « Purge des cuvettes de rétention ».

- Les vannes de purges de fond des bacs doivent être FERMEES.

- Surveillance des pompes GA400, GA400 S et GA401 lorsqu'elles sont utilisées.

- Surveillance du niveau de la fosse à égouttures de ces pompes avec demande de vidange si besoin.

Il effectue toutes les manœuvres au Parc Nord, à la demande du chef de quart de la Centrale Sud.

NB : le chef de poste utilités est responsable de la mise en service ou de l'arrêt des traçages des lignes de FO2 et d'huile de pyrolyse.

- Tous les bacs sont munis de vannes de sectionnement sur les lignes de pied de bac.

- Ces vannes sont manœuvrables depuis la salle de contrôle (à l’exception de la vanne HXV11211 du B21, manœuvrable en local uniquement)

  - Description des manœuvres résidu

    - En marche normale

- L’Huile de pyrolyse produit par le Cracking IV est expédiée vers la Centrale Sud, les bacs du Parc Nord recevant l'excédent d’Huile de pyrolyse non consommé par cette dernière.
La hauteur maximum d'exploitation de chaque bac est fixée à 8,50 m (85%) et équivaut à 425 m3 de produit soit 420 à 450t environ (masse volumique : 1049 à 1072 kg/m3 @ 15°c, soit environ 990 à 1050kg/m3 @ 65°c) (voir annexe 2).

- Le débit de vapeur des épingles de réchauffage des bacs B22-B23-B24-B25-B27-B30 doit être réglé de façon à ce que la température des bacs soit comprise entre 65 et 70°C (problème de viscosité du produit pour circulation)

- En marche normale :

  - Le coulage CK4 est disposé : les vannes 14-01, 14-03 et HV11271 sont ouvertes.

  - Les vannes manuelles en double des vannes d'isolement commandables à distance sont ouvertes (14-02 par exemple).

  - Le chargement  Huile de pyrolyse est isolé : les vannes 14-17, 14-18, 14-19, 14-20, 14-21, 14-22 et 14-41 sont fermées.

  - L'envoi vers la raffinerie et le retour G400 vers les bacs sont fermés (vannes 14-40, 
14-08, 14-09, 14-17, 14-18, 14-19, 14-20 fermées).

  - La liaison entre le coulage et l'aspiration pompe est fermée (HV11221fermée,
HV11271 ouverte).

>

Les bacs B22 et B23 sont des bacs barémés utilisables pour les exports vers la raffinerie. Ces bacs doivent donc être constitués pleins et maintenus tels quels  dans la mesure du possible suivant la gestion des stocks. Une fois constitué (plein à 85%), deux échantillons de ce bac (B22 ou B23) seront prélevés pour analyse (cf paragraphe 5.2.3), ces derniers sont équipés de poste d’échantillonnages. L’objectif étant, en cas de problème et de nécessité de faire des exports, d’avoir les résultats d’analyse en amont. Les raisons sont :

- Indisponibilité du Labo CTL le week-end

- L’utilisation du barémage du bac implique l’absence de mouvements de remplissage et de soutirage du bac autre que celui de l’export du jour J.

- Bac de secours :

Veillez à ce qu'il y ait toujours un bac défini comme « Bac de secours », qui soit disponible, avec du creux, et différent du bac en cours de remplissage. Le « bac de secours » est celui vers lequel sera

détourné le coulage  automatiquement en cas de déclenchement d’un automatisme LXH.

La sélection se fait via le pavé « Bac de secours en remplissage » sur le synoptique "P_NORD" (Stockages Parc Nord).

- Alarmes et automatismes de niveau haut (prévention des débordements)

Sur chacun des bacs B22-B23-B24-B25-B27-B30 il y a :

- 1 seuil d’alarme à 85% (sur les niveaux L022 … L030) qui indique que le niveau maximum d'exploitation est atteint et qui demande une action immédiate :

    - détourner le produit vers un autre bac

  - 1 seuil d’automatisme LXH à 95 % (sur les niveaux LX11220… LX11300) qui provoque la fermeture de la vanne d’alimentation du bac concerné, ainsi que l’ouverture de la vanne d’alimentation du bac désigné comme  « bac de secours ».

NB : Pour reprendre la main sur une vanne fermée par LXH, il est nécessaire d’abaisser le niveau du bac concerné en-dessous de 95%, via la seconde ligne de pied de bac (sauf B22 et B27). Ou alors la maintenance devra poser un by-pass sur le LXH (à inscrire au cahier des by-pass).

    - Isolement/alimentation d’un bac

- Veillez à ce qu'il y ait toujours un bac en charge sur le circuit

- Ouvrir la vanne d'alimentation du bac pour le remplir. 
Vannes 4" concernées : HXV11300 (B30), HXV11250 (B25), HXV11230 (B23), HXV11240 (B24), HXV11220 (B22), HXV11270 (B27).

- Fermer la vanne d'alimentation du bac pour l'isoler. Vannes 4" concernées : les
mêmes, selon le bac à isoler.

    - Expédition d’Huile de pyrolyse Cracking vers la raffinerie

>

L'expédition doit être programmée à l'avance, en accord avec NC/PG (au moins 24 h à l'avance). Cette expédition doit être faite depuis le bac barémé B23 ou B22, bac qui doit être constitué au plus tard à J-1 avant l’export

- Transmettre un échantillon d’Huile de pyrolyse du bac à expédier au laboratoire LCC de INEOS ( 8143) pour analyse de densité, viscosité –point de flash. Le résultat des analyses sera indiqué sur la feuille de mouvement.

- Un échantillon supplémentaire sera prélevé pour mesure de soufre et de benzène à déposer au laboratoire INEOS (C.T.L  Tel 04.42.35.85.24).

- Remplir une feuille "Mouvements de bacs Parc Nord" (idem annexe 2) et s'assurer de sa transmission au Fax N° 6183. Recopier ces informations sur le cahier de quart.

- Disposer le bac à transférer au jour J en ouvrant la vanne de vidange vers la ligne d'aspiration du groupe de pompes G400. Vannes concernées : HV11231 (B23), ou si B23 indisponible HV11301 (B30), HV11251 (B25), HV11241 (B24).

- Pour les bacs B22 ou B27, fermer la liaison CK4 (HV11271) et ouvrir la liaison avec les pompes (HV11221 et 14-15).

- Vérifier la fermeture de la vanne 14-08 de liaison avec la ligne alimentant la Centrale Sud et l'ouverture de la 14-09 vers la raffinerie/chargement.

- Ouvrir la vanne 14-40 de liaison avec la ligne alimentant la raffinerie.

- Prévenir la raffinerie (CDQ Off Sites 6392) du début de la manœuvre.

- Température  70° C

>

L’huile de pyrolyse livrée à la Société INEOS doit avoir les spécifications suivantes :

- Densité (15°C)	:	        max = 1080 kg/m3 (ou <).

-Viscosité à 50°C      :         max: 100cst. (ou <)

- Point de flash	:	min :  °C (ou >).

>

- Température bac	:	entre 60-70°C avec acceptation INEOS.

- Benzène	            :	max : 1500 ppm (ou <).

- %Soufre	            :	max : 0.05 (ou <).

- Teneur en eau         :          max : 2000 ppm (ou <).

Pour toute analyse benzène supérieure à 1500 ppm, une demande de dérogation devra être envoyée au service programme NC qui contactera le programme Ineos : Scheduler Produits Noirs : (04 42 35) 84 67.

La raffinerie répondra si avec cette teneur la quantité est acceptable ou définira le lot pouvant être pris pour constituer un bac à 1000 ppm teneur en benzène dans le bac de raffinerie.

Ces informations doivent apparaître sur la feuille de mouvement (annexe 2).

Le chargé d’exploitation établira en cas d’indisponibilité du B23 ou B22 le choix de bacs sur le cahier de consignes. Point de flash, densité et viscosité de bac seront communiqués à INEOS.

- Démarrer une pompe au choix et vider le bac. Lorsqu'une pompe est en service, le chef de poste Utilités effectuera des rondes rapprochées.

- Lorsque le bac a atteint le niveau minimum ( 5 %), arrêter la pompe et avertir la raffinerie de la fin de la manœuvre.

- Isoler le bac vidangé et redisposer les circuits comme avant la manœuvre à J+1 pour B23 et immédiatement sur les autres bacs

    - Utilisation des pompes G400 pour alimenter la Centrale Sud

- Avertir le chef de quart du CK4 du début de la manœuvre afin de vérifier que la pression du circuit côté CK4 ne soit pas plus élevée que celle côté Parc Nord.

- Disposer le circuit d'alimentation du bac à pomper vers la ligne d'alimentation des pompes G400. Vannes concernées : idem paragraphe 5.2.3 selon le bac concerné.

- Fermer la vanne n° 14-09 de liaison avec la raffinerie.

- Ouvrir la vanne aval 14-08 placée sur la ligne de refoulement des pompes vers le coulage CK4 et démarrer une pompe. Lorsqu'une pompe est en service, le chef de poste Utilités effectuera des rondes rapprochées.

- Arrêter la pompe et redisposer les circuits comme avant la manœuvre.

NB : Cette opération s'effectue généralement lorsque le niveau du bac est trop bas pour permettre un envoi par gravité.
Ne pas descendre le niveau en dessous d'un mètre ( risque d'entraînement de dépôts, bouchages de filtres...).

    - Chargement de résidus

- Depuis 2008, le chargement de résidus ne se fait plus ; le poste de chargement n’est plus exploitable.

- L’ancienne procédure du chargement est décrite en annexe 3.

  - Description des manœuvres GAS-OIL

    - Généralités

- Le gas-oil est utilisé par la Centrale Sud et le Cracking IV.
Il provient de la raffinerie (ligne 4").
Il est stocké dans le bac B21 et envoyé par gravité vers ces 2 ateliers (par 2 lignes 4" différentes).

- Le niveau du bac B21 ne doit pas être inférieur à 4,60 m (stock nécessaire pour fournir le CK4) . Une alarme de niveau bas (point L021 sur SNCC) est donc fixée à 6 m (60 %).
La hauteur d'exploitation maximum est fixée à 8,50 m (85 %) et équivaut à 425m3 de produit soit 340 à 380t environ. (masse volumique : 820 – 890kg/m3 @15°c).

NB :   6392 = off-sites.

    - Stock et qualité

Avant d'atteindre le niveau de 6 m, prévenir la raffinerie que l'on veut faire des appoints de FOD ou gas-oil NC

Il est possible que le transfert ne soit pas possible pour les raisons suivantes :

Indisponibilité de la ligne car transfert coté offsites déjà en cours, ou constitution d’un lot conforme. Demander aux off sites, à partir de quand le transfert sera possible (temps estimé de constitution d’un lot conforme : 1 journée). Noter au cahier de quart.

- Qualité du produit des bacs (CA04/CA03/CA08/CA07) non conforme en FOD. Le bac B21 étant alimenté avant 2015 en DML, il est possible d’accepter un produit dans la mesure où il respecte les anciennes spécifications. Par conséquent, en cas de non-conformité du produit en FOD, il est nécessaire de demander aux offsites quel est le critère de non-conformité. Si ce critère respecte la spécification gasoil NC donner dérogation aux offsites pour vous envoyer le produit. Inscrire le critère de dérogation sur la feuille de transfert, ainsi que sur le cahier de quart.

(Annexe 4)

Ces appoints sont à réaliser en journée afin de permettre de reconstituer les lots si non conformes et   d’avoir les analyses laboratoires

Cas de non-conformité par rapport aux spécifications indiquées ci-après, l’encadrement et ou la PAD doivent être informés et prendre rapidement contact avec l’ingénieur exploitation des off sites et/ ou le permanent Ineos Raffinerie

Les points critiques sur lesquels aucune dérogation n’est acceptable sont :

- Le point éclair du produit. La limite  légale pour le stockage  de ce type de produit est de 55 °C  .

- Le point d’écoulement. Les lignes entre raffinerie et  parc Nord ne sont pas calorifugées. En hiver, une prise en masse de la ligne est possible.  La spécification du point d’écoulement est de 0°C. une dérogation en été est possible mais pas en hiver (décembre / janvier / février / mars).

En dehors de ces deux points,  le dépassement des spécifications n’a pas  d’impact  fiabilité / sécurité. Un lot de produit qui ne respecte pas les autres spécifications est acceptable. La politique de gestion du bac  (remplissage entre 5m et 8,50m, soit 41% du volume total) assure  par ailleurs un effet de dilution.

Par contre il est nécessaire d’avoir un renouvellement complet du volume du bac (soit 3 imports) entre deux reprises de produit hors spécification.

    - Alimentation du bac B21

- Ouvrir la vanne d'alimentation n° 14-42 du bac B21.

NB : La vanne 14-52 et la vanne HXV11211 (non manœuvrable du SNCC) restent, en principe, toujours ouvertes

- Prévenir la raffinerie que la ligne est disposée et demander qu’elle démarre leur pompe d'alimentation du bac B21 en précisant le volume nécessaire « rinçage compris » exemple : le bac faisant 5 m³ par %, s’il faut un appoint de 30% : demander « 150 m³ rinçage compris »

- Suivre l'évolution du niveau sur SNCC, avertir la raffinerie lorsque le bac est plein et leur demander d'arrêter leur pompe d'alimentation.

- Redisposer les circuits comme trouvés initialement, lorsque la manœuvre est finie.

- Remplir une feuille "Mouvements de bacs Parc Nord" (idem annexe 2) et s'assurer de sa transmission au secrétariat NC/PG. Recopier ces informations sur le cahier de quart.

NB : Les vannes 14-43, 14-50 et 14-51 restent, en principe, toujours ouvertes (sinon, isolement des lignes d'alimentation en gas-oil du CK4 et de la Centrale).

- Alarme et automatisme de niveau haut (prévention des débordements)

Sur le bac B21 il y a :

- 1 seuil d’alarme à 85% (sur niveau L021) qui indique que le niveau maximum d'exploitation est atteint et qui demande des actions immédiates :

  - Demander l’arrêt immédiat de la pompe aux OFFSITES

  - Fermer la vanne d’alimentation n° 14-42 du bac B21

- 1 seuil d’automatisme LXH à 95 % (sur niveau LX11211) qui provoque la fermeture de la vanne HXV11211 sur la ligne d’alimentation du B21

En complément, une alarme à 95% (sur niveau LX11211) demande de téléphoner à PETROINEOS pour les informer de la fermeture de la vanne HXV11211 par automatisme.

De même, en cas de fermeture intempestive de la vanne HXV11211, il est demandé de téléphoner à PETROINEOS pour les en informer. (Risque : dégradation de leur pompe d’export vers NC)

# CARACTERISTIQUES DES POMPES GA401/400/400S

Ce sont des pompes GUINARD, dont les caractéristiques, identiques, sont les suivantes :

- débit =    37,5 m3/h
- pression aspiration      =   < 1 bar
- pression refoulement   =   7,5 bar.

# ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS DES BACS

| BACS | Fluide | Calorifugé | Dégourdisseur | Volume total | Automatisme LXH | Alarme sur la mesure de niveau |  | Alarme sur la mesure de température |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m3 ) | (%) | Haute (%) | Basse (%) | Haute (°C) | Basse (°C) |
| B21 | Gas-oil | --- | --- | 500 | 95 | 85 | 60 | --- | --- |
| B22 | Huile de pyrolyse CK4 | oui | oui | 500 | 95 | 85 | 15 | 70 | 65 |
| B23 | Huile de pyrolyse CK4 | oui | oui | 500 | 95 | 85 | 15 | 70 | 65 |
| B24 | Huile de pyrolyse CK4 | oui | oui | 500 | 95 | 85 | 15 | 70 | 65 |
| B25 | Huile de pyrolyse CK4 | oui | oui | 500 | 95 | 85 | 15 | 70 | 65 |
| B27 | Huile de pyrolyse CK4 | oui | oui | 500 | 95 | 85 | 15 | 70 | 65 |
| B30 | Huile de pyrolyse CK4 | oui | oui | 500 | 95 | 85 | 15 | 70 | 65 |

Nota: 100 % = 10 m

Dimension d’un bac: h: 10,7 m   : 8 m

Les mesures et alarmes relatives aux bacs du Parc Nord exploités par la Centrale Sud apparaissent sur le synoptique "P_NORD" (Stockages Parc Nord).

Pour chaque bac, on distingue :

- Le nom du bac

- Les mesures de niveau : Les deux mesures analogiques de niveau de chaque bac sont retransmises. Le niveau représenté par la jauge est le niveau de conduite (L021 … L030).

- La mesure de température	:	(si le bac est équipé)

- Un pavé vert « bac en cours » : qui apparaît quand la vanne de remplissage de ce bac est ouverte

- Un pavé jaune « bac de secours » : qui apparaît quand le bac est sélectionné comme bac de secours

- Un pavé rouge « LXH » : qui apparaît si l’automatisme de niveau haut du bac est activé

# ANNEXE 2 : FICHE DE MOUVEMENTS DE BACS

CENTRALE SUD

MOUVEMENTS  DE  BACS  PARC  NORD


Date : .......................................

Nom : ......................................

Huile de Pyrolyse

| Bac transmis |  |
| --- | --- |
| Heure avant |  |
| Heure après |  |
| Hauteur avant (m) |  |
| Hauteur après (m) |  |
| Température (°C) |  |
| Densité |  |
| Point de flash |  |
| Viscosité |  |

GAS-OIL

| Remplissage |  |
| --- | --- |
| Heure avant |  |
| Heure après |  |
| Hauteur avant (m) |  |
| Hauteur après (m) |  |
| Si dérogation par rapport au FOD- indiquer ici le critère de dérogation et le seuil |  |

A transmettre à  L. BERNARDINI   (fax 6212)
(+ 1 Chargé d’Exploitation)

avant 9 h le jour ouvré suivant

# ANNEXE 3 : ancienne procédure du chargement CAMIONS

- La maîtrise de jour indiquera au chef de quart le bac disponible pour chargement camion en fonction des analyses réalisées.

- L’huile de pyrolyse livrée à la société Cabot doit avoir les spécifications suivantes:

-   Viscosité 	            :    <  200 cSt à 50° C

-	Densité  	            :      1. 065 g/ml

- 	Point de flash  	:       70° C

- 	Température bac	:     65 – 70°C

Le chargé d’exploitation établira les choix de bacs sur le cahier de consignes

- L'exploitation du poste de chargement camions est de la responsabilité de NC/X. Informez-les de tous les problèmes en aval de la vanne 14.41.

- Principe de chargement :

*	Le chauffeur du camion se présente sur l'aire de chargement muni d'un motorola relié à la Centrale (motorola homme mort).

*	Il dispose son camion, le relie à la terre, branche sa sortie haute à l'évent, branche sa sécurité de niveau haut, branche le bras de chargement de résidus et programme le poids qu'il désire charger (camion sur pont bascule).

*	Il contacte alors la Centrale par le motorola pour indiquer qu'il est prêt. Le chef de poste disposera un des bacs vers les pompes (HV11231 par exemple), puis cliquera sur "Accord chargement" (passage en rouge) et en informera le chauffeur.

*	Le chauffeur dispose alors d'une minute pour démarrer la G401. Au bout de ce délai, il devra redemander l'accord à la Centrale. Le démarrage de la G401 fait ouvrir la vanne HSV410 de chargement. La Centrale sera informée du démarrage de la G401 par le passage en vert de celle-ci sur le synoptique.

*	La fin du chargement (arrêt G401 et fermeture HSV410) sera déclenchée soit manuellement par le chauffeur, soit par niveau haut, soit par obtention du poids programmé. Le chauffeur débranche alors son camion, purge le bras et s'en va.

*	La Centrale sera informée de la fin de chargement par le passage en rouge de la G401 et en gris de "l'accord chargement". Après confirmation auprès du chauffeur par le motorola, on fermera la vanne du bac (HV11231 par exemple).

- Mentionner le chargement sur le cahier de quart.

# ANNEXE 4 : SPECIFICATIONS PRODUITS FOD et DML