| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-14-012 Date de Création : 28/05/2010 Date: 07/11/2017 Révision n°2 | Page 1/8 Annexe (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale HSEQ Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Echantillonnage de combustibles liquides |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette procédure définit le mode opératoire de prise d’échantillons de combustibles liquides utilisés sur les chaudières de la Centrale (CH3, CH4 et CH5) : l’Huile de pyrolyse et le Liquide Résiduaire d’Oxochimie.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 28/05/2010 | 0 | Création – remplace la procédure SYS-E1-05 |
| 30/08/2017 | 1 | Mise à jour + nouvel échantillonneur LROXO (DM U15-78) |
| 07/11/2017 | 2 | Mise à jour + nouvel échantillonneur LROXO (DM U15-78) Rev 2 |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE HSE Myriam GROS | Visa Informatique |
|  |  |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	Role et responsabilité	3

4.	SECURITE	3

4.1.	HDP	3

4.2.	LR OXO	3

5.	MODE OPERATOIRE	4

5.1.	Contenant	4

5.2.	Prélèvements	4

6.	FREQUENCE D’ECHANTILLONNAGE	4

7.	ANNEXE 1 : Emplacement Prises d’échantillons HDP (B23)	5

8.	ANNEXE 2 : Emplacement échantillonneur LROXO	6

9.	ANNEXE 3: GUIDE D’OPERATION – LR OXO	7

# Définitions et abréviations

| ARI | : | Appareil Respiratoire Isolant |
| --- | --- | --- |
| CMR | : | Cancérigène Mutagène Reprotoxique |
| HDP | : | Huile De Pyrolyse |
| LR OXO | : | Liquide résiduaire d’Oxochimie |

# Documents cités en référence

>

EXP-U-14-008 Parc Nord : Exploitation du parc à combustibles

Norme «  ISO 3170 : 2004  Produits pétroliers liquides – Echantillonnage manuel » pour le prélèvement de combustibles.

# Role et responsabilité

>

Les prises d’échantillons de l’huile de pyrolyse et du LR OXO sont effectuées par l’opérateur extérieur ou chef de poste utilités sous la responsabilité du chef de quart.

# SECURITE

## HDP

- Principaux risques et dangers

MENTIONS DE DANGER

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H332 - Nocif par inhalation.

H340 - Peut induire des anomalies génétiques

H350 - Peut provoquer le cancer

H361d - Susceptible de nuire au fœtus

H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

H400/410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

L’HDP est classée CMR de catégorie 1, pour la présence de benzène.

La valeur limite d’exposition : 1 ppm sur 8 heures

- Mesures de prévention à utiliser dans le cadre des prises d’échantillons

EPI spécifiques :

- Port de l’ARI

- Gants risque chimique

## LR OXO

- Principaux risques et dangers

MENTIONS DE DANGER

H226 : Liquide et vapeurs inflammables.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

H361 b : Susceptible de nuire au fœtus

L’HDP est classée CMR de catégorie 2, pour la présence d’aldéhyde

Valeur limite d’exposition : 50 ppm sur 8 heures

- Mesures de prévention à utiliser dans le cadre des prises d’échantillons

EPI spécifique : Gants risque chimique

# MODE OPERATOIRE

Nota : Pour le FO2 = Plus de brulage depuis l’arrêté ministériel du 26.08.2013.

>

Contenant

Les flacons vides sont stockés dans l’armoire au pied de la cheminée de la Centrale.

Pour le LR Oxo : 1 flacon en verre de 1 Litre avec septum

Pour l’HDP : 4 flacons en verre de 500 ml

Les flacons doivent être étiquetés avec :

- La date et l’heure de prélèvement

- Le nom de l’échantillon

## Prélèvements

Les points de prélèvement sont repérés sur l’unité à l’aide d’étiquettes permanentes marquées : « PRISE ECHANTILLON – nom du produit » (Cf. annexe 1 et 2).

- Echantillonnage HDP

L’échantillonnage de HDP se fait au CK4 par les opérateurs du secteur .

>

L’échantillon « Export d’HdP » pour la Raffinerie est réalisé depuis le B23 (cf. consigne EXP-U-14-008 Parc Nord : Exploitation du parc à combustibles). Une fois le B23 rempli et isolé, réalisé 4 échantillons de 500ml d’HDP (en verre) à déposer au laboratoire LCC et CTL Inéos.

- Echantillonnage LR OXO :

Utilisation d’une prise d’échantillon de type DOPACK, se référer au guide d’opération (cf. annexe 3).

Ne pas procéder à la prise d’échantillon si P > 5b (faire un avis au service physique si c’est le cas)

Une fois les prélèvements terminés, mettre les flacons devant l’entrée  sud de la salle de contrôle sur l’emplacement prévu à cet effet.  Les flacons doivent être stockés à température ambiante, à l’abri de la chaleur et de la lumière avant d’être récupérés par le service Environnement.

>

FREQUENCE D’ECHANTILLONNAGE

Les prélèvements de LR OXO sont réalisés ponctuellement sur demande du Service Environnement afin de répondre à l’exigence réglementaire de suivi des émissions CO2.

Les prélèvements de l « export HDP » sont réalisés ponctuellement à la demande de la Raffinerie.

# ANNEXE 1 : Emplacement Prises d’échantillons HDP (B23)

# ANNEXE 2 : Emplacement échantillonneur LROXO

# ANNEXE 3: GUIDE D’OPERATION – LR OXO

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »