| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-16-005 Date de Création : 29/01/2004 Date: 17/01/2019 Révision n°5 | Page 1/8 Annexe (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale - RDE Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : DEMARRAGE ET ARRET DU TAS 2 |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit les actions à mener pour mettre en service le Turboalternateur Sud N°2 (TAS 2)

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 25/05/2004 | 1 | Mise à jour |
| 21/02/2006 | 2 | Mise à jour |
| 19/07/2007 | 3 | Mise à jour tableau des sécurités machine |
| 16/03/2018 | 4 | Mise à jour |
| 17/01/2019 | 5 | Mise à jour – Tests A.U. dans procédure démarrage TAS 2 |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D’EXPLOITATION RDE Walter DOLEZON | Visa Informatique |  | RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE | Visa Informatique |
| CHARGE D’EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions, abréviations Et responsabilitÉs	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	SEQUENCE DE DEMARRAGE	3

4.	Arrêt TAS 2	5

5.	ANNEXE 1 : SECURITES ELECTRIQUES	7

6.	ANNEXE 2 : SECURITES TURBINES	8

# Définitions, abréviations Et responsabilitÉs

| Chef de Quart | CdP thermique | CdP électrique | CdP Utilités | Op. Ext. | Op. jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X |  |  |  |

# Documents cités en référence

RAS

>

SEQUENCE DE DEMARRAGE

| APPAREIL : TAS 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIEU : SALLE TAS |  |  |  |  |
| MOUVEMENT : DEMARRAGE |  |  |  |  |
| DATE | HEURE | EQUIPE N° | Chef de Quart | CdP Electrique |
| Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe |  |  |  |  |

- Vérifier que le turboalternateur est déclaré à l'arrêt (commande manuelle possible du FC 67, Alimentation EEF condenseur TAS2, Vanne VFR fermée).

- Remettre l'ensemble des alarmes en service.

- Vérifier le niveau dans la caisse à huile et vérifier l'absence d'eau.

- Démarrer une pompe à huile (NG 232 ou 233) et placer l'autre en reprise automatique.

- Disposer 2 échangeurs d'huile côté huile. (Vanne EDM fermée pour avoir une température huile correcte au démarrage).

- Vérifier le niveau du puits du condenseur, le fonctionnement des pompes d'extraction NG 247 et 249, l'aiguillage vers la bâche F 225.

- Ouvrir toutes les purges directes du circuit d'admission de vapeur :

- 2 se trouvent sur le collecteur 3.5 bars en amont de la vanne de la HVC 20,

- 1 sur le séparateur F 249, au parquet supérieur amont vanne papillon d’admission,

- 2 sur le corps de turbine.

- Ouvrir de 10% la vanne HCV 20 sur la vapeur d'admission jusqu'à la vanne papillon et surveiller la montée en température.

- Ouvrir la vapeur vers les boites étanches et surveiller sa sortie au niveau du palier AR de la turbine, il faut qu’elle soit quasiment inexistante (0,1 bar au manomètre).

- Ouvrir l'eau épurée froide vers le condenseur E 252 et mettre en service l’ex- couronne TAS 3 alimentée dont le piquage se trouve en amont de la vanne FC 67.

- Ce débit d’eau n’est pas comptabilisé. Il est estimé à environ 150T/h

- Disposer l'eau épurée froide vers le E 253 et E 254 (Éjectair).

- Ouvrir de 30% la vanne d’admission HCV 20 et surveiller la montée en température.

- Mettre l’Éjectair de marche et celui de démarrage en service.

- Disposer les E 10 (d'abord l'eau de mer ensuite l'eau épurée) puis fermer le by-pass.

- Ouvrir de 100% la vanne HCV 20 et surveiller la montée en température.

- Dès que la température (TSL 7) commence à monter virer la machine toutes les 10 mn jusqu'au démarrage

- By-passer le TSL 7 par T2A7 (1) (synoptique TAS 2 - température de la vapeur d'admission) et le PSL  2026  par le T2A26 (1) (groupe 811- pression d'huile des sécurités) pour pouvoir démarrer

- Réarmer les sécurités: armoire " SARRAT " en salle de relayage, acquitter les défauts sur l'armoire de l'automate. (On peut acquitter SARRAT de HW)

- Sur le SNCC (groupe 811) réarmer par le point T2A 25

- Armer la vanne à fermeture rapide (vanne papillon d'entrée vapeur) Température ≥ 145 °

Au Poste S

- Vérifier l’absence de défauts autres que « Défaut Turbo » sur la face avant du relais ABB SAN

- Débrocher le DJ 15kV SAN.

- Faire un test d’Arrêt d’Urgence TAS 2.

- Vérifier sur le SNCC l’état des points suivants (consultation groupe 1140) :

- « AU_TAS2_S2 » doit être en défaut,

- « K10_SAN » doit être en défaut

- « DJ_SAN_MT2 » doit être ouvert.

- Toujours DJ 15kV SAN débroché, demander un ordre de fermeture du DJ SAN depuis relais ABB.

- Le DJ 15kV SAN ne doit pas se fermer..

- Si pas OK, prévenir RDE car anomalie.

- Si OK, embrocher le DJ 15kV et poursuivre la procédure.

- Réarmer les sécurités: armoire "SARRAT" en salle de relayage, acquitter les défauts sur l'armoire de l'automate. (On peut acquitter SARRAT de HW)

- Sur le SNCC (groupe 811) réarmer par le point T2A 25

- Armer la vanne à fermeture rapide (vanne papillon d'entrée vapeur) Température ≥ 145 °

Nota:

(1) : Une heure après la mise en service de chacun des by-pass, une alarme de rappel apparaît dans la rubrique MSG-SUMM. Ces alarmes sont répétées toutes les heures tant que le by-pass associé est en service.

Sur le clavier automate en salle des TAS :

- (*) Positionner le commutateur de démarrage "Chaud-Froid" sur "Froid"

- Appuyer simultanément sur "Shift et P1", la turbine va démarrer et se stabiliser à 2500 T/mn. Pendant cette phase faire une ronde de la machine et surveiller en particulier le bruit et le niveau des vibrations. Si problème ne pas hésiter à arrêter le processus de démarrage

- Attente de 10 mn imposée par le programme, vérification de l'absence d'alarme de niveau 1

- Appuyer simultanément sur "Shift et P3", la turbine va accélérer et se stabiliser à 10071 T/mn. (Rapport de réduction 6,714)

- Si le tas2 est sur une phase d’essais “non couple aux réseaux » pour divers test à partir de 55°C sur le corps de turbine, ouvrir l’eau de refroidissement pour éviter l’élévation de température et de détériorer la machine.

- Passer le commutateur sur la position "Chaud"

- Commencer les manœuvres de couplage au réseau

Pour le démarrage "à chaud" se positionner à la ligne repérée (*) et placer le commutateur sur « chaud ».

MANŒUVRES PROVISOIRES A FAIRE AVANT COUPLAGE :

Sur armoire SARRAT

- Mettre le courant Rotor en butée MINI

- Monter l’intensité du courant Rotor pour obtenir 3,2 kV sur la machine (15KV en sortie transfo Tsan)

Sur le SNCC en SdC

- Baisser la tension de NA4 à 15kV

- Bloquer le régleur de NA4 en MANU

- Dès que la machine est à 15 kV

- Lancer la demande de fermeture par le synchrocoupleur

Après le couplage du TAS

- Passer le régleur de NA4 en AUTO

- Passer le TAS en régulation Manomètrique

- Pour baisser ou augmenter le réactif il faut agir sur le +- courant rotor sur l’armoire SARAT

- Fermer les purges directes de vapeur

- Isoler l'Éjectair de démarrage et vérifier que le vide se tienne à une bonne valeur

- Supprimer le by-pass T2A26 sur la pression d'huile

- Disposer l'eau de mer sur les aéro-réfrigérants de l'alternateur

- Disposer l’eau de mer sur échangeur huile tas2 (tiercer de 3 filets sur les 2 échangeurs en service)

- Dès que la température d'admission de vapeur a dépassé le seuil d'arrêt (155°) supprimer le by-pass T2A7.

- Dès que le turboalternateur est passé en marche manométrique, déclarer la machine en "marche" par le T2A0.

- Si la température d'huile commence à monter, ouvrir un peu plus l’EDM sur les échangeurs. Disposer un échangeur supplémentaire d'huile si la température est toujours élevée.

Remarque : tant que le TAS n’est pas déclaré « en marche » et même s’il est en « tachymétrique » on peut régler le débit d’eau au FC 67. Dans le cas contraire la vanne s’ouvre en grand.

>

Arrêt TAS 2

Ce guide décrit les opérations d'arrêt pour une immobilisation longue de la machine. Si l'arrêt  prévu est plus court, on limitera les isolements en fonction de ce temps

- Prévenir l'exploitation électrique de l'arrêt de la machine

- Baisser la charge de la machine au minimum (20t/h de vapeur environ)

- Arrêter le turboalternateur par l'arrêt d'urgence

- Vérifier sur le SNCC : « DJ_SAN_MT2 » doit être ouvert.

- Isoler la vapeur d'admission

- Ouvrir la purge du fond de turbine, ainsi que celles qui se situent  en aval de la vanne HCV 20

- Virer la turbine toutes les 10 mn pendant une heure

- Isoler les éjectairs en service.

- Isoler l'eau sur les E 253 et E 254 (éjectairs)

- Isoler l'eau sur les aéros-réfrigérants

- By –passer les E 10 et les isoler

- Ne laisser en service qu'un réfrigérant d'huile

- Laisser tourner l'huile pendant 4 h avant d'arrêter les pompes et isoler le réfrigérant en service.

# ANNEXE 1 : SECURITES ELECTRIQUES

| Actions | A | Arrêt turbine | Défaut chaînes Normale Secours |  | Redresseur principal | Déséq. Rotor | Protection Différencielle | C-C entre spires | Max. de I | Masse rotors | Max. de U | Masse Stator | Perte Excit. | Déséquilibre stators 1ierstade 2ième stade |  | Retour de P. | Buchhols 2 ième stade | T° Transfo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarmes |  | x | X (1) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Excitation |  | x |  | (2) | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |
| Disj TAS | x | x |  | (2) | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |
| Arrêt turbine |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |

(1) Basculement sur chaîne secours            (2)  Déclenchement si marche secours         Alarme si en marche normale

# ANNEXE 2 : SECURITES TURBINES

| Repères | Fonction | seuil | Action | Ouverture DJ 15 KV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAL2012 | Pression basse d'huile de régulation | 14 bars | Démarrage NG 232 ou NG 233 |  |
| PSL 2013 | Pression basse d'huile de graissage | 2.4 b | Démarrage NG 232 ou NG 233 |  |
| PSL 2014 | Pression haute d'huile de graissage | 2 bars | Démarrage NG 232 ou NG 233 |  |
| PSL 2026 | Pression basse d'huile de régulation | 3.5 bars | Déclenchement turbine | Oui |
| XS 74 | Usure butée |  | Déclenchement turbine | Oui |
| PSH 2010 | Pression haute condenseur | 450 mmb abs | Déclenchement turbine | Oui |
|  | Survitesse hydraulique | 11000t/mn | Déclenchement hydraulique* turbine | Oui |
| A.U. local | Arrêt d'urgence hydraulique local |  | Déclenchement hydraulique * turbine | Oui |
| A.U. | Arrêt d'urgence S de C " Hors système" |  | Déclenchement turbine | Oui |
| A.U. | Arrêt d'urgence tableau électrique Centrale Sud |  | Déclenchement turbine | Oui |
| TSL 7 | Température basse admission vapeur | 155° | Déclenchement turbine | Oui |
| Alimentation automate | Perte de l’alimentation de l’automate TAS 2 |  | Déclenchement turbine | Oui |
| Def. 15KV | Défaut 15KV |  | Déclenchement turbine | Oui |
|  | Défaut regroupés alternateur |  | Déclenchement turbine | Oui |
|  | Défaut niveau 2 automate (défaut capteurs de vitesse ou vitesse <seuil ) |  | Déclenchement turbine | Oui |

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »