| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-16-008 Date de Création : 11/01/2013 Date: 08/06/2017 Révision n°2 | Page 1/12 Annexe (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX VAPEUR |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de définir le fonctionnement des réseaux vapeur, de leur régulation et des paramètres opératoires à appliquer

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 11/01/2013 | 0 | Création |
| 19/07/2013 | 1 | Mise à jour |
| 08/06/2017 | 2 | Fonctionnement des régulations de pression réseau vapeur |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D’EXPLOITATTION Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	LES RESEAUX VAPEUR  (voir annexe 4)	3

3.1.	Le réseau 80 bar (Haute pression : HP) :	3

3.2.	Le réseau 25 bar (Moyenne Pression: MP) :	3

3.3.	Le réseau 3,5 bar (Basse Pression : BP) :	3

3.4.	Le réseau 9 bar   (Moyenne Moyenne Pression : MMP) :	4

4.	Principe de fonctionnement des réseaux vapeur	4

4.1.	Gestion des transmetteurs de pression	4

4.2.	Gestion des vannes de détente et des TAS	4

4.3.	LE RESEAU 80 BAR	5

4.4.	Le réseau 25 bar	6

4.5.	Le réseau 3,5 bar	7

5.	Annexe 1 : Les différents appareils de détente du CK 4	9

6.	Annexe 2	10

6.1.	Machines à vapeur Oxyde 3	10

6.2.	Machines à vapeur de Chloe	10

7.	ANNEXE 3	11

8.	ANNEXE 4	12

# Définitions et abréviations

Les réseaux vapeur sont de 4 niveaux de pressions différentes. Ils parcourent l’ensemble du site, s’étendent jusqu’à Appryl, la biodégradation, Hunstman et la raffinerie. C’est le réseau 80 bars qui alimente les autres au travers de divers équipements qui peuvent détendre la vapeur. Ces vapeurs sont toujours surchauffées sauf le réseau 9 bars qui est alimenté par les chaudières de l’oxyde 3.

Il est nécessaire pour des questions  économiques de toujours connaitre les disponibilités du parc de machines à vapeur et électriques afin d’avoir la meilleure gestion possible de ces réseaux

# Documents cités en référence

| Exp-U-16-04 | Démarrage TAS 1 |
| --- | --- |
| Exp-U-16-05 | Démarrage TAS 2 |
| Exp-U-16-06 | Démarrage TAS 3 |
| Exp-U-16-07 | Principe de fonctionnement des TAS |
| Exp-U-02-14 | Plan de délestage |

# LES RESEAUX VAPEUR  (voir annexe 4)

## Le réseau 80 bar (Haute pression : HP) :

Il peut être alimenté par la production de vapeur des chaudières du CK 4, d’une ligne de Cogénération de Lavéra Énergie, des surchauffeurs indépendants situés à la Centrale, en appoint par les chaudières de la Centrale.

Les chaudières de la Centrale sont les seuls organes réglant de ce réseau. Les quantités de vapeur misent

>

sur le réseau par d’autres producteurs sont considérées comme fatales par la Centrale.

La Cogénération peut ajuster à la demande, son export (entre 60 et 110 t/h).

Ce circuit est partagé entre le CK 4 et la Centrale, un collecteur 80 bars, issu du barillet 2, permet le réchauffage des réacteurs de l’oxyde3 jusqu’au démarrage de la réaction.

## Le réseau 25 bar (Moyenne Pression: MP) :

Sa vapeur trouve son origine dans le réseau 80 bars. Cette vapeur est détendue au travers de machines à  25 bars de contre pression à l’échappement.  Ces turbomachines sont uniquement situées au CK 4 ou à la Centrale. Pour la Centrale seul le TAS 1 produit du 25 bars à partir du 80.

Les turbomachines sont démarrées en fonction des nécessités d’exploitation ou économiques. Il est indispensable de pouvoir ajuster la quantité de vapeur nécessaire pour maintenir sa pression. Ce rôle est tenu par les vannes de détentes ou le TAS 1

4 vannes de détente statique sont installées en parallèle des autres producteurs de vapeur 25 bars.

En cas de surpression le réseau 25 bars, après avoir baissé au maximum le TAS 1 et avoir fermé les vannes de détentes, se déverse dans le réseau 3,5 bars

## Le réseau 3,5 bar (Basse Pression : BP) :

Le réseau 3,5 est alimenté par l’ensemble des turbomachines à 3,5 bars de contre pression du site. Elles détendent soit du 80 ou du 25 bars

Le TAS 3 détend la vapeur 80 bars vers le réseau  3,5 bars. En parallèle de ces machines sont installées 4 vannes de détente statique 25 bars /3,5 bars.

Sur ce même réseau, sont installées 4 vannes de mise à l’évent pour dissiper à l’atmosphère la vapeur 3.5 bars excédentaire. On l’appelle la ligne X.

La vapeur peut aussi être consommée par le TAS 2 qui est un turboalternateur à condensation. A l’échappement de la machine la vapeur est condensée, l’eau récupérée est réutilisée dans le circuit d’eau épurée

Après les vannes de détente 80/25 ou 25/3,5 la vapeur détendue est refroidie pour maintenir une température définie dans chacun des réseaux (300° et 180°). Malgré cette injection d’eau à 150° C la vapeur reste surchauffée pour alimenter sans risque les turbomachines (éviter la présence de condensats)

Le PIC 16 (voir annexe 4) permet de détendre la vapeur 80 bars saturée du CK 4 vers ce réseau lorsque sa quantité est insuffisante pour pouvoir démarrer soit le premier surchauffeur soit le second. 100% d’ouverture de cette vanne correspond à 60 t/h de vapeur disponible, cette quantité est alors suffisante pour démarrer un surchauffeur

## Le réseau 9 bar   (Moyenne Moyenne Pression : MMP) :

Ce réseau est alimenté par la vapeur des chaudières de l’oxyde 3. Cette vapeur est consommée dans des réchauffeurs au Chlore, au Butadiène ou à la Centrale.

Si cette vapeur ne peut pas être utilisée elle est détendue vers le réseau 3,5 bars

# Principe de fonctionnement des réseaux vapeur

Il faut que la pression, de chacun des réseaux vapeur soit maintenue à la pression définie, en toutes circonstances. Comme noté plus haut, les équipements de la Centrale ne sont que des organes d’appoint dans l’équilibre de l’ensemble, que l’on parle du réseau 80 bars ou des autres. Si toute fois  la Centrale ne pouvait assurer la pression des réseaux il serait nécessaire de mettre en place les plans de délestage prévus

Si un fournisseur diminue ou augmente sa production sur l’un des quelconque réseaux il faut que la pression soit maintenue à la bonne valeur  (23< P < 25,5 bars).

Il est important de noter que le démarrage ou l’arrêt de machines électrique, la montée ou la descente de charge des TAS ont une incidence non négligeable sur le gestion des réseaux électriques

Exemple : Le réseau 25 bars est alimenté par les retours et le TAS 1. Si le 80 bars commence à fléchir et que l’on arrête le TAS 1 pour essayer de le faire remonter, les vannes de détente vont s’ouvrir instantanément pour compenser cet arrêt.  Arrêter  le TAS 1  ne permettra donc pas au réseau 80 bars de remonter. Seule une montée en charge  de la production  de vapeur chaudières ou éventuellement d’un autre fournisseur,  permettra de retrouver une pression correcte sur ce réseau.

On se rend compte en prenant cet exemple qu’il faut clairement définir l’objectif à atteindre : maintien des différentes pressions, monter artificiellement la charge des chaudières…,  car l’on risque d’effectuer des manœuvres inutiles et qui, quelques fois risquent de compliquer la situation.

## Gestion des transmetteurs de pression

Chaque réseau vapeur est surveillé par 3 transmetteurs de pression différents. Une seule de chacune des trois mesures est utilisée comme mesure pour chacun des régulateurs qui gère un réseau vapeur. Le choix de la mesure à utiliser peut être fait de 3 manières différentes

- Par le CdP Thermique

- Si  la mesure d’un capteur sort des seuils fixés, le système choisi un capteur non déclaré HS, dont la mesure se trouve à l’intérieur des seuils

- Si aucune mesure n’est disponible le système force la sortie du régulateur à la dernière valeur qui a été automatiquement enregistrée en le passant en PMAN

## Gestion des vannes de détente et des TAS

Les vannes de détente statique associées à chacun des réseaux fonctionnent en split range construit dans le SNCC.

Leurs ouvertures s’effectuent dans un ordre déterminé par le programme.

Après chaque démarrage des TAS il faut le déclarer en service des qu’il est couplé au réseau. Dans le cas contraire le débit d’entrée de la machine n’est pas pris en compte dans les calculs d’ouverture des vannes de détente car forcé à 0.

## LE RESEAU 80 BAR

Ce sont les chaudières de la Centrale qui vont assurer l’ajustement de la pression de ce réseau. Elles vont  augmenter ou diminuer leur production en fonction de la pression de ce réseau.

La sortie du régulateur qui contrôle la pression de ce réseau (PC 60) va être convertie en demande ou en baisse de charge. L’unité utilisée va être la tonne/équivalent fuel. Cette demande de variation de marche est envoyée comme point de consigne de charge à la régulation  de chacune des chaudières

Pour se prémunir de la défaillance d’un capteur cette mesure de pression est triplée. Cette multiplication géographique des points de mesures  (PT 59, PT 60 et PT8B) permet aussi de pouvoir isoler une partie de ce réseau et d’avoir toujours une mesure valide. Le chef de poste choisit le capteur approprié il peut aussi en déclarer HS. Dans ce cas, lors d’une demande de permutation ce capteur ne sera pas pris en compte

Si toute fois les trois capteurs tombaient en panne, la dernière valeur valide est utilisée. Un capteur est déclarée HS  par le système si sa mesure se situe en dehors de ces deux valeurs : haute 98 bars, basse 20 bars

C’est seulement un capteur à la fois qui est utilisé comme  mesure aux 2 régulateurs de pression (PC 60 et PC 8)

PT 60 : sa sortie va être utilisée pour devenir le point de consigne de charge des chaudières. Cette quantité de vapeur à produire va être déclinée en tonnes équivalent fuel et répartie vers chacune des chaudières en service et en Auto.

Une fonction dans le SNCC recalcule en permanence le gain du PC  60 en fonction du nombre de chaudières en service et en automatique

PC 8 : Une pression trop basse du réseau 80 bars interdit l’ouverture des couplages SAM , SBE ou SCV (76 bars)  (RV 22 )

A 70 bars il va aussi limiter la charge du TAS 1 si sa sortie devient inférieure  à la valeur du RV 4 (demande totale de vapeur MP et BP).

Il n’y a pas de lien de régulation entre le réseau 80 bars et les autres, de pression plus basse, sauf le forçage de la fermeture des vannes de détente en effaçant le talon et la sécurité de non découplage des TAS.

>

Pour résumer :

- PC60 : régulation pilotant la charge des chaudières (sauf si elles sont en fixe) pour assurer une pression dans le réseau HP. Consigne à appliquer: 80 bar.

Cette consigne peut être abaissée en cas de problème sur le réseau vapeur HP pour limiter les conséquences et permettre de rétablir plus rapidement les réseaux vapeurs (minimum 72 bar).

ATTENTION : à partir de 76 bar, découplage des turbo-alternateurs (TAS1 et TAS3) :

- Arrêt de la régulation en mode manométrique (contrôle de la vitesse des TAS).

- Passage en mode tachymétrique (contrôle du réseau électrique).

- PC8 : régulation maintenant une pression minimale dans le réseau vapeur HP en cas de production insuffisante. Consigne à appliquer : 70 bar (Point de consigne à ne pas modifier)

A 70 bar, le PC8 prend la main sur le PC60 et mène les actions suivantes :

  - Fermeture de manière précoce des vannes de détentes HP/MP (RV9).

  - Diminution de l’allure des TAS1 et TAS3 (jusqu’à leurs talons si besoin).

A noter :

Si la consigne du PC8 est trop élevée, ces actions mettraient en péril la stabilité du réseau MP (chute de pression rapide et importante) avant d’avoir récupéré le réseau HP.

En cas de baisse du réseau 80 bar au-delà de la consigne du PC8, on vide le réseau 25 bar pour tenir le réseau  3,5 bar (voir paragraphe réseau 3,5 bar).

Les productions de vapeur

| CENTRALE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chaudière 1 | Chaudière 3 | Chaudière 4 | Chaudière 5 |
| T/H vapeur 80 bars surchauffée à 475° | 110 | 230 t/h* | 230t/h* | 230t/h* |

* Fonctionnement à 250 t /h pendant 2 h seulement (31t/h / br * 8)

| CRACKING 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T / H vapeur saturée* 83 bars à 310° | 18 Petits fours maxi 7 t/h * Nbre en service | T/H vapeur 80 bars surchauffée 475° | B 23 | B 24 | B 25 | B 26 | B 27 | B 28 |
|  |  |  | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 70 |

*Cette vapeur est surchauffée dans les 2 Surchauffeurs Indépendants de la Centrale (110 t/h max par appareil)

| LAVERA ENERGIE |  |
| --- | --- |
|  | 6 F A |
| T/H vapeur 80 bars surchauffée 475° | De 60 à 110 |

| OXYDE 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | F 206 A | F 206 B |
| T/H vapeur* 9 bars saturée à 180° | 40 | 40 |

*Cette vapeur est utilisée dans des échangeurs ou détendue dans le réseau 3,5 bars

## Le réseau 25 bar

Il est alimenté en 25 bars par diverses machines qui se trouvent au CK 4 ou à la Centrale.

En dehors de ces machines la Centrale possède 4 détentes statiques (voir tableau)  qui permettent de compléter ou de suppléer les autres producteurs qui alimentent ce réseau.

Ces détentes sont les RV 9 B, C, D et E.

La gestion de ce réseau s’effectue au travers d’un calcul  qui intègre la demande de vapeur 25 bars mais aussi celle 3.5 bars, il va tenir compte des installations de détente déclarées HS ou à l’arrêt.

Ces dispositions permettent d’anticiper la montée ou la descente de charge des appareils de détente et générer un effet de déverse si nécessaire du réseau 25 bars vers le 3.5 bars

La sortie du régulateur qui contrôle la pression de ce réseau (PC 9) va être convertie en demande ou en augmentation de détente. L’unité utilisée va être la tonne/équivalent fuel. Cette demande de variation de marche est envoyée comme point de consigne de charge à la régulation  de chacune des détentes.

Pour se prémunir de la défaillance d’un capteur cette mesure de pression est triplée. Cette multiplication géographique des points de mesures  (PT 9A, PT 9B et PT 9C) permet aussi de pouvoir isoler une partie de ce réseau et d’avoir toujours une mesure valide. Le chef de poste choisit le capteur approprié il peut aussi en déclarer HS. Dans ce cas, lors d’une demande de permutation ce capteur ne sera pas pris en compte

Si toute fois les trois capteurs tombaient en panne, la dernière valeur valide est utilisée. Un capteur est déclaré HS  par le système si sa mesure se situe en dehors de ces deux valeurs : haute 29 bars, basse 4 bars.

Pour éviter la présence d’eau dans le venturi chacune des vannes automatiques de détentes sont maintenues ouvertes à 10 t/h de débit  vapeur  et les vannes de vapeur de pulvérisation le sont en permanence. Cette fonction n’est pas valide en manuel ou lorsque la mesure du PC 8 est inférieure à 70 bars. Un calcul permet de convertir ce débit de vapeur en % d’ouverture de vanne en fonction du débit nominal des différentes vannes de détente

Si la pression du réseau 80 devait descendre en dessous de la valeur du seuil du PC 8 fixé à 70 bars ce talon serait forcé à zéro et permettrait la fermeture complète des vannes de détente

## Le réseau 3,5 bar

Il est alimenté en 3,5 bars par diverses machines qui se trouvent au CK 4 ou à la Centrale. Cette détente peut se faire directement depuis le circuit 80 bars vers le 3,5 bars ou depuis le réseau 25 bars

En dehors de ces machines la Centrale possède 4 détentes statiques (voir tableau)  qui permettent de compléter ou de suppléer les autres producteurs qui alimentent ce réseau.

Ces détentes sont les RV14 A, B, C et D

Des vannes sont installées pour pouvoir éventer la vapeur excédentaire et ainsi éviter une montée en pression de ce réseau. Le TAS 2 peut aussi consommer de la vapeur 3,5 bars pour éviter de la mettre à l’évent. La vapeur utilisée est condensée à la sortie du TAS 2 et renvoyée dans le circuit d’eau épurée froide. Il est capable de consommer de 20 à 50 t/h de vapeur

La sortie du régulateur qui contrôle la pression de ce réseau (PC 14) va  à la fois commander les vannes de détente 25 / 3,5, le TAS 3, les vannes de mise à l’atmosphère (PICV 15 A, B, C et D) et le TAS 2.

Pour se prémunir de la défaillance d’un capteur cette mesure de pression est triplée. Cette multiplication géographique des points de mesures  (PT 14 A, PT 14 B  et  PT 14 C) permet aussi de pouvoir isoler une partie de ce réseau et d’avoir toujours une mesure valide. L’opérateur choisit le capteur approprié il peut aussi en déclarer HS. Dans ce cas, lors d’une demande de permutation ce capteur ne sera pas pris en compte

Si toute fois les trois capteurs tombaient en panne, la dernière valeur valide est utilisée. Un capteur est déclaré HS  par le système si sa mesure se situe en dehors de ces deux valeurs : haute 4,5 bars, basse 1bar.

Les vannes RV 15 A, B, C et D sont mises deux à deux en split-range localement

>

Pour résumer :

- PC14 : régulation maintenant la pression dans le réseau vapeur BP. Consigne à appliquer : 3,5 bar

Dans le cas d’une baisse de pression sur le réseau vapeur HP (PC8 < 70 bar) et sur le réseau vapeur BP (PC14 < 3,5 bar), ce dernier sera géré de la manière suivante :

  - Fermeture des vannes RV15A, B, C et D (vapeur BP vers atmosphère – Ligne X).

  - Réduction de l’allure du TAS2 jusqu’à son talon si besoin.

  - Soutirage de vapeur 25 bar par les détentes MP/BP (RV14). Si incident prolongé, risque de vider complètement le réseau vapeur MP.

Les différents appareils de détente de la Centrale

| APPAREILS | Pressions Entée/sortie en bars | Capacités de détente vapeur en T/h | Type | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAS 1 | 80 /25 | 160 | Turboalternateur |  |
| TAS 2 | 3,5 / condensation | 55 | Turboalternateur |  |
| TAS 3 | 80 / 3,5 | 70 | Turboalternateur |  |
| PIC 9 B | 80 / 25 | 90 | Détente |  |
| PIC 9 C | 80 / 25 | 120 | Détente |  |
| PIC 9 D | 80 / 25 | 100 | Détente |  |
| PIC 9 E | 80 / 25 | 150 | Détente |  |
| PIC 14 A | 25 / 3,5 | 100 | Détente |  |
| PIC 14 B | 25 / 3,5 | 100 | Détente |  |
| PIC 14 C | 25 / 3,5 | 100 | Détente |  |
| PIC 14 D | 25 / 3,5 | 100 | Détente |  |
| PIC 15 A | 3,5 / atmosphère | 50 | Détente | Ligne X |
| PIC 15 B | 3,5 / atmosphère | 50 | Détente | Ligne X |
| PIC 15 C | 3,5 / atmosphère | 30 | Détente | Ligne X |
| PIC 15 D | 3,5 / atmosphère | 30 | Détente | Ligne X |
| TC 101 (TVC 1) | 80 / 3,5 | 4 | Turbo-ventilateur |  |
| TC 201 (TVC 3) | 80 / 3,5 | 7 | Turbo-ventilateur |  |
| TC 202 (TVC 4) | 80 / 3,5 | 7 | Turbo-ventilateur |  |
| TC 203 (TVC 5) | 80 / 3,5 | 7 | Turbo-ventilateur |  |
| TG 102 (TPA1) | 80 / 3,5 | 6 | Turbopompe |  |
| TG 202 (TPA3) | 80 / 3,5 | 11 | Turbopompe |  |
| TG 204 (TPA4) | 80 / 3,5 | 11 | Turbopompe |  |
| TG 206 (TPA5) | 80 / 3,5 | 11 | Turbopompe |  |
| TG 208 (HP CK 4) | 80 / 3,5 | 11 | Turbopompe |  |
| TG 213 (TPD 3) | 80 / 3,5 | 6 | Turbopompe |  |
| TG 217 TPR 5) | 25 / 3,5 | 4 | Turbopompe |  |
| TG 219 (TPR 4) | 25 / 3,5 | 4 | Turbopompe |  |
| TG 221(TPR 3) | 25 / 3,5 | 4 | Turbopompe |  |
| TG 245 (TPC 1) | 25 / 3.5 | 4 | Turbopompe |  |
| TG 114 B (HDP) | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |
| TG 231 (FO2) | 25 / 3,5 | 6 | Turbopompe |  |
| TG 210 (FO2) | 25 / 3,5 | 4 | Turbopompe |  |
| TG 223 (FO2) | 25 / 3,5 | 4 | Turbopompe |  |

# Annexe 1 : Les différents appareils de détente du CK 4

| APPAREILS | Pressions Entée/sortie en bars | Capacités de détente vapeur en T/h | Type | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 1 | 80 / 3,5 | 160 | Turbocompresseur |  |
| CT 3 | 80 / condensation | 45 | Turbocompresseur |  |
| CT4 | 80 / condensation | 45 | Turbocompresseur |  |
| CT5 | 80 /25 | 150 | Turbocompresseur |  |
| CT6 | 80 / 25 | 150 | Turbocompresseur |  |
| CT 20 | 25 / condensation | 60 | Turbocompresseur |  |
| GT 03 | 25 / 3,5 | 3 | Turbopompe |  |
| GT 04 | 25 / 3,5 | 3 | Turbopompe |  |
| GT 05 | 25 / 3,5 | 3 | Turbopompe |  |
| GT 06 | 25 / 3,5 | 15 | Turbopompe |  |
| GT 08 | 25 / 3,5 | 8 | Turbopompe |  |
| GT 09 | 25 / 3,5 | 5 | Turbopompe |  |
| GT 10 | 25 / 3,5 | 12 | Turbopompe |  |
| GT 13 | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |
| GT 18 | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |
| GT 28 | 25 / 3,5 | 6 | Turbopompe |  |
| GT 59 | 25 / 3,5 | 6 | Turbopompe |  |
| GT 68 C | 25 / 3,5 | 5 | Turbopompe |  |
| GT 68 D | 25 / 3,5 | 5 | Turbopompe |  |
| GT 101A | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |
| GT 111B | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |
| GT 112 | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |
| GT 280 B | 25 / 3,5 | 12 | Turbopompe |  |

# Annexe 2

## Machines à vapeur Oxyde 3

| APPAREILS | Pressions Entée/sortie en bars | Capacités de détente vapeur en T/h | Type | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT 301 | 25 / 2 | 25 à 45 | Turbocompresseur | Le 2 bars est consommé dans l’atelier |
| GT 201 | 25 / 3,5 | 8 | Turbopompe |  |
| GT 306 | 25 / 3,5 | 18 | Turbopompe |  |
| GT 307 | 25 / 3,5 | 8 | Turbopompe |  |
| GT 309 | 25 / 3,5 | 4 | Turbopompe |  |
| GT 310 | 25 / 3,5 | 8 | Turbopompe |  |
| GT 311 | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |
| GT 312 | 25 / 3,5 | 2 | Turbopompe |  |

## Machines à vapeur de Chloe

| APPAREILS | Pressions Entée/sortie en bars | Capacités de détente vapeur en T/h | Type | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 922 | 25 /4 | 22 | Turbocompresseur | Le 4 bars est consommé dans l’atelier |
| C 331 A | 25 /4 | 24 | Turbocompresseur | Le 4 bars est consommé dans l’atelier |
| C 331 B | 25 /4 | 38 | Turbocompresseur | Le 4 bars est consommé dans l’atelier |

# ANNEXE 3

# ANNEXE 4

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »