| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-22-01 Date de Création : 19/10/1995 Date: 23/07/14 Révision n°9 | Page 1/4 Annexe (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie HSE, Inéos (G1) Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : RESEAU VAPEUR |  |  |
|  | TITRE : EXPLOITATION D’UNE LIGNE DE VAPEUR 80 BARS SURCHAUFFEE |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit l’exploitation de la ligne qui fournit l’atelier Oxyde d’éthylène 3 OE3 (Inéos) en vapeur 80b surchauffée.

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 13/06/2002 | N°5 | Mise à jour de la Marche normale |
| 18/09/2007 | N°6 | Mise à jour de la Marche normale |
| 10/05/2010 | N°7 | Mise à jour de la consigne suite à la procédure SYS-S4-06 |
| 24/05/2013 | N°8 | Mise à jour suite création nouvelle ligne |
| 23/07/2014 | N°9 | Mise à jour |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud |  |
| Josué PETIT Chargé d’Exploitation Centrale Sud |  |  |  |  |
|  |  |  | Odile JOSSE Responsable Organisation LPU |  |

Sommaire

1.	RESPONSABILITES	3

2.	DESCRIPTION	3

3.	MARCHE NORMALE	3

4.	ARRET	3

5.	MISE EN SERVICE D’UN TRONCON DU RESEAU VAPEUR	4

6.	COMPTAGE	4

# RESPONSABILITES

| CdQ | Adjoint CdQ | CdP Thermique | CdP Electrique | CdP Utilités | Op. Ext. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  | X |  |

# DESCRIPTION

La ligne qui alimente l’OE3 part de la centrale au niveau du barillet 2 (F110).

Elle est munie de 2 vannes d’isolement au départ et de 13 points de purge ; chaque point étant constitué d’une purge directe et d’un purgeur.

Les limites d’interface entre Naphtachimie et ses clients sont clairement identifiées sur le plan 1000 905 117.

L’implantation des purgeurs figure sur le plan 1000 905 117P.

- Les numéros de fax des salles de contrôles concernées sont :

| Unités | N° de fax |
| --- | --- |
| > La Centrale (NC) | 04.42.42.78.56 et 04.42.42.75.74 |
| Oxyde III (INEOS) | 04.42.35.86.32 |

# MARCHE NORMALE

En marche normale, la ligne est en température, purgeurs en service by pass fermé et vanne OE3 fermée. Toutes les manœuvres doivent faire l’objet d’un fax d’information entre les salles de contrôles (modèle en annexe).

# ARRET

L’arrêt d’un tronçon d’un réseau vapeur est une opération qui présente les risques suivants :

- Le passage sous vide du réseau que l’on isole. Il conviendra de laisser au moins une purge ouverte

- L’accumulation d’eau en amont de la vanne d’isolement. Il conviendra de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du purgeur le plus proche (en cas de doute on décollera la purge directe la plus proche)

- La température de la vapeur étant élevée le risque de brulures est omniprésent

- Il est également préférable de porter un appareil de protection auditif

Marche à suivre :

- En cas de demande client, celui-ci nous fera parvenir un fax en salle de contrôle au moins 24h avant la date d’arrêt demandé (fax « information manœuvre Réseau critique » en annexe de la présente). Ce fax sera transmis au Chargé d’Exploitation Utilités.

- En cas d’arrêt de la ligne de notre part, avertir par fax la salle de contrôle de l’OE3.

- Le chargé d’Exploitation Utilités prendra ses dispositions pour faire vérifier la ligne et le bon fonctionnement des purgeurs.

- Avant le commencement de la manœuvre, les opérateurs (Centrale et Unités concernées) doivent se rejoindre sur le terrain afin d’isoler les vannes et poser leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.

- Faire ouvrir les purges directes (les purgeurs restent ouverts).

- Fermer doucement la 2ème vanne d’isolement de la ligne.

- Fermer la 1ère vanne d’isolement.

>

Avertir l’OE3 de l’isolement de la ligne de vapeur 80b surchauffée et noter l’heure sur le cahier de quart.

# MISE EN SERVICE D’UN TRONCON DU RESEAU VAPEUR

La mise en service d’un tronçon de réseau vapeur est une opération qui doit être réalisée lentement. En effet la ligne est froide, elle doit être réchauffée doucement pour des raisons de dilatation thermique des matériaux (30°C/Heure à 50°C/Heure)

Il conviendra de vérifier par une ronde avant la mise en service ou l’arrêt d’une ligne que tous les patins sont correctement posés sur leur support. Il faut signaler toutes les anomalies au Chargé d’Exploitation Utilités.

De plus, il est possible d’avoir une accumulation d’eau dans certains points bas du tronçon.

Cette eau résiduelle pourrait causer des coups de bélier plus ou moins violents selon la dynamique de réchauffage.

La mise à l’évent de vapeur à l’atmosphère est une opération bruyante. Il conviendra de porter des protections auditives et de refermer les purges directes dès que la température de la vapeur le permet (risque de brulures).

Il est donc très important de s’assurer :

- De l’absence d’eau dans la tuyauterie (utiliser les purges directes)

- Du respect des temps d’attente et des points d’arrêt ci-dessous (éviter les coups de bélier)

- De la communication avec les unités concernées

- Du port complet des EPI (Equipement de Protection Individuel)

Marche à suivre :

  - En cas de demande client, celui-ci nous fera parvenir un fax en salle de contrôle au moins 24h avant la date de démarrage demandé (fax « information manœuvre Réseau critique » en annexe de la présente). Ce fax sera transmis au Chargé d’Exploitation Utilités.

  - En cas de remise en service de notre part, avertir par fax la salle de contrôle de l’OE3.

  - Le Chargé d’Exploitation Utilités prendra ses dispositions pour faire vérifier la ligne et le bon fonctionnement des purgeurs.

  - Avant le commencement de la manœuvre les opérateurs (Centrale et Unité concernée) doivent se rejoindre sur le terrain afin de lever leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.

  - Noter l’heure sur le cahier de quart (to)

  - Vérifier que les 13 purgeurs de la ligne 3’’ sont isolés et vérifier que les purges directes sont bien ouvertes.

>

Sur le barillet 2 ouvrir doucement en grand le by-pass de la 1ère vanne et s’assurer que les purges à proximité de barillet 2 (F110) fonctionnent (les tiercées si nécessaire)

>

Ouvrir doucement le 2ème by-pass de la 2ème vanne. Laisser environ 30 minutes la ligne en réchauffage par ce by-pass et aller voir pendant ce temps l’état des purges directes.

>

Ouvrir la 1ère vanne sur le barillet 2 6ʺ en grand et ouvrir la seconde (doucement de trois ou quatre filets)

  - A to + 2 h, ouvrir les purgeurs et fermer les purges directes des points de purge n° 10 – 11 – 12

  - A to + 4h, ouvrir les purgeurs et fermer les purges directes de tous les autres points de purges.

>

Vanne OE3 : ouvrir doucement le by-pass de la vanne LB OE3, laisser chauffer le tronçon entre les 2 vannes pendant 20 mn.

  - Avertir l’OE3 de la mise à disposition de la vapeur 80b saturée et noter l’heure sur le cahier de quart.

# COMPTAGE

Un compteur GD0724 permet de compter la consommation en continue sur la ligne.