| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-23-004 Date de Création : 02/12/1993 Date: A renseigner Révision n°11 | Page 1/15 Annexe (5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Sud Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) CdP Utilités | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EAU DE MER |  |  |
|  | TITRE : DEPOTAGE D’ACIDE CHLORHYDRIQUE, DE CHLORITE DE SODIUM |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de décrire la procédure à suivre pour assurer dans les meilleures conditions le dépotage des camions citernes d'acide chlorhydrique et de chlorite de sodium utilisés dans les installations du traitement d'eau de mer des pomperies du Port et d'Auguette. Deux types de livraisons sont réalisées : - Stockage du port (4m³ maxi). Livraison par containers (3 ou 4 selon niveau) de 920 litres - Stockage Auguette par citerne de 25m³ (environ)

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 01/04/2010 | 7 | Mise à jour |
| 24/06/2013 | 8 | Mise à jour protocole de sécurité |
| 23/09/2014 | 9 | Check list de dépotage |
| 10/04/2015 | 10 | Mise à jour suite à installation détecteur HCI à Fluxel |
| A renseigner lors de la diffusion | 11 | Mise à jour |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Josué PETIT Chargé d’Exploitation Réseaux Utilités | Visa Informatique |  | Virginie RIVIERE Responsable LPU | Visa Informatique |
| Myriam GROS Responsable HSE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	RESPONSABILITES	3

2.	LIMITES DES RESPONSABILITES	3

3.	ROLE DE L’OPERATEUR UTILITES OU DU CHEF DE POSTE OU DU RENFORT	3

4.	MODE OPERATOIRE POUR LE BRANCHEMENT ET LE DEBRANCHEMENT DES FLEXIBLES	4

5.	MODE OPERATOIRE POUR LE DEPOTAGE DES PRODUITS	4

5.1	Produits à dépoter = EPI	4

5.2	Mode opératoire pour le dépotage	4

6.	CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT AU COURS DU DEPOTAGE	4

Mesures à prendre en cas de perte de produit dans la rétention :	5

7.	ANNEXE 1	7

8.	ANNEXE 2A	8

9.	ANNEXE 2B	9

10.	ANNEXE 2C	10

11.	ANNEXE 2D	11

12.	ANNEXE 3	12

13.	ANNEXE 4	13

14.	ANNEXE 5	15

# RESPONSABILITES

| CdQ | Adjoint CdQ | CdP Utilités | Renfort | Op. Jour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X |

# LIMITES DES RESPONSABILITES

La responsabilité du transporteur se limite à son véhicule, au branchement des flexibles de la citerne au poste de dépotage en utilisant les supports adéquats (dans le but d'éviter la rupture des tuyauteries en PVC du poste de dépotage), à l'ouverture et à la fermeture des vannes, à la mise en service ou à l'arrêt du compresseur d'air de la citerne, et au contenu de la citerne.

Les autres manœuvres sont de la responsabilité du chef de poste Utilités ou de l’opérateur utilités jour.

>

Le personnel doit avoir suivi Obligatoirement la formation Transport. Matières. Dangereuses pour être autorisé à effectuer le dépotage

# ROLE DE L’OPERATEUR UTILITES OU DU CHEF DE POSTE OU DU RENFORT

Vérifications communes à tous les réactifs en vrac avant dépotage

Lorsqu'un transporteur se présente pour livrer de l'acide ou du chlorite de sodium, le chef de poste Utilités doit :

- S'assurer que le produit livré est bien destiné à la pomperie Eau de Mer (en particulier pour l'acide chlorhydrique qui peut aussi avoir été commandée par l'Epuration) et que le contenu de la citerne (bon de livraison) peut être logé dans les volumes disponibles (lecture des niveaux). S’assurer également de la concordance du numéro citerne de la déclaration M.D et de la citerne présentée

- Remplir le "Protocole de Sécurité" ((Poste de garde) et la procédure simplifiée (annexe 1).

- Transmettre les documents aux opérateurs réseaux jour pour archivage.

- Demander au chauffeur de se munir de l'équipement de sécurité (gants, lunettes, vêtements de protection appropriés...) et faire de même.

- Accompagner le camion jusqu’au poste de dépotage.

- Expliquer au chauffeur les manœuvres pour le stationnement.

- Déterminer l'emplacement de stationnement du camion citerne.

- S'assurer que les codes produits portés sur le poste de dépotage et sur la citerne correspondent.	(Chlorite de sodium  	80-1908 /   Acide chlorhydrique  80-1789).

- Vérification du calage de la citerne.

- Vérification du bon état des flexibles.

- Vérification que la vanne de la cuvette de rétention soit fermée.

- Demander au chauffeur de s’équiper de ses équipements de sécurité (gants, lunettes, vêtements de protection …)

- S’équiper de la même manière

Le chef de poste Utilités  muni de l'équipement de sécurité (bottes antiacide, lunettes mono-filtres et combinaisons) doit :

- Augmenter le débit d'eau industrielle ou de mer sur la colonne de lavage des évents s'il s'agit d'une livraison d'acide chlorhydrique.

- Particularité HCI Fluxel : Eloigner le détecteur HCI du F920 et mettre le by-pass (si nécessaire)

- Effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture des vannes (sauf celles appartenant à la citerne)

- Le chauffeur effectue le branchement des flexibles et manœuvre les vannes de la citerne pour l’établissement des circuits.

- Après vérification de l’étanchéité du circuit,  le dépotage peut commencer.

- S’assurer pendant le dépotage, que la pression de refoulement du compresseur ne dépasse jamais 0,7 b au PAM.

- Assurer la surveillance pendant toute l'opération de transfert  (le chauffeur doit en faire autant).

- Assurer la purge et le rinçage des circuits en fin de transfert (soufflage),

- Au Port, par l'intermédiaire de la manchette spéciale (vidange partielle)

- A  Auguette, par le circuit de la citerne (vidange totale).

- S'assurer, à la fin de l'opération, qu'il y a accord entre le poids livré indiqué sur le bon de livraison et le poids effectivement reçu d'après le niveau du stockage. En cas de contestation ou de litige sur le poids, avertir l'encadrement et ne pas signer le bon de livraison.

- Diminuer le débit eau industrielle ou de mer sur la colonne de lavage.

>

Particularité HCI Fluxel : Remettre en place le détecteur HCI face au F920, et s’assurer que le bouton de bypass est sur sa position normale.

- Dater, signer le bon de livraison. En donner un exemplaire au chauffeur.

# MODE OPERATOIRE POUR LE BRANCHEMENT ET LE DEBRANCHEMENT DES FLEXIBLES

Le dépotage des camions-citernes est effectué avec des flexibles appartenant au transporteur, adaptés aux produits à véhiculer. Pour les opérations de branchement et de débranchement, et durant toute la durée du dépotage, le chauffeur est tenu de porter les équipements de sécurité appropriés.

Pendant toute la durée du dépotage, l’opérateur est lui aussi équipé des EPI demandés.

# MODE OPERATOIRE POUR LE DEPOTAGE DES PRODUITS

## Produits à dépoter = EPI

Avant tout dépotage, se reporter aux panneaux explicatifs si nécessaire

ACIDE  34%  A AUGUETTE OU AU PORT                      code danger = 1789

Equipements : EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

CHLORITE DE SODIUM  A AUGUETTE OU AU PORT 			code danger = 1908

Equipements : EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

## Mode opératoire pour le dépotage

Le protocole de dépotage doit être rempli et signé par l’opérateur et le chauffeur avant de lancer le dépotage

Check-list de dépotage Acide :

- annexe 2A pour dépotage avec la pompe à Auguette

- annexe 2B pour dépotage avec pompe pneumatique au port

Check-list de dépotage chlorite de sodium :

- annexe 2C pour dépotage avec la pompe à Auguette

- Annexe 2D pour dépotage avec pompe électrique au Port

Des capteurs anti-débordement, avec des voyants LAH811(F810) et LAH910 (F910) sont en place et fonctionnent si toutefois le seuil dans la double enveloppe venait à atteindre un mini de 20cm.

# CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT AU COURS DU DEPOTAGE

En cas d'incident (fuite de produit, débordement d'un bac de stockage...) :

- Arrêter immédiatement le transfert et isoler par les vannes

- Prévenir la Salle de Contrôle et/ou le Service Sécurité

Appeler le service Sécurité avant toute intervention importante. Ne prenez pas de risques inutiles.

En dehors de l’opérateur déjà équipé de ses EPI spécifiques requis, toute autre personne devant   intervenir sur la fuite non isolée devra s’équiper des mêmes EPI (casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques).

En cas d'épandage, de nuages d’acide ou de fuite importante d'acide chlorhydrique utiliser pour les interventions un appareil respiratoire isolant (ARI).

En cas d'aspersion par un jet de produit, se rincer immédiatement à grande eau sous la douche tout en enlevant la combinaison.

Danger en cas de mélange des 2 produits, (Hcl / Chlorite), ceci pourrait entrainer une génération exothermique de dioxyde de Chlore concentré. Ce composé est explosif au-delà de 10% dans l’air.

- Baliser la zone

# Mesures à prendre en cas de perte de produit dans la rétention :

- Il reste du produit dans la citerne et on ne pourra pas le dépoter

Le chargé d’exploitation de la zone recherche une solution de rechange (autre capacité disponible et proche   réseaux utilités, biodégradation, LVE) puis dirige le camion vers ce destinataire

Il est demandé au chauffeur du camion de revenir à la fin de son déchargement pour un éventuel rechargement (si du produit a été répandu) par des moyens mis en œuvre par la maintenance

Le produit ainsi récupéré est ensuite envoyé vers la destination recherchée (stockage provisoire, destruction, épandage à la biodégradation)

- Il reste du produit dans la citerne et le dépotage pourra être repris après l’intervention de maintenance

Il est demandé au chauffeur du camion de rester sur place et d’attendre la fin de cette intervention puis le dépotage reprend

A la fin du dépotage, mesures identiques au cas 1 (recharge du produit et envoi vers destination recherchée)

- Il n’y a plus de produit dans la citerne

Il est demandé au chauffeur du camion de rester sur place et d’attendre la mise en place par la maintenance d’une solution de remplissage ainsi que la nouvelle destination du produit

- Branchement au Port (Hcl ou Chlorite) F820-F920

Brancher la manchette spéciale servant au soufflage de la tuyauterie sur le raccord des containers.

Brancher le flexible en mettant, si nécessaire, des joints neufs.

Demander au chauffeur d'ouvrir les vannes des containers et s'assurer de l'étanchéité des joints.

Le circuit étant correctement établi, demander au chauffeur de mettre en service le compresseur d'air.

- Débranchement au Port (Hcl ou Chlorite) F820-F920

Lorsque le niveau maxi du bac est atteint,

  - Le chauffeur :

- Ferme les vannes des containers

- Branche le flexible d'air du compresseur sur la manchette spéciale et souffle les flexibles.

  - Le chef de poste :

- Débranche les flexibles, évacue les égouttures vers le réceptacle prévu à cet effet et rince à l'eau.

- Branchement à Auguette Hcl (Acide chlorhydrique) F910 (voir Annexe)

  - Vérifier avant / après chaque dépotage que le voyant LAH910 soit éteint.

  - Brancher le flexible en mettant (si nécessaire) des joints neufs

  - Demander au chauffeur d’ouvrir les vannes de la citerne et s’assurer de l’étanchéité des joints

  - Ouvrir la vanne en aval de la G910A

  - Mettre le capot de protection au niveau du raccordement

  - Augmenter le débit d’eau industrielle sur l’évent laveur F912

  - Appuyer le BP marche de la G910A

- Débranchement à Auguette F910

Lorsque la citerne et le flexible sont vides :

  - Appuyer sur le BP arrêt

  - Demander au chauffeur de fermer les vannes de la citerne

  - Ouvrir la vanne de purge du circuit

  - Débrancher le flexible

  - Evacuer les égouttures vers le réceptacle prévu à cet effet et rincer à l’eau

- Branchement Chlorite de Sodium à Auguette F810

  - Brancher le flexible en mettant (si nécessaire) des joints neufs.

  - Fermer le capot de protection

  - Positionner les vannes manuelles, comme mentionné en annexe

  - Demander au chauffeur d’ouvrir la vanne de la citerne et s’assurer de l’étanchéité des joints

  - Demander au chauffeur de mettre en service le compresseur d’air

- Débranchement Chlorite de Sodium à Auguette F810 (voir Annexe)

  - Demander au chauffeur d’arrêter le compresseur d’air et de fermer la vanne de la citerne

  - Ouvrir la vanne « homme mort » afin d’évacuer les égouttures vers la gorge prévue à cet effet

  - Débrancher le flexible et le rincer à l’eau puis ouvrir la cuvette de rétention le temps de vidanger la ligne

# ANNEXE 1

PROTOCOLE DE SECURITE

Arrêté du 26/04/1996 en application de l'art. R237-1 du CDT

DOCUMENT SIMPLIFIE

Entre :

-Entreprise d'accueil : NAPHTACHIMIE     Service : LPU           Téléphone : 9005 ou 7240

Nom du représentant de l’entreprise d’accueil : …………………………………..

SECTEUR :           RESEAU                  EPURATION                       CENTRALE

ENTREPRISE DE TRANSPORT :   …………………………………..

| Nom, adresse, n° tél de l’entreprise | Nom du représentant de l’entreprise | Type ou nature des marchandises transportées |
| --- | --- | --- |

TYPE D OPERATION :             	      CHARGEMENT                           DECHARGEMENT

TYPE DE VEHICULE 		(citerne, plateau) : ……………………………………

IMMATRICULATION :  		Tracteur : ………………………       Remorque : ………………………

PRODUIT :           		NOM : ………………………..          CODE DANGER : ………………

RISQUES ET PRECAUTIONS : ………………………………………………………………….

VERIFICATIONS :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| S'assurer que le produit livré est bien destiné à la ligne de produit LPU |  |  |
| Concordance du N° de la citerne de la déclaration de matière dangereuse et de la citerne |  |  |
| Volume disponible suffisant pour dépotage |  |  |
| Bon emplacement de la citerne par rapport au stockage |  |  |
| Calage de la citerne |  |  |
| Equipements de sécurité du chauffeur |  |  |
| Bon état visuel des flexibles |  |  |
| Etanchéité des circuits |  |  |
| Vérifier que le chauffeur possède l’habilitation TMD, carte à jour |  |  |

Consignes particulières :

En cas de fuite de gaz (sirène 6 coups) arrêter le dépotage et rejoindre immédiatement le lieu de rassemblement (salle de Contrôle)

Fait à : ........................................ Le : ................................................................

Pour l'entreprise d'accueil 					Pour le transporteur

Visa : 						Visa :

# ANNEXE 2A

DEPOTAGE ACIDE CHLORHYDRIQUE BAC F910 A AUGUETTE	Code danger : 1789

Dépotage par pompe

EQUIPEMENTS DE SECURITE :  	EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

Validation du port des EPI

Branchements : Le branchement des flexibles se fait la pompe arrêtée

«Protocole de Sécurité» rempli, signé par l’opérateur et le chauffeur

Vérifier que le moteur du tracteur est à l’arrêt

Faire brancher le flexible par le chauffeur sur le raccord en attente sur l’aspiration de la pompe en mettant, si nécessaire, des joints neufs.

vérifier que le voyant LAH910 soit éteint

vérifier que la vanne de vidange de la cuvette de rétention soit fermée

Demander au chauffeur d'ouvrir un évent + la vanne de vidange de la citerne

ouvrir la vanne du circuit de remplissage en aval de la pompe G910A

Mettre le capot de protection au niveau du raccordement

augmenter le débit d’eau industrielle sur l’évent laveur F912

Actionner la mise en route de la pompe de dépotage G910A

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite sur les raccordements

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de produit dans la rétention

Dépotage : Assurer la surveillance pendant toute l'opération de transfert

Anomalie constatée :

Surveiller régulièrement la montée du niveau dans le bac de stockage concerné et l’absence de fuite sur l’ensemble (camion, ligne, vannes, cuvette de rétention)

Suspendre le dépotage en cas d’anomalie afin d’y remédier

Reprendre le dépotage lorsque l’anomalie a été corrigée

Changement de zone de dépotage (réseaux vers épuration) en cas de trop plein

Arrêter le dépotage de la même façon que pour la citerne vide (suite de la procédure)

Prendre en charge le camion jusqu’au poste de dépotage de l’épuration

Débranchements : Lorsque la citerne et le flexibles sont vides

Quelques secondes après arrêter la pompe G910A

Faire fermer par le chauffeur la vanne de la citerne

Ouvrir la purge en point bas pour s'assurer que le flexible est bien vide

Débrancher le flexible et évacuer les égouttures d'acide vers l'égout par l'intermédiaire de "l'abreuvoir" prévu à cet effet.

Rincer à l'eau le poste de dépotage et la manche

Vérifier que le voyant LAH910 soit toujours éteint

Vérifier la fermeture des dispositifs d’étanchiété

S’assurer qu’aucun produit ne coule de la citerne, si cela est le cas ne pas laisser partir le camion

Dépotage fait le :			      Par :				   Signature :

# ANNEXE 2B

DEPOTAGE ACIDE CHLORHYDRIQUE BAC F920 AU PORT	Code danger : 1789

Dépotage par compresseur et pompe pneumatique

EQUIPEMENTS DE SECURITE :  	EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

Validation du port des EPI

Branchements : Le branchement des flexibles se fait la pompe arrêtée

«Protocole de Sécurité» rempli, signé par l’opérateur et le chauffeur

Laisser le moteur du tracteur en marche, dépotage avec pompe pneumatique sur le camion

Faire brancher le flexible par le chauffeur entre l’aspiration de la pompe et le raccord du container

Faire brancher le flexible par le chauffeur entre le refoulement de la pompe et le raccord en attente en mettant, si nécessaire, des joints neufs

Vérifier que la vanne de vidange de la cuvette de rétention soit fermée

Demander au chauffeur d’ouvrir la vanne du container

Demander au chauffeur de mettre en service le compresseur d’air

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite sur les raccordements

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de produit dans la rétention

Dépotage : Assurer la surveillance pendant toute l'opération de transfert

Anomalie constatée :

Surveiller régulièrement la montée du niveau dans le bac de stockage concerné et l’absence de fuite sur l’ensemble (camion, ligne, vannes, cuvette de rétention)

Suspendre le dépotage en cas d’anomalie afin d’y remédier

Reprendre le dépotage lorsque l’anomalie a été corrigée

Changement de container (2ème)

Faire fermer par le chauffeur la vanne du container

Faire débrancher le flexible entre l’aspiration de la pompe et le raccord container

Faire rebrancher le flexible sur le nouveau container plein

Faire ouvrir au chauffeur la vanne du container

Reprendre le dépotage

Changement de container (3ème)

Faire fermer par le chauffeur la vanne du container

Faire débrancher le flexible entre l’aspiration de la pompe et le raccord container

Faire rebrancher le flexible sur le nouveau container plein

Faire ouvrir au chauffeur la vanne du container

Reprendre le dépotage

Débranchements : Lorsque les containers sont vides

Faire fermer par le chauffeur la vanne du dernier container

Faire débrancher les flexibles et évacuer les égouttures d’acide vers le réceptacle prévu à cet effet.

Rincer à l'eau le poste de dépotage et la manche

Vérifier la fermeture des dispositifs d’étanchéité

S’assurer qu’aucun produit ne coule de la citerne, si cela est le cas ne pas laisser partir le camion

Dépotage fait le :			      Par :				   Signature :

# ANNEXE 2C

DEPOTAGE CHLORITE DE SODIUM BAC F810 A AUGUETTE	Code danger : 1908

Dépotage par compresseur

EQUIPEMENTS DE SECURITE :  	EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

Validation du port des EPI

Branchements : Le branchement des flexibles se fait la pompe arrêtée

«Protocole de Sécurité» rempli, signé par l’opérateur et le chauffeur

Laisser le moteur du tracteur en marche, dépotage avec compresseur

Faire brancher le flexible par le chauffeur sur le raccord en attente sur l’aspiration de la pompe en mettant, si nécessaire, des joints neufs.

vérifier que le voyant LAH811 soit éteint

vérifier que la vanne de vidange de la cuvette de rétention soit fermée

Mettre le capot de protection au niveau du raccordement

Mettre la poignée du sélecteur S en position verticale (Annexe 3)

Vérifier le débit d’eau D, modifier si nécessaire le réglage de la vanne V pour obtenir un réglage de 5 m3/h

Demander au chauffeur d'ouvrir la vanne du container

Demander au chauffeur de mettre en service le compresseur d’air

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite sur les raccordements

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de produit dans la rétention

Dépotage : Assurer la surveillance pendant toute l'opération de transfert

Anomalie constatée :

Surveiller régulièrement la montée du niveau dans le bac de stockage concerné et l’absence de fuite sur l’ensemble (camion, ligne, vannes, cuvette de rétention)

Suspendre le dépotage en cas d’anomalie afin d’y remédier

Reprendre le dépotage lorsque l’anomalie a été corrigée

Débranchements : Lorsque la citerne et le flexibles sont vides

Faire arrêter le compresseur

Faire fermer par le chauffeur la vanne de la citerne

Ouvrir la vanne « homme mort » et évacuer les égouttures de chlorite vers la gorge prévu à cet effet.

Mettre la poignée du sélecteur S en position horizontale (annexe 3)

Modifier le réglage de la vanne V pour obtenir un réglage de 100l/h

Débrancher le flexible

Rincer à l’eau le poste de dépotage et la manche

Vidanger la cuvette puis la refermer

Vérifier la fermeture des dispositifs d’étanchiété

S’assurer qu’aucun produit ne coule de la citerne, si cela est le cas ne pas laisser partir le camion

Dépotage fait le :			      Par :				   Signature :

# ANNEXE 2D

DEPOTAGE CHLORITE DE SODIUM BAC F820 AU PORT	Code danger : 1908

Dépotage par pompe électrique

EQUIPEMENTS DE SECURITE :  	EPI de base + casque à visière, combinaison anti acide, gants, bottes produits chimiques

Validation du port des EPI

Branchements : Le branchement des flexibles se fait la pompe arrêtée

«Protocole de Sécurité» rempli, signé par l’opérateur et le chauffeur

Laisser le moteur du tracteur est à l’arrêt, dépotage par pompe électrique

Faire brancher le flexible par le chauffeur entre l’aspiration de la pompe et le raccord du container

Faire brancher le flexible par le chauffeur entre le refoulement de la pompe et le raccord en attente en mettant, si nécessaire, des joints neufs

brancher la pompe électrique sur la prise en attente dans le local

Vérifier que la vanne de vidange de la cuvette de rétention soit fermée

Demander au chauffeur d’ouvrir la vanne du container

Demander au chauffeur de mettre en service le compresseur d’air

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite sur les raccordements

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de produit dans la rétention

Dépotage : Assurer la surveillance pendant toute l'opération de transfert

Anomalie constatée :

Surveiller régulièrement la montée du niveau dans le bac de stockage concerné et l’absence de fuite sur l’ensemble (camion, ligne, vannes, cuvette de rétention)

Suspendre le dépotage en cas d’anomalie afin d’y remédier

Reprendre le dépotage lorsque l’anomalie a été corrigée

Changement de container (2ème)

Faire fermer par le chauffeur la vanne du container

Faire débrancher le flexible entre l’aspiration de la pompe et le raccord container

Faire rebrancher le flexible sur le nouveau container plein

Faire ouvrir au chauffeur la vanne du container

Reprendre le dépotage

Changement de container (3ème)

Faire fermer par le chauffeur la vanne du container

Faire débrancher le flexible entre l’aspiration de la pompe et le raccord container

Faire rebrancher le flexible sur le nouveau container plein

Faire ouvrir au chauffeur la vanne du container

Reprendre le dépotage

Débranchements : Lorsque les containers sont vides

Faire fermer par le chauffeur la vanne du dernier container

Faire débrancher les flexibles et évacuer les égouttures d’acide vers le réceptacle prévu à cet effet.

Rincer à l'eau le poste de dépotage et la manche

Vérifier la fermeture des dispositifs d’étanchéité

S’assurer qu’aucun produit ne coule de la citerne, si cela est le cas ne pas laisser partir le camion

Dépotage fait le :			      Par :				   Signature :

# ANNEXE 3

# ANNEXE 4

# ANNEXE 5