| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-28-004 Date de Création : 26/02/2004 Date: A renseigner Révision n°3 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : VERIFICATIONS DES STRUCTURES PROTEGEES CONTRE LA FOUDRE |  |  |

Objet / Champ d’application : Ce document décrit les procédures de vérification des dispositifs de protection des structures contre la foudre.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 26/02/2004 | 0 | Création |
| 01/06/2005 | 1 | Suite à réorganisation |
| 13/08/2008 | 2 | Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-04 suite séparation NC/ARKEMA |
| A renseigner lors de la diffusion | 3 |  |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	Domaine d’application	3

4.	REFERENCES	3

5.	VERIFICATION INITIALE	3

5.1.	CONSTRUCTION	3

5.2.	VERIFICATION INITIALE	3

6.	VERIFICATIONS PERIODIQUES	4

6.1.	PERIODICITE	4

6.2.	PROCEDURE	4

6.3.	RAPPORT DE VERIFICATION	5

7.	MAINTENANCE	5

8.	RESPONSABILITES	5

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# Domaine d’application

Cette procédure est applicable à l’ensemble des installations du site Pétrochimique Naphtachimie de Lavéra à l’exclusion des installations d’Innovene

# REFERENCES

- Arrêté du 28/01/93 et sa circulaire d’application n° 93/17 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées

- Circulaire DPPR/SEI du 28/10/96 relative à la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre en application de l’arrêté du 28/01/93

- Norme NF C 17-100 Protection des structures contre la foudre

- DT67 octobre 2000 de l’UIC recommandations pour la protection des installations industrielles contre les effets de la foudre

- Arrêté du 10/10/2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de de la protection des travailleurs

# VERIFICATION INITIALE

Toute installation nouvelle ou modifiée doit faire l’objet d’une étude de protection contre la foudre

## CONSTRUCTION

La réalisation du réseau de terre équipotentiel assurant l’écoulement des courants engendrés par les coups de foudre devra suivre les dispositions des normes constructives adaptées (NF C 15-100

Installations électriques basse tension, NF C 13 100 Postes de livraison, NF C 13 200 Installations électriques haute tension, Norme NF C 17-100, etc.) et les exigences suivantes :

- L’étude des descentes, des bouclages et des prises de terre destinés à cet usage doit être faite dés la conception de toute nouvelle installation, notamment dans le cadre des études concernant les fondations (connexion à fond de fouille)

- L’étude doit préciser les éléments qui devront faire l’objet de vérification

- La réalisation des prises de terre doit faire l’objet d’une surveillance attentive en cours de chantier

- La valeur de la résistance de la prise de terre doit être vérifiée avant l’interconnexion aux autres structures de l’installation également mise à la terre (ceinturage, réseau de masse, autres prises de terre, etc.)

## VERIFICATION INITIALE

Dés qu’une installation de protection contre la foudre est achevée, elle doit faire l’objet d’une vérification initiale effectuée par un organisme agréé.

Cette vérification est destinée à s’assurer que l’installation a été réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur dont les principales règles sont rappelées ci-après.

- Nature, section et dimensions du dispositif de capture

- Nature et section des matériaux utilisés pour les conducteurs de descente

- Cheminement, emplacement et continuité électrique des conducteurs de descente

- Fixation mécanique des différents éléments de l’installation

- Compatibilité vis à vis de la corrosion des matériaux utilisés

- Respect des distances de sécurité et/ou présence des liaisons équipotentielles

- Résistance des prises de terre

- Interconnexion des prises de terre

Ces vérifications sont effectuées selon les méthodes décrites dans l’annexe 1 de l’arrêté du 10 octobre 2000.

Les mesures de résistance des prises de terre dans les emplacements ou des atmosphères explosives peuvent se présenter (zone 1 et 2 selon directive 1999/92/CE) sont des opérations à effectuer avec un permis de travail avec feu en analysant tout particulièrement les risques présentés par les unités adjacentes.

Dans le cas ou tout ou partie d’un conducteur n’est pas visible, il convient d’en mesurer la continuité électrique. Dans les emplacements ou des atmosphères explosives peuvent se présenter, cette mesure constitue une opération à effectuer avec un permis de travail avec feu en analysant tout particulièrement les risques présentés par les unités adjacentes.

# VERIFICATIONS PERIODIQUES

## PERIODICITE

En règle générale, la vérification sera effectuée annuellement lors des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs (décret 88-1056 du 14 novembre 1988).

Toutefois le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans si le rapport précédent ne présente aucune d’observation.

Le système de protection contre la foudre doit être vérifié lors de toute modification ou réparation de la structure protégée ou après tout impact de coup de foudre enregistré sur la structure.

## PROCEDURE

Une inspection visuelle doit être réalisée pour s’assurer que :

- Aucune extension ou modification de la structure protégée n’impose la mise en place de dispositions complémentaires de protection

- La continuité électrique des conducteurs visibles est bonne

- La fixation des différents composants et les protections mécaniques sont en bon état

- Aucune partie n’est affaiblie par la corrosion

- Les distances de sécurité sont respectées et les liaisons équipotentielles sont suffisantes et en bon état

Les mesures de résistance des prises de terre et de continuité des conducteurs non visibles seront effectuées en règle générale tous les cinq ans sauf en cas de changement des conditions d’origine.

Dans les emplacements ou des atmosphères explosives peuvent se présenter (zone 1 et 2 selon directive 1999/92/CE), les mesures de résistance des prises de terre et de continuité électrique des conducteurs non visibles peuvent nécessiter d’utiliser une énergie électrique suffisante pour provoquer l’inflammation ou l’explosion du milieu environnant.

En l’absence d’indice révélant une éventuelle dégradation de la qualité des prises de terre ou de continuité électrique des conducteurs non visibles, il est conseillé de reporter l’exécution de ces mesures pendant les arrêts d’installation, lorsque les unités sont dégazées.

Néanmoins ces opérations devront donner lieu à l’établissement d’un permis de travail avec feu en analysant tout particulièrement les risques présentés par les unités adjacentes.

L’évolution de résistance des prises de terre devra être analysée.

Nota

Les appareils de sécurité utilisable pour le travail en atmosphères explosives zone 1 et 2 ne permettent vraisemblablement pas de connaître avec précision la valeur intrinsèque de la continuité électrique des conducteurs non visibles. Il est cependant recommandé de suivre l’évolution des valeurs approchées pratiquement accessibles.

## RAPPORT DE VERIFICATION

Le rapport devra reprendre l’ensemble des constatations avec les mesures correctives associées.

# MAINTENANCE

La maintenance d’un système de protection contre la foudre est indispensable. En effet certains composants peuvent perdre de leur efficacité au cours du temps en raison de la corrosion, des intempéries, des chocs mécaniques et des impacts de foudre.

Les caractéristiques mécaniques et électriques d’un système de protection contre la foudre doivent être maintenues pendant toute sa durée de vie afin de satisfaire aux prescriptions de la réglementation.

Lorsqu’une vérification périodique fait apparaître des défauts dans le système de protection contre la foudre, il convient d’y remédier dans les meilleurs délais afin de maintenir l’efficacité optimale du système de protection contre la foudre.

# RESPONSABILITES

Les lignes de produit sont responsables de l’application de cette procédure.

Le service électricité AC/M/E assure la gestion de cette procédure.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »