| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-28-009 Date de Création : 04/06/97 Date: A renseigner Révision n°3 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) – | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : SECTIONNEMENT D’UN CABLE ELECTRIQUE |  |  |

Objet / Champ d’application : Assurer la sécurité des personnes lorsque l'on est contraint de sectionner un câble électrique Toute intervention pour réaliser le sectionnement d'un câble électrique qui n'est pas, à l'origine du travail, parfaitement identifié.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 04/06/97 | 0 | Création de la Procédure |
| 07/08/03 | 1 | Annule et remplace la TMT-TE-09-307 NC => ATOFINA AC/M/E-09-307 |
| 13/08/08 | 2 | Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-009 suite séparation NC/ARKEMA |
| A renseigner lors de la diffusion | 3 |  |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADJOINT RESPONSABLE RDE Samuel D’AGOSTINO | Visa Informatique |  | RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	RESPONSABILITESDocuments cités en référence	3

3.	PROCEDURE D’EXECUTION DES TRAVAUX	3

3.1.	Généralités	3

3.2.	Câbles parfaitement identifiés	3

3.3.	Câbles nécessitant des recherches pour identification	3

3.4.	Câbles inconnu ou dont l’identification est douteuse	3

3.5.	Opération de sectionnement du câble	3

# Définitions et abréviations

Par câbles électriques, il faut entendre les câbles de puissance mais aussi les câbles de télécommande ou de sécurité.

# RESPONSABILITESDocuments cités en référence

Les Responsables Electricité des Lignes de Produits sont responsables de la mise en oeuvre de cette procédure sur les matériels dont ils ont la charge.

# PROCEDURE D’EXECUTION DES TRAVAUX

## Généralités

Il est interdit de sectionner un câble électrique sans en avoir fait la demande au moyen d'un Permis de Travail Electrique qui doit être visé obligatoirement par :

- Le Responsable Inspection et Electricité du service Expertise Electricité, s'il s'agit d'une liaison enterrée ou interpostes ou inter unités.

- L'exploitant du réseau s'il s'agit d'un câble HT (>=1000 volts).

- Le Chef du Service Expertise Electricité.

## Câbles parfaitement identifiés

Il n'y a pas d'ambiguïté au départ. L'identification étant connue et confirmée par au moins deux personnes.

(Exemple : sectionnement de la tête de câble d'un moteur ou transformateur bien connu et repéré).

Il suffira :

- d'établir un PTE

- de procéder à la mise à la terre des deux extrémités.

## Câbles nécessitant des recherches pour identification

Le Chef du Service Expertise Electricité s'assure que la méthode d'identification proposée est correcte et confirme le mode opératoire signalé par le PTE.

Pour les méthodes d'identification : se reporter au document GMER, paragraphe 15.

## Câbles inconnu ou dont l’identification est douteuse

Si le câble n'est pas parfaitement identifié, il devra être considéré "sous tension" et le mode opératoire de travail "sous tension" devra être appliqué : voir AC/M/E-/09-304, Intervention et

Travaux sur les équipements et installations HT.

## Opération de sectionnement du câble

Pour le sectionnement de câble de puissance (HT ou BT) après repérage ou inconnu, on pourra utiliser :

- Soit l'appareil à poinçonner les câbles, convenablement relié à la terre et protégé (couverture anti-flash), préalablement à la coupure à la scie.

- Soit une cisaille à commande hydraulique reliée à la terre.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »